7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；

2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。

实际提交材料：

- 建筑照明功率密度计算分析报告 - 电气专业设计图及设计说明 - 灯具产品说明书和产品型式检验报告 - 现场检测报告