7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术 | 设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施 | 6 | 6 |
|  |  | 50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 | 6 |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：滴灌、微喷灌、地下渗灌、涌流灌、喷灌、其他

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  50   %

节水控制措施：土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置、种植无需永久灌溉植物

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：   60  %

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

根据土壤湿度、蒸发量自动启停，避免过量灌溉。按植物类型、日照条件分区分时供水，提高效率。优先采用非传统水源进行绿化灌溉。绿化用水量可减少30%-50%，提高水资源利用效率，降低运维成本，满足绿色建筑节水评价指标要求

2）空调冷却水系统节水措施：加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱、无蒸发耗水量冷却技术、其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

采用密闭循环，减少蒸发、漂水损失，补水率较开式系统降低80%以上。开式冷却塔节水措施：设置变频风机和变频水泵，根据负荷自动调节运行采用高效收水器，减少漂水损失（控制在循环水量的0.01%以内）提高浓缩倍数（≥5倍），减少排污水量

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；

2）节水灌溉设备产品说明书；

3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；

4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;

5) 相关产品说明书;

6) 产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

- 绿化灌溉设计图纸 - 暖通专业图纸及设计说明