7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值 | 5 | 5 |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 | 2 |
| 3 | 照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 会议室 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 阅览室 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 展览室 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 自习室 | 300 | 300 | 300 | 300 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节：是   □否

照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备名称 | 设备型号 | 能效水平 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 能效等级 |
| 景观灯 | 1111 | 20w | 1 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，；

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；

3）照明功率密度计算分析报告；

4）现场检测报告，产品检验报告。

实际提交材料：

- 装修设计图及设计说明 - 建筑照明功率密度计算分析报告 - 电气专业图纸及设计说明 - 照明产品采购清单 - 现场检测报告 - 电气设备的产品说明书或检测报告