9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电负荷调节比例达到5% | 5 | 5 |
| 2 | 每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 | 20 | 15 |
| 合计 |  |  | 20 |

2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。

1.蓄冷技术应用 采用水蓄冷系统，利用夜间低谷电价时段制冷并将冷量储存在蓄冷槽中，白天高峰时段释放冷量，替代部分电制冷机组运行，有效转移高峰用电负荷。 蓄冷量可满足建筑日间空调冷负荷的 30%，显著降低峰时用电需求。 2.蓄热与储能系统 配置相变蓄热装置，夜间低谷电加热蓄热材料，白天为采暖及生活热水提供热量，减少热源机组日间运行功耗。 配套分布式储能电池系统（容量 500kWh），可在用电高峰时放电，低谷时充电，进一步参与电网削峰填谷。 3.建筑设备智能调节 搭建楼宇自控系统（BA）与智慧能源管理平台，对空调、照明、电梯等设备进行实时负荷监测与智能调控： 空调系统根据室内外温湿度、人员密度自动调节运行模式与设定温度； 公共区域照明采用人体感应 + 光感联动控制，无人时自动调低亮度或关闭； 电梯系统优化群控逻辑，减少空载运行。 系统可根据电网分时电价信号，自动调整设备运行时段，实现需求侧响应与电力交互。 4.负荷调节效益 综合蓄冷、蓄热、储能及智能调控，项目用电负荷调节比例达20%，可有效降低电网峰谷差，提升建筑用能经济性与电网友好性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；

2）建筑用电负荷调节比例计算书；

3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。

实际提交材料：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)； 2）建筑用电负荷调节比例计算书； 3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录