[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	南昌

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13576060506
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	南昌


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=0CeA >




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]


）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]Acr =

Q *3600




式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]


/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	4165.78
	㎡

	总面积
	4406.73
	㎡

	面积比例RR
	94.53
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1002[后勤区]
	348.16
	77.37
	29.42

	 1004[厨房]
	217.98
	48.44
	15.89

	 1005[厨房]
	116.28
	25.84
	28.97

	 1006[厨房]
	343.98
	76.44
	22.09

	 1007[厨房]
	114.48
	25.44
	58.72

	 1014[健身活动室]
	1370.43
	304.54
	55.97

	 1045[综合大厅]
	799.38
	177.64
	35.25

	 1048[厨房]
	319.68
	71.04
	23.40

	 1049[厨房]
	125.28
	27.84
	93.66

	 1050[酒吧、茶座]
	1083.78
	240.84
	95.33

	 1051[综合大厅]
	426.74
	94.83
	127.46

	 1052[一般超市]
	1332.39
	296.09
	28.69

	 1076[厨房]
	35.28
	7.84
	120.59

	 1079[厨房]
	73.08
	16.24
	36.60

	 1081[后勤区]
	47.88
	10.64
	134.54

	 2层
	
	
	

	 2001[房间]
	166.52
	46.26
	180.65

	 2001[病房]
	219.02
	60.84
	19.21

	 2002[病房]
	219.02
	60.84
	13.51

	 2003[餐厅]
	1835.60
	509.89
	36.39

	 2004[房间]
	243.73
	67.70
	175.92

	 2005[房间]
	67.03
	18.62
	419.03

	 2014[门厅]
	702.07
	195.02
	58.42

	 2018[库房]
	12.31
	3.42
	69.28

	 2023[餐厅]
	219.02
	60.84
	10.48

	 2024[餐厅]
	219.02
	60.84
	10.49

	 2025[餐厅]
	219.02
	60.84
	22.65

	 2028[厨房]
	77.98
	21.66
	10.94

	 2032[普通办公室]
	106.70
	29.64
	52.44

	 2044[病房]
	218.87
	60.80
	13.21

	 2058[候诊室]
	219.02
	60.84
	58.74

	 2070[办公室]
	50.83
	14.12
	122.18

	 2071[办公室]
	50.76
	14.10
	103.00

	 2088[办公室]
	106.88
	29.69
	28.37

	 2089[综合大厅]
	443.69
	123.25
	28.96

	 2093[办公室]
	52.06
	14.46
	33.54

	 2094[病房]
	218.87
	60.80
	25.55

	 2095[病房]
	219.02
	60.84
	25.83

	 2096[办公室]
	51.98
	14.44
	326.95

	 2097[病房]
	219.02
	60.84
	25.35

	 3层
	
	
	

	 3001[灭菌室]
	137.73
	38.26
	0.00

	 3002[手术室]
	210.81
	58.56
	0.00

	 3021[展览馆]
	1513.35
	420.38
	48.98

	 3033[普通办公室]
	106.70
	29.64
	16.47

	 3043[观众休息厅]
	861.94
	239.43
	44.18

	 3063[洁净手术室]
	85.19
	23.66
	0.00

	 3065[手术室]
	191.04
	53.07
	0.00

	 3066[手术室]
	242.65
	67.40
	0.00

	 3075[休息室]
	535.13
	148.65
	15.22

	 3098[库房]
	18.14
	5.04
	136.71

	 3099[病房]
	188.14
	52.26
	4.91

	 3100[候诊室]
	97.24
	27.01
	6.19

	 3101[挂号室]
	114.24
	31.73
	14.67

	 4层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为94.53%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[库房]
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	1002[后勤区]
	M1530
	南
	-0.94

	
	
	21
	南
	-0.94

	
	1003[库房]
	<未编号>
	南
	-0.94

	
	1004[厨房]
	16
	南
	-1.27

	
	1005[厨房]
	17
	南
	-1.27

	
	
	<未编号>
	南
	-1.13

	
	1006[厨房]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	
	15
	南
	-0.05

	
	
	<未编号>
	南
	-1.09

	
	1007[厨房]
	20
	南
	0.02

	
	1008[设备间]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	1009[楼梯间]
	<未编号>
	南
	-1.12

	
	1010[卫生间]
	19
	南
	-0.81

	
	1011[卫生间]
	<未编号>
	南
	-0.70

	
	1012[库房]
	14
	南
	-0.14

	
	1013[设备间]
	<未编号>
	南
	-1.10

	
	1014[健身活动室]
	18
	南
	1.01

	
	
	M1530
	东
	-1.29

	
	
	M1530
	东
	-1.30

	
	
	10
	东
	-1.23

	
	
	<未编号>
	东
	-1.29

	
	
	9
	东
	-1.73

	
	
	M1530
	北
	-1.07

	
	
	11
	北
	-1.06

	
	
	<未编号>
	北
	-1.09

	
	1026[设备间]
	22
	西
	-1.27

	
	1027[走廊]
	M1530
	西
	-1.27

	
	
	M1530
	西
	-1.28

	
	
	<未编号>
	西
	-1.07

	
	
	24
	西
	-1.25

	
	
	<未编号>
	西
	0.21

	
	
	13
	北
	-0.93

	
	
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	1029[卫生间]
	23
	西
	-1.23

	
	
	<未编号>
	西
	-1.00

	
	1034[楼梯间]
	25
	西
	-1.28

	
	1037[设备间]
	12
	北
	-1.27

	
	1038[设备间]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	1045[综合大厅]
	<未编号>
	西
	-1.04

	
	
	<未编号>
	南
	-1.04

	
	
	41
	南
	-1.24

	
	
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	
	40
	南
	-1.04

	
	
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	1046[设备间]
	
	
	

	
	1047[楼梯间]
	55
	南
	-1.03

	
	1048[厨房]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	1049[厨房]
	54
	南
	-1.87

	
	1050[酒吧、茶座]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	
	M1530
	东
	-1.51

	
	
	M1530
	东
	-1.35

	
	
	37
	东
	-1.28

	
	
	<未编号>
	东
	-1.07

	
	
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	36
	北
	-1.27

	
	
	M1530
	北
	-1.03

	
	
	<未编号>
	北
	-1.92

	
	
	35
	北
	-1.14

	
	
	M1530
	南
	-0.90

	
	
	M1530
	南
	-1.74

	
	
	39
	南
	-1.12

	
	
	<未编号>
	南
	-1.71

	
	
	38
	南
	0.69

	
	1051[综合大厅]
	44
	南
	-0.99

	
	
	<未编号>
	南
	-1.07

	
	
	43
	南
	-1.27

	
	
	<未编号>
	南
	-1.14

	
	
	42
	南
	-1.27

	
	
	<未编号>
	西
	-1.74

	
	
	M1530
	西
	-0.97

	
	
	M1530
	西
	-1.08

	
	
	<未编号>
	西
	-1.32

	
	
	47
	西
	-1.27

	
	
	M1530
	东
	-1.27

	
	
	45
	东
	-0.98

	
	
	<未编号>
	东
	-0.93

	
	1052[一般超市]
	32
	北
	-1.27

	
	
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	33
	北
	-1.27

	
	
	30
	南
	-1.27

	
	
	26
	南
	-1.28

	
	
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	
	<未编号>
	西
	-1.04

	
	
	27
	南
	-1.27

	
	
	<未编号>
	东
	-0.91

	
	
	<未编号>
	南
	-1.09

	
	
	<未编号>
	南
	-0.98

	
	
	28
	南
	-0.11

	
	
	M1530
	东
	-1.27

	
	
	<未编号>
	东
	-1.27

	
	
	31
	东
	-1.61

	
	
	M1530
	西
	-1.27

	
	
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	29
	西
	-1.10

	
	1067[设备间]
	
	
	

	
	1072[设备间]
	46
	西
	-1.22

	
	1076[厨房]
	
	
	

	
	1077[设备间]
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	1079[厨房]
	
	
	

	
	1081[后勤区]
	M1530
	北
	-1.10

	
	
	52
	北
	-1.27

	
	
	<未编号>
	北
	-1.05

	
	1082[卫生间]
	<未编号>
	东
	-1.29

	
	1083[库房]
	56
	西
	-0.96

	
	1084[楼梯间]
	6
	北
	-1.27

	
	
	50
	西
	-1.36

	
	1085[卫生间]
	48
	西
	-1.27

	
	1086[楼梯间]
	<未编号>
	北
	-1.33

	
	1087[库房]
	M1530
	北
	-1.08

	
	1103[卫生间]
	51
	东
	-1.27

	
	1105[设备间]
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	1107[卫生间]
	M0930
	南
	-1.27

	
	
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	1108[卫生间]
	M0930
	南
	-1.23

	
	
	53
	北
	-1.33

	
	1109[卫生间]
	<未编号>
	北
	-1.16

	
	1110[卫生间]
	49
	北
	-1.03

	
	1116[设备间]
	57
	西
	-1.04

	2层
	2001[楼梯间]
	<未编号>
	东
	-1.24

	
	
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	2001[房间]
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	98
	南
	-1.27

	
	2001[病房]
	91
	南
	-1.27

	
	2001[卫生间]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	2002[病房]
	90
	南
	-1.17

	
	2002[卫生间]
	85
	南
	-0.97

	
	2003[走廊]
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	M1530
	西
	-0.95

	
	
	94
	西
	-1.27

	
	
	<未编号>
	西
	-1.06

	
	
	M1530
	东
	-1.08

	
	
	<未编号>
	东
	-1.22

	
	
	87
	东
	-1.27

	
	
	<未编号>
	南
	-1.08

	
	2003[餐厅]
	79
	北
	-1.15

	
	
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	
	76
	北
	-1.22

	
	
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	74
	南
	-1.27

	
	
	78
	东
	-1.30

	
	
	<未编号>
	东
	-1.30

	
	
	<未编号>
	东
	-1.27

	
	
	75
	东
	-1.30

	
	
	<未编号>
	东
	-1.45

	
	
	83
	南
	-0.93

	
	
	<未编号>
	北
	-1.86

	
	2003[走廊]
	M1530
	东
	-1.77

	
	
	58
	东
	-1.02

	
	
	<未编号>
	东
	-1.31

	
	
	77
	南
	-1.27

	
	
	M0930
	南
	-1.28

	
	
	M0930
	南
	-1.23

	
	
	2
	南
	-1.37

	
	
	1
	南
	-1.20

	
	
	1
	南
	-1.08

	
	2004[房间]
	59
	东
	-1.27

	
	
	<未编号>
	南
	-1.05

	
	2005[房间]
	<未编号>
	北
	-1.87

	
	
	<未编号>
	东
	-1.28

	
	2014[门厅]
	
	
	

	
	2018[库房]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	2019[设备间]
	81
	南
	-1.27

	
	2020[楼梯间]
	80
	南
	-1.27

	
	2023[餐厅]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	2024[餐厅]
	82
	南
	-1.27

	
	2025[餐厅]
	<未编号>
	南
	-1.06

	
	2028[厨房]
	
	
	

	
	2030[库房]
	
	
	

	
	2032[普通办公室]
	86
	西
	-1.56

	
	2035[楼梯间]
	<未编号>
	西
	-1.21

	
	2039[设备间]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	2040[设备间]
	84
	北
	-1.27

	
	2044[病房]
	<未编号>
	南
	-1.27

	
	2054[设备间]
	
	
	

	
	2058[候诊室]
	99
	南
	-1.10

	
	2068[设备间]
	
	
	

	
	2070[办公室]
	92
	南
	-1.58

	
	2071[办公室]
	<未编号>
	南
	-1.05

	
	2074[楼梯间]
	93
	西
	-1.27

	
	2078[楼梯间]
	<未编号>
	西
	-1.11

	
	2088[办公室]
	103
	北
	-1.15

	
	2089[综合大厅]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	
	M1530
	东
	-1.07

	
	
	101
	东
	-1.59

	
	
	<未编号>
	东
	-1.10

	
	2090[楼梯间]
	100
	北
	-1.27

	
	2091[库房]
	95
	西
	-1.08

	
	2092[楼梯间]
	96
	北
	-1.27

	
	2093[办公室]
	88
	北
	-1.27

	
	2094[病房]
	<未编号>
	北
	-1.35

	
	2095[病房]
	89
	北
	-1.24

	
	2096[办公室]
	<未编号>
	北
	-2.11

	
	2097[病房]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	2104[库房]
	
	
	

	
	2111[走廊]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	
	104
	西
	-1.06

	
	2112[卫生间]
	<未编号>
	北
	-0.91

	
	2113[卫生间]
	102
	北
	-1.15

	
	2114[卫生间]
	97
	北
	-1.03

	
	2115[卫生间]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	2117[设备间]
	208
	西
	-1.07

	3层
	3001[灭菌室]
	
	
	

	
	3002[手术室]
	
	
	

	
	3003[卫生间]
	68
	南
	-1.32

	
	3004[卫生间]
	<未编号>
	南
	-0.99

	
	3021[展览馆]
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	
	67
	南
	-1.14

	
	
	65
	东
	-1.27

	
	
	3
	南
	-1.27

	
	
	M1530
	北
	0.41

	
	
	66
	北
	-0.25

	
	
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	3022[楼梯间]
	M1530
	东
	0.10

	
	
	<未编号>
	南
	-0.83

	
	3031[设备间]
	
	
	

	
	3033[普通办公室]
	<未编号>
	西
	-1.24

	
	3036[楼梯间]
	70
	西
	-1.21

	
	3041[楼梯间]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	3042[楼梯间]
	69
	北
	-1.27

	
	3043[观众休息厅]
	<未编号>
	西
	-1.02

	
	
	M1530
	东
	-0.99

	
	
	<未编号>
	东
	-1.25

	
	
	62
	东
	-1.14

	
	
	M1530
	北
	-1.32

	
	
	64
	北
	-1.27

	
	
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	
	63
	东
	-1.27

	
	3060[走廊]
	71
	北
	-1.16

	
	
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	3061[设备间]
	
	
	

	
	3062[楼梯间]
	72
	南
	-1.27

	
	3063[洁净手术室]
	
	
	

	
	3065[手术室]
	
	
	

	
	3066[手术室]
	
	
	

	
	3069[设备间]
	
	
	

	
	3075[休息室]
	M1230
	东
	-1.27

	
	
	<未编号>
	东
	-1.27

	
	
	61
	东
	-0.98

	
	3080[库房]
	
	
	

	
	3098[库房]
	60
	西
	-1.60

	
	3099[病房]
	4
	北
	-1.27

	
	3100[候诊室]
	<未编号>
	北
	-1.27

	
	3101[挂号室]
	73
	北
	-1.31

	
	3102[楼梯间]
	<未编号>
	东
	-1.27

	
	
	<未编号>
	北
	-1.40

	
	3106[设备间]
	<未编号>
	西
	-1.27

	
	3118[楼梯间]
	<未编号>
	西
	-1.27


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]