室内热湿环境评价
公共建筑
设计编号：
[image: image65.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




	工程地点
	：
	南昌

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月07日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13576060506
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


61.2 三维视图


62 计算依据


63 参考标准


74 计算方法


74.1 自然室温


84.2 人工冷热源


105 结果分析


105.1 自然室温


185.2 人工冷热源


186 结论




项目概况
平面图
[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片【模型观察】命令中保存图片
图 1‑1
三维视图
计算依据
本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
委托方提供的其他相关资料
参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019局部修订条文中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：

3）当据建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分。

计算方法
自然室温
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。其计算方法及流程如下：
第一步：依据标准细则，确定舒适温度区间
1）
当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image1.bmp]图 4‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

2）
当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间
。
表 4.1
室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第5章。
第二步：计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风、复合通风工况下的室内温度。
第三步：计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image7.png]=R ARSI A5
ENREIE T/




具体计算结果详见本报告书第5章。
人工冷热源
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。

预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
表 4.2
PMV-PPD整体评价指标

	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


热湿环境评价指标计算
首先采用室内热湿环境参数、人体代谢及做功、服装热阻参数计算出室内热湿环境参数相关指标。具体说明如下：
PMV计算公式
[image: image8.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV—预计平均热感觉指数；
M  —代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  —有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   —服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   —服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    —空气温度（℃），CFD求解；

[image: image9.wmf]r

t

  —平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   —相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  —水蒸气分压（Pa）；
hc   —对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  —服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image10.png]PPD =100-95-exp(-0,033 53- PMV'4 —0,217 9. PMV'2) (5)




式中：PMV为平均热感觉指数；
  PPD为预计不满意率，%；
[image: image11.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




图 4‑2
PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先将室内温度、风速、相对湿度等参数输入，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD指标，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。

结果分析
自然室温
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南昌的气象数据。
[image: image12.png]350
300
250

= 150
100
50
00

BH AP IEE

10

1

12




图 5‑1
室外月平均温度
室内热舒适温度
表 5.1
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.9
	17.4~24.4

	2
	6.8
	17.4~24.4

	3
	10.6
	17.6~24.6

	4
	17.4
	19.7~26.7

	5
	21.8
	21.1~28.1

	6
	25.7
	22.3~29.3

	7
	29.4
	23.4~30.4

	8
	28.6
	23.2~30.2

	9
	24.9
	22.0~29.0

	10
	20.0
	20.5~27.5

	11
	13.7
	18.5~25.5

	12
	7.9
	17.4~24.4


参评时间段
1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 5.1‑2 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.83


表 5.1‑3 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 5.1‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.133

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


表 5.1‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 5.1‑6 地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 5.1‑7 内墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 5.1‑8 控温与非控温空间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 5.1‑9 楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 5.1‑10 控温与非控温空间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 5.1‑11 非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 5.1‑12 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 5.1‑13 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 5.1‑14 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	单层实体门
	2.30


表 5.1‑15外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


表 5.1‑16内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	一般超市
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.5(㎡/人)
	11(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休息室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	3.3(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	健身活动室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	20(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	后勤区
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	展览馆
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	手术室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	挂号室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	13(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	灭菌室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	20(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	20(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	餐厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	20(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示
室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1002
	走廊
	86.0
	46.46

	
	1004
	加工
	52.0
	51.28

	
	1005
	洗碗/洗菜
	28.0
	51.98

	
	1006
	厨房
	80.0
	50.73

	
	1007
	备餐
	27.8
	49.34

	
	1014
	展览馆
	312.1
	44.38

	
	1045
	洗护门厅
	184.0
	38.85

	
	1048
	房间
	75.0
	42.92

	
	1049
	制作
	30.0
	43.65

	
	1050
	人宠咖啡/甜品
	248.0
	43.82

	
	1051
	候梯厅
	100.0
	38.40

	
	1052
	前台
	304.8
	54.58

	
	1076
	出餐
	9.0
	45.56

	
	1079
	洗碗/洗菜
	18.0
	42.57

	
	1081
	洗手池
	12.0
	38.75

	2层
	2001
	房间
	48.2
	40.35

	
	2001
	病房
	64.0
	62.50

	
	2002
	病房
	64.0
	62.36

	
	2003
	门厅
	526.2
	59.27

	
	2004
	房间
	70.2
	39.10

	
	2005
	房间
	20.0
	37.50

	
	2014
	门厅
	200.0
	36.98

	
	2018
	工具
	4.2
	54.10

	
	2023
	包间
	64.0
	60.28

	
	2024
	包间
	64.0
	60.17

	
	2025
	包间
	64.0
	60.17

	
	2028
	备餐
	23.6
	50.03

	
	2032
	办公
	32.0
	46.11

	
	2044
	病房
	64.0
	62.85

	
	2058
	烘干
	64.0
	40.83

	
	2070
	办公室
	15.7
	60.56

	
	2071
	办公室
	15.6
	62.40

	
	2088
	办公
	32.0
	55.83

	
	2089
	洗护大厅
	128.0
	42.60

	
	2093
	护理工具间
	16.0
	58.61

	
	2094
	病房
	64.0
	62.74

	
	2095
	病房
	64.0
	62.12

	
	2096
	办公室
	16.0
	60.90

	
	2097
	病房
	64.0
	62.99

	3层
	3001
	消毒间
	41.0
	37.53

	
	3002
	犬住院部
	61.8
	42.08

	
	3021
	展览
	430.8
	43.75

	
	3033
	办公管理
	32.0
	42.33

	
	3043
	休息交流
	246.6
	49.10

	
	3063
	员工休息区更衣室
	25.7
	36.88

	
	3065
	手术室
	56.1
	41.70

	
	3066
	手术室
	70.7
	40.28

	
	3075
	走廊
	158.1
	39.48

	
	3098
	工具
	6.0
	41.77

	
	3099
	水池
	55.2
	60.38

	
	3100
	美容院
	29.4
	44.44

	
	3101
	美容院
	34.3
	41.39

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	48.54%


小结
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为48.54%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。
人工冷热源
计算参数表
本项目为夏季工况，采用分散式空调方式，该项目所有参评房间均基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD：
表 5.17
计算参数表
	温度
(℃)
	风速
(℃)
	相对湿度
(%)
	平均辐射温度
(met)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)

	20.00
	0.10
	40.0
	20.00
	1.20
	0.00
	1.20


达标情况
本项目结合前述计算参数对所有参评房间进行了PMV-PPD计算， PMV为-0.16，PPD为5.47%，本项目房间内热湿环境参数分布均匀，因此达标面积比例为100%。
小结
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为100.00%，根据绿标5.2.9，应得8分。
结论
本项目11月15日~3月15日为供暖期，5月15日~9月15日为供冷期，此期间外采用自然通风。根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019局部修订条文第5.2.9评价要求，室内热湿环境评价结果及得分如下：
	检查项
	评价依据
	得分

	评分项
	5.2.9 具有良好的室内热湿环境，评价总分8分，并按下列规则评分：
1
采用自然通风和复合通风的建筑，建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
	—

	
	2
采用人工冷热源得建筑，主要功能房间建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定得室内人工冷热源热湿环境整体评价II级得面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
	—

	
	3
当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分。
	6


附录 1
工作日/节假日房间参数
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	后勤区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	手术室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	挂号室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灭菌室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般超市
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身活动室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	后勤区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	手术室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	挂号室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灭菌室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	后勤区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	手术室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	挂号室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灭菌室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
附录 2
主要功能房间全年逐时温度
走廊[1002]
[image: image13.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1002 房间全年逐时温度图

加工[1004]
[image: image14.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1004 房间全年逐时温度图

洗碗/洗菜[1005]
[image: image15.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1005 房间全年逐时温度图

厨房[1006]
[image: image16.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1006 房间全年逐时温度图

备餐[1007]
[image: image17.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1007 房间全年逐时温度图

展览馆[1014]
[image: image18.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1014 房间全年逐时温度图

洗护门厅[1045]
[image: image19.png]LEZHRE

40
35
30
25

W
" WWW

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1045 房间全年逐时温度图

房间[1048]
[image: image20.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1048 房间全年逐时温度图

制作[1049]
[image: image21.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1049 房间全年逐时温度图

人宠咖啡/甜品[1050]
[image: image22.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1050 房间全年逐时温度图

候梯厅[1051]
[image: image23.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1051 房间全年逐时温度图

前台[1052]
[image: image24.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1052 房间全年逐时温度图

出餐[1076]
[image: image25.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1076 房间全年逐时温度图

洗碗/洗菜[1079]
[image: image26.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1079 房间全年逐时温度图

洗手池[1081]
[image: image27.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





1081 房间全年逐时温度图

房间[2001]
[image: image28.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2001 房间全年逐时温度图

病房[2001]
[image: image29.png]LEZHRE

50

40

30

E 20 Wﬂwﬂw\ M il »

10

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2001 房间全年逐时温度图

病房[2002]
[image: image30.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2002 房间全年逐时温度图

门厅[2003]
[image: image31.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2003 房间全年逐时温度图

房间[2004]
[image: image32.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2004 房间全年逐时温度图

房间[2005]
[image: image33.png]LEZHRE

LR R R R R R
#28% ¢ 2% % 0 % ¢ O S

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2005 房间全年逐时温度图

门厅[2014]
[image: image34.png]LEZHRE

20 —-ﬂ—ﬁ—

15 s f\v'“‘vfﬁk"{ L :
5

-10

> 2 0 2 2 & & 2 @ & & @

EEH L L EL L L F S
SRR AHSEE — AFESREE — PFESSEE — 27





2014 房间全年逐时温度图

工具[2018]
[image: image35.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2018 房间全年逐时温度图

包间[2023]
[image: image36.png]LEZHRE

-10

e > 2 & 2 2 & & & 2 @
#°9%9% 0% 9 ¢ 6 T 0

AN

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2023 房间全年逐时温度图

包间[2024]
[image: image37.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2024 房间全年逐时温度图

包间[2025]
[image: image38.png]LEZHRE

50

Py

30 ol
Y

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2025 房间全年逐时温度图

备餐[2028]
[image: image39.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2028 房间全年逐时温度图

办公[2032]
[image: image40.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2032 房间全年逐时温度图

病房[2044]
[image: image41.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2044 房间全年逐时温度图

烘干[2058]
[image: image42.png]LEFEE

-5
L LR R R R R R R
& 8% 8% 6% 8 8% % % % @

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2058 房间全年逐时温度图

办公室[2070]
[image: image43.png]LEZHRE

30

B il gl

0t t t t t t t t t + + + +

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2070 房间全年逐时温度图

办公室[2071]
[image: image44.png]LEZHRE

40

30

B oo |

m»‘\mr‘»‘\
§r v §

Baisee’

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2071 房间全年逐时温度图

办公[2088]
[image: image45.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2088 房间全年逐时温度图

洗护大厅[2089]
[image: image46.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2089 房间全年逐时温度图

护理工具间[2093]
[image: image47.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2093 房间全年逐时温度图

病房[2094]
[image: image48.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2094 房间全年逐时温度图

病房[2095]
[image: image49.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2095 房间全年逐时温度图

办公室[2096]
[image: image50.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2096 房间全年逐时温度图

病房[2097]
[image: image51.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





2097 房间全年逐时温度图

消毒间[3001]
[image: image52.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3001 房间全年逐时温度图

犬住院部[3002]
[image: image53.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3002 房间全年逐时温度图

展览[3021]
[image: image54.png]LEZHRE

0+ —t—+ +———rt +———rt + + + + +
K

-10

R R R LR LR R R
& %95 0 9% ¢ 0% ¢ O

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE




3021 房间全年逐时温度图

办公管理[3033]
[image: image55.png]LEZHRE

30

0t t t t t t t t t + + + +

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3033 房间全年逐时温度图

休息交流[3043]
[image: image56.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3043 房间全年逐时温度图

员工休息区更衣室[3063]
[image: image57.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3063 房间全年逐时温度图

手术室[3065]
[image: image58.png]LEZHRE

0 — : : : : : : : : :

20
15
10

5

-5
-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3065 房间全年逐时温度图

手术室[3066]
[image: image59.png]LEZHRE

© WAV

0t ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ; ;
-5
-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3066 房间全年逐时温度图

走廊[3075]
[image: image60.png]LEZHRE

> o & @ > @ & @ @ @ @
#°9%9% 0% 9 ¢ 6 T 0

AN

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3075 房间全年逐时温度图

工具[3098]
[image: image61.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3098 房间全年逐时温度图

水池[3099]
[image: image62.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3099 房间全年逐时温度图

美容院[3100]
[image: image63.png]LEZHRE

-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3100 房间全年逐时温度图

美容院[3101]
[image: image64.png]LEZHRE

2 —@
20 i
] Wwﬁw i

15 il
10 L
5

0 |

-5
-10

LR R LR LR
& 87 8% 6% 9% % % ¢ % @ T

FBIEEE ESATSRE — PEFERICRE — HENERERE — SiPaE





3101 房间全年逐时温度图

� 室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。


� 当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。





	
	
	



_1234567890.unknown

