## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-24
场地信息
地点 | 广州 | 经纬度 | 23°8′ 113°14′
水平面总辐照量 | 4007.63 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 550Wp
组件数量 | 311 | 系统容量 | 171.1 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 100kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 93.15%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 61.3 | 12.2185 | 6.9
2月 | 50.9 | 8.463 | 5.7
3月 | 50.2 | 8.0931 | 5.5
4月 | 61 | 10.7743 | 6.6
5月 | 85.9 | 13.3616 | 9.1
6月 | 75.3 | 15.6606 | 7.9
7月 | 95.2 | 20.6926 | 10
8月 | 95.9 | 20.8698 | 10.1
9月 | 93.3 | 20.5432 | 9.9
10月 | 97.9 | 21.6068 | 10.6
11月 | 82.6 | 18.4818 | 9.1
12月 | 76.4 | 16.7463 | 8.6
全年 | 925.8 | 187.5116 | 100
年总发电量 | 187.5116
上网策略 | 自发自用，余电上网
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 171.1 kW | 首年发电量（MWh） | 187.5116 | 系统单位成本(元/W) | 4.6
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2 | 187.51 | 862
2 | 0.5 | 187.774 | 858
3 | 0.5 | 187.04 | 854
4 | 0.5 | 186.31 | 850
5 | 0.5 | 185.583 | 845
6 | 0.5 | 185.86 | 841
7 | 0.5 | 184.141 | 837
8 | 0.5 | 183.425 | 833
9 | 0.5 | 182.713 | 828
10 | 0.5 | 181.005 | 824
11 | 0.5 | 180.3 | 820
12 | 0.5 | 179.598 | 816
13 | 0.5 | 178.9 | 812
14 | 0.5 | 178.206 | 808
15 | 0.5 | 177.515 | 804
16 | 0.5 | 176.827 | 800
17 | 0.5 | 176.143 | 796
18 | 0.5 | 175.462 | 792
19 | 0.5 | 174.785 | 788
20 | 0.5 | 174.111 | 784
21 | 0.5 | 173.441 | 780
22 | 0.5 | 172.773 | 776
23 | 0.5 | 172.109 | 772
24 | 0.5 | 171.449 | 768
25 | 0.5 | 170.792 | 765
总计 |  | 4483.772 | 20314小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 171.1 kW | 首年发电量（MWh） | 187.5116 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 4.6 | 年运维成本（万元） | 0.86 | 总投资成本（万元） | 118.32
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2 | 187.51 | 5.1629 | -76.5287 | 862
2 | 0.5 | 187.774 | 5.0597 | -74.3662 | 858
3 | 0.5 | 187.04 | 5.0343 | -72.113 | 854
4 | 0.5 | 186.31 | 5.0092 | -69.7642 | 850
5 | 0.5 | 185.583 | 4.9841 | -67.3149 | 845
6 | 0.5 | 185.86 | 4.9592 | -64.7597 | 841
7 | 0.5 | 184.141 | 4.9344 | -62.0932 | 837
8 | 0.5 | 183.425 | 4.9097 | -59.3098 | 833
9 | 0.5 | 182.713 | 4.8852 | -56.4036 | 828
10 | 0.5 | 181.005 | 4.8608 | -53.3684 | 824
11 | 0.5 | 180.3 | 4.8365 | -50.1978 | 820
12 | 0.5 | 179.598 | 4.8123 | -46.8852 | 816
13 | 0.5 | 178.9 | 4.7882 | -43.4238 | 812
14 | 0.5 | 178.206 | 4.7643 | -39.8064 | 808
15 | 0.5 | 177.515 | 4.7405 | -36.0255 | 804
16 | 0.5 | 176.827 | 4.7168 | -32.164 | 800
17 | 0.5 | 176.143 | 4.6932 | -28.3261 | 796
18 | 0.5 | 175.462 | 4.6697 | -24.5116 | 792
19 | 0.5 | 174.785 | 4.6464 | -20.7205 | 788
20 | 0.5 | 174.111 | 4.6231 | -16.9526 | 784
21 | 0.5 | 173.441 | 4.6 | -13.2079 | 780
22 | 0.5 | 172.773 | 4.577 | -9.4861 | 776
23 | 0.5 | 172.109 | 4.5541 | -5.7872 | 772
24 | 0.5 | 171.449 | 4.5313 | -2.1111 | 768
25 | 0.5 | 170.792 | 4.5087 | 1.5423 | 765
25年总计 |  | 4483.772 | 119.8616 |  | 20314小时
总贷款(万元) |  | 55.08 | 资本金比例 |  | 30
总收入(万元) |  | 156 | 利润总额(万元) |  | 162.54 | 列1: 总利息(万元); 列3: 18.25
NPV（万元） |  | 32.44 | IRR |  | 12 | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 24.66

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 179.351 | 4483.772 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 59.186 | 1479.65 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 3.049 | 76.224 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 97.029 | 2425.725 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 14.8861 | 372.153 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 23.8537 | 596.342 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 283 | 550 | 2.3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%
2 | 2500×2433 | 单晶硅 | 28 | 550 | 2.3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6