可再生能源利用报告书 公共建筑

银杏赋绿 · 匠技筑运——面向未来的郑州市银杏路小学设计

设计编号：YBA80093

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月6日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15993529927 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 逐日干球温度表	5

4.2 逐月辐照量表	5

4.3 峰值工况	5

5 太阳能资源	5

6 围护结构	6

6.1 工程材料	6

6.2 围护结构作法简要说明	7

6.3 体形系数	7

6.4 窗墙比	8

6.5 天窗	9

6.6 屋顶	9

6.7 外墙	9

6.8 挑空楼板	13

6.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	13

6.10 采暖与非采暖隔墙	13

6.11 外窗热工	14

6.12 周边地面	17

6.13 采暖地下室外墙	17

6.14 变形缝	17

6.15 可开启窗扇	17

7 围护结构概况	18

8 房间类型	18

8.1 房间参数表	18

9 系统类型	19

9.1 系统分区	19

9.2 热回收参数	19

10 制冷系统	19

10.1 默认冷源	19

11 供暖系统	20

11.1 默认热源	20

12 照明	21

13 光伏发电	21

14 风力发电	21

15 可再生能源利用	22

15.1 热泵空调	22

15.2 生活热水	22

15.3 可再生发电	23

15.4 综合可再生利用率	24

建筑概况

| 工程名称 | 银杏赋绿 · 匠技筑运——面向未来的郑州市银杏路小学设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：113.65° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上9766 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上13.2 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 34697.83 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 11210.50 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15 |  |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算 BESI以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以《绿色建筑评价标准》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月21日15时 | 38.3 | 21.1 | 8.9 | 61.4 |
| 最冷 | 01月14日07时 | -10.6 | -10.6 | 1.4 | -7.1 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.350,D=4.560)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 58.5mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 11210.50 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 34697.83 |
| 体形系数 | 0.32 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.300 | 3894.40 | 2271.61 | 12851.51 |
| 2 | 3.300 | 2963.70 | 2976.97 | 12249.33 |
| 3 | 3.300 | 2539.31 | 3111.49 | 8379.73 |
| 4 | 3.300 | 368.87 | 2481.56 | 1217.26 |
| 屋顶 | － | － | 368.86 | － |
| 合计 | 13.20 | 9766.27 | 11210.50 | 34697.83 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 343.44 | 2069.14 | 0.17 |
| 北向 | 北-默认立面 | 330.21 | 2069.02 | 0.16 |
| 东向 | 东-默认立面 | 162.45 | 1309.82 | 0.12 |
| 西向 | 西-默认立面 | 233.04 | 1309.39 | 0.18 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | C0909 | 0.90×0.90 | 1~3 | 9 | 0.81 | 7.29 | 343.44 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 46 | 1.08 | 49.68 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~4 | 56 | 1.44 | 80.64 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~3 | 9 | 1.35 | 12.15 |  |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~3 | 24 | 1.62 | 38.88 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~3 | 57 | 2.16 | 123.12 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 1~2 | 4 | 2.52 | 10.08 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | C0909 | 0.90×0.90 | 1~3 | 3 | 0.81 | 2.43 | 330.21 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 18 | 1.08 | 19.44 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~3 | 34 | 1.35 | 45.90 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~4 | 162 | 1.62 | 262.44 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | C1209 | 1.20×0.90 | 1~4 | 86 | 1.08 | 92.88 | 162.45 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~2 | 8 | 1.44 | 11.52 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~3 | 17 | 1.35 | 22.95 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~3 | 3 | 1.62 | 4.86 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 4 | 2.70 | 10.80 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | C0015 | 2.91×1.50 | 3 | 1 | 4.37 | 4.37 | 233.04 |
|  |  | C0015 | 4.61×1.50 | 3 | 1 | 6.91 | 6.91 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~4 | 28 | 1.35 | 37.80 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~3 | 62 | 1.62 | 100.44 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 1~3 | 19 | 2.52 | 47.88 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 58.5 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.773 | 0.624 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 298.5 | － | － | － | 2.706 | 4.560 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 579.44/5634.06 = 0.45 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 226.08 | 45.22 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 548.40 | 60.32 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 325.50 | 35.81 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 313.50 | 34.49 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 23.10 | 0.12 |
|  | 合计 |  |  |  | 175.94 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 250.34 | 50.07 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 432.60 | 47.59 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 372.90 | 41.02 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 366.90 | 40.36 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 49.50 | 0.25 |
|  | 合计 |  |  |  | 179.28 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 175.35 | 35.07 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 277.20 | 30.49 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 173.70 | 19.11 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 167.10 | 18.38 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 52.80 | 0.26 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.190 | 14.33 | 2.72 |
|  | 合计 |  |  |  | 106.04 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 174.42 | 34.88 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 261.60 | 28.78 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 229.22 | 25.21 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 228.02 | 25.08 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 26.40 | 0.13 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.190 | 21.55 | 4.09 |
|  | 合计 |  |  |  | 118.18 |
| 总计 |  |  |  |  | 579.44 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1700.50 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 175.94/1700.50 = 0.45 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1726.21 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 179.28/1726.21 = 0.45 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1133.51 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 106.04/1133.51 = 0.44 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1073.84 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 118.18/1073.84 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 5634.06 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 579.44/5634.06 = 0.45 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1209，C1212，C1509，C1809，C1812，C1815，C0015，C2112，C0909，C1512 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 9 | 0.81 | 7.29 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 46 | 1.08 | 49.68 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1212 | 1~4 | 56 | 1.44 | 80.64 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1509 | 1~3 | 9 | 1.35 | 12.15 | 18 | 2.200 |
| 5 | C1512 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 | 18 | 2.200 |
| 6 | C1809 | 1~3 | 24 | 1.62 | 38.88 | 18 | 2.200 |
| 7 | C1812 | 1~3 | 57 | 2.16 | 123.12 | 18 | 2.200 |
| 8 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 2.200 |
| 9 | C2112 | 1~2 | 4 | 2.52 | 10.08 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 343.44 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 3 | 0.81 | 2.43 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 18 | 1.08 | 19.44 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 34 | 1.35 | 45.90 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1809 | 1~4 | 162 | 1.62 | 262.44 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 330.21 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~4 | 86 | 1.08 | 92.88 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1212 | 1~2 | 8 | 1.44 | 11.52 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 17 | 1.35 | 22.95 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1809 | 1~3 | 3 | 1.62 | 4.86 | 18 | 2.200 |
| 5 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 2.200 |
| 6 | C1815 | 3 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 162.45 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0015 | 3 | 1 | 4.37 | 4.37 | 18 | 2.200 |
| 2 | C0015 | 3 | 1 | 6.91 | 6.91 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1509 | 1~4 | 28 | 1.35 | 37.80 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1809 | 1~3 | 62 | 1.62 | 100.44 | 18 | 2.200 |
| 5 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 2.200 |
| 6 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 2.200 |
| 7 | C2112 | 1~3 | 19 | 2.52 | 47.88 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 233.04 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 9 | 0.81 | 7.29 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 46 | 1.08 | 49.68 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1212 | 1~4 | 56 | 1.44 | 80.64 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1509 | 1~3 | 9 | 1.35 | 12.15 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C1512 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 6 | C1809 | 1~3 | 24 | 1.62 | 38.88 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 7 | C1812 | 1~3 | 57 | 2.16 | 123.12 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 8 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 9 | C2112 | 1~2 | 4 | 2.52 | 10.08 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 343.44 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 3 | 0.81 | 2.43 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 18 | 1.08 | 19.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 34 | 1.35 | 45.90 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1809 | 1~4 | 162 | 1.62 | 262.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 330.21 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~4 | 86 | 1.08 | 92.88 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1212 | 1~2 | 8 | 1.44 | 11.52 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 17 | 1.35 | 22.95 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1809 | 1~3 | 3 | 1.62 | 4.86 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 6 | C1815 | 3 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 162.45 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0015 | 3 | 1 | 4.37 | 4.37 | 18 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.779 | 0.320 |
| 2 | C0015 | 3 | 1 | 6.91 | 6.91 | 18 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.779 | 0.320 |
| 3 | C1509 | 1~4 | 28 | 1.35 | 37.80 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C1809 | 1~3 | 62 | 1.62 | 100.44 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C2112 | 1~3 | 19 | 2.52 | 47.88 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 233.04 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.407 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 343.44 | 2.20 | 0.41 | 0.17 |
| 北向 | 北-默认立面 | 330.21 | 2.20 | 0.41 | 0.16 |
| 东向 | 东-默认立面 | 162.45 | 2.20 | 0.41 | 0.12 |
| 西向 | 西-默认立面 | 233.04 | 2.20 | 0.41 | 0.18 |
| 综合平均 |  | 1069.14 | 2.20 | 0.41 | 0.16 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 普通教室 | 外窗 | C1812 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  | 外窗 | C1812 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | C1812 | 0.30 |  |

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K 和热情性指标 D |  |  | 0.32 3.54 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热情性指标 D |  |  | 0.45 4.56 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.42 2.43 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | － － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.17 | 2.20 | 0.41 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.16 | 2.20 | 0.41 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.12 | 2.20 | 0.41 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.18 | 2.20 | 0.41 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书库 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 更衣室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 美术教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 舞蹈教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 阅览室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 音乐教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 风雨操场 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 中央空调-双管制风机盘管 | 5382.78 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 全热回收 | 50 | 5℃ | 55 | 5(℃) |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 机组名称 | 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比(kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 冷冻水泵 | 单速 | 103 | 30 | 80 | 12.1 | － | 1 |
|  | 冷却水泵 | 单速 | 124 | 30 | 80 | 14.6 | 0.03 | 1 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 25 | 4.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 40 | 200 | 48 | 4.17 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 60 | 300 | 68 | 4.41 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 80 | 400 | 80 | 5.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 4021 | 86 | 1005 | 4.00 | 843 | 1006 | 258 |
| 20~40 | 16537 | 109 | 4039 | 4.09 | 1068 | 1275 | 327 |
| 40~60 | 25630 | 103 | 5967 | 4.30 | 1009 | 1205 | 309 |
| 60~80 | 84437 | 236 | 17745 | 4.76 | 2313 | 2761 | 708 |
| 80~100 | 46027 | 106 | 9205 | 5.00 | 1039 | 1240 | 318 |
| >100 | 1073 | 2 | 200 | － | 20 | 23 | 20 |
| 合计 | 177724 | 642 | 38162 |  | 6292 | 7511 | 1940 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 累计热负荷 (kWh) | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 标准煤消耗(kgce) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 67883 | 0.78 | 0.92 | 11621.32 | 32281 |

标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵

| 类型 | 调节 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖水泵 | 单速 | 100 | 30 | 80 | 11.7 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | 11.7 | 0.0585 | 41071 | 506 | 5920 |
| 40 | 400 | 11.7 | 0.0293 | 22033 | 85 | 995 |
| 60 | 600 | 11.7 | 0.0195 | 4780 | 10 | 117 |
| 80 | 800 | 11.7 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 11.7 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 67883 | 601 | 7032 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-书库 | 16.56 | 1 | 83 | 1367 |
| 教育-会议室 | 16.56 | 3 | 215 | 3567 |
| 教育-卫生间 | 8.28 | 23 | 639 | 5287 |
| 教育-厨房 | 16.56 | 1 | 41 | 680 |
| 教育-库房 | 4.14 | 1 | 111 | 460 |
| 办公-普通办公室 | 16.56 | 7 | 419 | 6930 |
| 教育-普通办公室 | 16.56 | 14 | 796 | 13183 |
| 教育-普通教室 | 16.56 | 30 | 1912 | 31651 |
| 教育-更衣室 | 16.56 | 2 | 95 | 1575 |
| 教育-楼梯间 | 4.14 | 8 | 2591 | 10724 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 1 | 1066 | 0 |
| 教育-美术教室 | 16.56 | 2 | 167 | 2767 |
| 教育-舞蹈教室 | 16.56 | 1 | 82 | 1354 |
| 教育-阅览室 | 16.56 | 3 | 201 | 3328 |
| 教育-音乐教室 | 16.56 | 2 | 168 | 2784 |
| 教育-风雨操场 | 16.56 | 1 | 773 | 12803 |
| 教育-餐厅 | 16.56 | 2 | 146 | 2420 |
| 总计 |  |  |  | 100881 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 15 | 75 | 0.85 | 158421 |
| 总计 |  |  |  | 158421 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径 (m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用平均风速(m/s) | 转换 效率(%) | 台数 | 年供电(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均高度超过15m的建筑占15%面积以上的市区 | 54 | 65 | 5 | 35 | 1 | 120 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 120 |

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用

无

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果

| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 16.22 |
| --- | --- | --- |
|  | 风力发电(Ew) | 0.01 |
|  | 合计 | 16.23 |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《绿色建筑评价标准》第7.2.9条的条文说明，其中建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：R——可再生能源利用率，%；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

Er,i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd,i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数；

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水耗热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电） (kWh/㎡) | 需求量（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 18.20 | 18.20 |
| 耗热量 | - | 6.95 | 6.95 |
| 照明 | 10.33 | - | 26.86 |
| 电梯 | 0.00 | - | 0.00 |
| 生活热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 独立排风机 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 52.01 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 光伏发电 | 16.22 | - | 42.17 |
| 风力发电 | 0.01 | - | 0.03 |
| 合计 |  |  | 42.20 |
| 可再生能源利用率(%) |  |  | 81.14 |

评价得分

| 评价得分 | 15 |
| --- | --- |
| 可再生能源利用率 | 81.14% |
| 评价得分依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） |
| 评价得分规则 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为15分。可再生能源利用率达到10%，得15分；可再生能源利用率不足10%时，按线性内插法计算得分。 |