## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025年12月30日
场地信息
地点 | 洛阳 | 经纬度 | 34°41′ 112°27′
水平面总辐照量 | 4620.35 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 400Wp
组件数量 | 1075 | 系统容量 | 430.0 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 97% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 87.32%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 90.5 | 35.3028 | 7.2
2月 | 81.6 | 31.7639 | 6.5
3月 | 121.5 | 46.6493 | 9.5
4月 | 132.2 | 50.1347 | 10.2
5月 | 149 | 54.8712 | 11.2
6月 | 142 | 51.7007 | 10.5
7月 | 137.9 | 50.1453 | 10.2
8月 | 118.5 | 43.4038 | 8.8
9月 | 100.4 | 37.0647 | 7.6
10月 | 91.7 | 34.7025 | 7.1
11月 | 56.4 | 21.8042 | 4.4
12月 | 84.3 | 32.8961 | 6.7
全年 | 1306.2 | 490.4392 | 100
年总发电量 | 490.4392
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 430.0 kW | 首年发电量（MWh） | 490.4392 | 系统单位成本(元/W) | 4
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h）
1 | 2 | 490.439 | 1141
2 | 0.5 | 487.987 | 1135
3 | 0.5 | 485.547 | 1129
4 | 0.5 | 483.119 | 1124
5 | 0.5 | 480.704 | 1118
6 | 0.5 | 478.3 | 1112
7 | 0.5 | 475.909 | 1107
8 | 0.5 | 473.529 | 1101
9 | 0.5 | 471.161 | 1096
10 | 0.5 | 468.806 | 1090
11 | 0.5 | 466.462 | 1085
12 | 0.5 | 464.129 | 1079
13 | 0.5 | 461.809 | 1074
14 | 0.5 | 459.5 | 1069
15 | 0.5 | 457.202 | 1063
16 | 0.5 | 454.916 | 1058
17 | 0.5 | 452.641 | 1053
18 | 0.5 | 450.378 | 1047
19 | 0.5 | 448.126 | 1042
20 | 0.5 | 445.886 | 1037
21 | 0.5 | 443.656 | 1032
22 | 0.5 | 441.438 | 1027
23 | 0.5 | 439.231 | 1021
24 | 0.5 | 437.035 | 1016
25 | 0.5 | 434.85 | 1011
总计 |  | 11552.76 | 26867小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 430.0 kW | 首年发电量（MWh） | 490.4392 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 4 | 年运维成本（万元） | 2.15 | 总投资成本（万元） | 227.36
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h）
1 | 2 | 490.439 | 17.1654 | -158.1779 | 1141
2 | 0.5 | 487.987 | 16.8221 | -143.925 | 1135
3 | 0.5 | 485.547 | 16.7379 | -129.3371 | 1129
4 | 0.5 | 483.119 | 16.6543 | -114.8328 | 1124
5 | 0.5 | 480.704 | 16.571 | -100.4118 | 1118
6 | 0.5 | 478.3 | 16.4881 | -86.0737 | 1112
7 | 0.5 | 475.909 | 16.4057 | -71.818 | 1107
8 | 0.5 | 473.529 | 16.3237 | -57.6443 | 1101
9 | 0.5 | 471.161 | 16.242 | -43.5523 | 1096
10 | 0.5 | 468.806 | 16.1608 | -29.5415 | 1090
11 | 0.5 | 466.462 | 16.08 | -15.6115 | 1085
12 | 0.5 | 464.129 | 15.9996 | -1.7619 | 1079
13 | 0.5 | 461.809 | 15.9196 | 12.0077 | 1074
14 | 0.5 | 459.5 | 15.84 | 25.6977 | 1069
15 | 0.5 | 457.202 | 15.7608 | 39.3085 | 1063
16 | 0.5 | 454.916 | 15.682 | 52.8405 | 1058
17 | 0.5 | 452.641 | 15.6036 | 66.2941 | 1053
18 | 0.5 | 450.378 | 15.5256 | 79.6697 | 1047
19 | 0.5 | 448.126 | 15.448 | 92.9677 | 1042
20 | 0.5 | 445.886 | 15.3707 | 106.1884 | 1037
21 | 0.5 | 443.656 | 15.2939 | 119.3323 | 1032
22 | 0.5 | 441.438 | 15.2174 | 132.3997 | 1027
23 | 0.5 | 439.231 | 15.1413 | 145.391 | 1021
24 | 0.5 | 437.035 | 15.0656 | 158.3066 | 1016
25 | 0.5 | 434.85 | 14.9903 | 171.1469 | 1011
25年总计 |  | 11552.76 | 398.5094 |  | 26867小时
总贷款(万元) |  | 51.6 | 资本金比例 |  | 70
总收入(万元) |  | 398.51 | 利润总额(万元) |  | 171.15 | 总利息(万元) |  | 1.61
NPV（万元） |  | 16.57 | IRR |  | 6.37 | 静态投资回收期(年) |  | 12.25

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 462.11 | 11552.76 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 152.496 | 3812.4 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 7.8559 | 196.397 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 250.002 | 6250.05 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 38.3551 | 958.878 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 61.4606 | 1536.516 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1640×992 | 单晶硅 | 1075 | 400 | 3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6