建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

1

设计编号：4

| 工程地点 | ： | 河南-洛阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 2 |
| 设计单位 | ： | 3 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月16日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19513355778 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	模型观察	7

5	规定性指标检查	7

5.1 工程材料	7

5.2 围护结构做法简要说明	8

5.3 体形系数	9

5.4 窗墙比	9

5.5 天窗	10

5.6 屋顶	10

5.7 外墙	11

5.8 挑空楼板	14

5.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	15

5.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	15

5.11 外窗	15

5.12 周边地面	19

5.13 采暖地下室外墙	19

5.14 变形缝	19

5.15 可开启窗扇	19

5.16 非中空窗面积比	19

5.17 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 1 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-洛阳 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上7340㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.8m |
| 计算建筑体积 | 37140.41 |
| 计算建筑外表面积 | 11033.41 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.328,D=3.408)：（由上到下）

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥砂浆 30mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：

水泥砂浆 20mm＋混凝土 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

7. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 11033.41 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 37140.41 |
| 体形系数 | 0.30 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 5007.82 | 4225.99 | 18028.15 |
| 2 | 3.600 | 2332.08 | 4372.65 | 14018.84 |
| 3 | 3.600 | 0.00 | 2434.76 | 5093.42 |
| 合计 | 10.80 | 7339.90 | 11033.41 | 37140.41 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 316.36 | 1975.22 | 0.16 |
| 北向 | 立面2 | 207.64 | 1968.14 | 0.11 |
| 东向 | 立面3 | 117.92 | 906.90 | 0.13 |
| 西向 | 立面4 | 138.34 | 901.99 | 0.15 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 31.72 | 316.36 |
|  |  | C0912 | 0.90×1.20 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 |  |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 1 | 26 | 2.88 | 74.88 |  |
|  |  | C4012 | 4.00×1.20 | 1~2 | 38 | 4.80 | 182.40 |  |
|  |  | C5412 | 5.40×1.20 | 1 | 2 | 6.48 | 12.96 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 31.72 | 207.64 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~2 | 6 | 1.44 | 8.64 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~2 | 6 | 2.16 | 12.96 |  |
|  |  | C3012 | 3.00×1.20 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C3612 | 3.60×1.20 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | C4012 | 4.00×1.20 | 1~2 | 28 | 4.80 | 134.40 |  |
|  |  | C7012 | 7.00×1.20 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 63.44 | 117.92 |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~2 | 4 | 2.16 | 8.64 |  |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 1~2 | 6 | 2.88 | 17.28 |  |
|  |  | C3412 | 3.40×1.20 | 1~2 | 7 | 4.08 | 28.56 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 69.22 | 138.34 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 |  |
|  |  | C3012 | 3.00×1.20 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C3612 | 3.60×1.20 | 1~2 | 7 | 4.32 | 30.24 |  |
|  |  | C8012 | 8.00×1.20 | 1 | 3 | 9.60 | 28.80 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.899 | 3.408 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 混凝土 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.449 | 4.469 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 353.40/4900.94 = 0.46 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 304.59 | 65.18 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 201.60 | 22.18 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 245.20 | 26.97 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 237.20 | 26.09 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 41.95 | 0.21 |
|  | 合计 |  |  |  | 140.63 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 304.59 | 65.18 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 124.80 | 13.73 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 153.00 | 16.83 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 146.60 | 16.13 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 10.88 | 0.05 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.197 | 15.00 | 2.96 |
|  | 合计 |  |  |  | 114.87 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 128.50 | 27.50 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 60.00 | 6.60 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 50.20 | 5.52 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 45.40 | 4.99 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 23.48 | 0.12 |
|  | 合计 |  |  |  | 44.73 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.214 | 158.50 | 33.92 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 52.80 | 5.81 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 63.20 | 6.95 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 57.60 | 6.34 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 29.35 | 0.15 |
|  | 合计 |  |  |  | 53.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 353.40 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1636.77 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 140.63/1636.77 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1742.25 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 114.87/1742.25 = 0.46 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 771.70 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 44.73/771.70 = 0.45 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 750.21 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 53.16/750.21 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4900.94 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 353.40/4900.94 = 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土 | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 80 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1812，C2412，C3412，C1212，C3012，C3612，C8012，C0912，C4012，C5412，C7012 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 31.72 | 80 | 2.200 |
| 2 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1212 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1812 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 | 18 | 2.200 |
| 5 | C2412 | 1 | 26 | 2.88 | 74.88 | 18 | 2.200 |
| 6 | C4012 | 1~2 | 38 | 4.80 | 182.40 | 18 | 2.200 |
| 7 | C5412 | 1 | 2 | 6.48 | 12.96 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 316.36 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 31.72 | 80 | 2.200 |
| 2 | C1212 | 1~2 | 6 | 1.44 | 8.64 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1812 | 1~2 | 6 | 2.16 | 12.96 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3012 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 2.200 |
| 5 | C3612 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 2.200 |
| 6 | C4012 | 1~2 | 28 | 4.80 | 134.40 | 18 | 2.200 |
| 7 | C7012 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 207.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 63.44 | 80 | 2.200 |
| 2 | C1812 | 1~2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 18 | 2.200 |
| 3 | C2412 | 1~2 | 6 | 2.88 | 17.28 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3412 | 1~2 | 7 | 4.08 | 28.56 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 117.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 69.22 | 80 | 2.200 |
| 2 | C1212 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 | 18 | 2.200 |
| 3 | C3012 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3612 | 1~2 | 7 | 4.32 | 30.24 | 18 | 2.200 |
| 5 | C8012 | 1 | 3 | 9.60 | 28.80 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 138.34 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 31.72 | 80 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C0912 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1212 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1812 | 1 | 5 | 2.16 | 10.80 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C2412 | 1 | 26 | 2.88 | 74.88 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 6 | C4012 | 1~2 | 38 | 4.80 | 182.40 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 7 | C5412 | 1 | 2 | 6.48 | 12.96 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 316.36 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 31.72 | 80 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1212 | 1~2 | 6 | 1.44 | 8.64 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1812 | 1~2 | 6 | 2.16 | 12.96 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C3012 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C3612 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 6 | C4012 | 1~2 | 28 | 4.80 | 134.40 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 7 | C7012 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 207.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 63.44 | 80 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1812 | 1~2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C2412 | 1~2 | 6 | 2.88 | 17.28 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C3412 | 1~2 | 7 | 4.08 | 28.56 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 117.92 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 69.22 | 80 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1212 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C3012 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C3612 | 1~2 | 7 | 4.32 | 30.24 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C8012 | 1 | 3 | 9.60 | 28.80 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 138.34 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 316.36 | 2.20 | 0.41 | 0.16 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 207.64 | 2.20 | 0.41 | 0.11 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 117.92 | 2.20 | 0.41 | 0.13 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 138.34 | 2.20 | 0.41 | 0.15 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 780.26 | 2.20 | 0.41 | 0.14 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 316.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 207.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 117.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 138.34 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。