[image: image10.png]




	建筑全能耗报告书
居住建筑

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	新疆-乌鲁木齐

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20240909
	

	正版授权码
	: SP8001382C
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 气象地点

4

4.2 逐日干球温度表

4

4.3 逐月辐照量表

4

4.4 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

5

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

6

7 房间类型

6

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

7

8 暖通空调系统

7

8.1 系统类型

7

8.2 制冷系统

8

8.3 供暖系统

9

8.4 空调风机

9

9 照明

10

10 插座设备

10

11 光伏发电

10

12 计算结果

10

12.1 负荷分项统计

11

12.2 逐月负荷表

12

12.3 逐月电耗

13

12.4 全年能耗

15

13 附录

15

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

15

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

17

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

17

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-乌鲁木齐

	地理位置
	北纬：44.00°
	东经：87.61°

	建筑面积(m2)
	地上1063    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上8.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	3942.14

	建筑外表面积(m2)
	1300.27

	北向角度
	67.6

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
新疆-乌鲁木齐, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERE(CC) — BAE — WE —&ME

Wl 2/1 3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image4.png]=)

b
[
:
L
g
-





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月20日15时
	36.7
	16.7
	5.3
	50.5

	最冷
	02月22日08时
	-22.8
	-22.8
	0.3
	-22.2


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	挤塑聚苯板（XPS）024级
	0.024
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	新疆公共建筑节能设计标准 XJJ034-2022

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	加气混凝土砌块
	0.220
	4.099
	700.0
	1500.0
	0.0100
	

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=700)
	0.180
	3.590
	700.0
	1406.5
	0.0000
	福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.189,D=4.866)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋石墨聚苯板 180mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.195,D=6.143)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）024级 100mm＋水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.350,D=3.493)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 阳台门下部门芯板：双层阳台木制外门 (K=1.122)：
    传热系数1.122W/㎡.K

5. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.885,D=4.033)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的户门：金属三防门 (K=1.350)：
    传热系数1.350W/㎡.K

7. 外窗构造：100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E) (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.450,D=2.054)：
    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 80mm＋钢筋混凝土 120mm
围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.33

	房间天窗屋顶比
	－

	屋顶传热系数K
	0.19

	外墙传热系数K
	0.26

	挑空楼板K
	－

	非供暖地下室顶板K 
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K 
	0.89

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K 
	－

	周边地面保温材料层热阻 R 
	2.02

	地下室外墙保温材料层热阻 R 
	－

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热系数
	太阳得热系数
(夏季)

	
	南向
	0.44
	0.90
	0.37

	
	北向
	0.25
	0.90
	0.37

	
	东向
	0.28
	0.90
	0.37

	
	西向
	0.29
	0.90
	0.37


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书房
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	过道
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	双管制风机盘管
	804.52
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	100
	25
	80
	9.8
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	10

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	10

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	10

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	10

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	4869
	648
	1217
	4.00
	6350
	7582
	6480

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	4869
	648
	1217
	
	6350
	7582
	6480


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7
	8

	40
	200
	50
	4.00
	11.7
	8

	60
	300
	75
	4.00
	11.7
	8

	80
	400
	100
	4.00
	11.7
	8

	100
	500
	125
	4.00
	11.7
	8


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	38922
	2904
	4.00
	9730
	33977
	23232

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	38922
	2904
	
	9730
	33977
	23232


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	1546
	0.24
	371
	5880
	2182

	合计
	2182


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	1237
	0.8
	0.24
	297
	5880
	1746

	合计
	1746


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	3552
	1421

	合计
	1421


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	居住-书房
	12.05
	1
	67
	804

	居住-卧室
	3.29
	6
	309
	1016

	居住-卧室(利用自然采光)
	3.29
	1
	45
	148

	居住-卫生间
	12.78
	5
	104
	1334

	居住-厨房
	12.78
	1
	45
	575

	居住-楼梯间
	0.00
	2
	95
	0

	居住-空房间
	0.00
	1
	25
	0

	居住-起居室
	10.04
	1
	67
	677

	居住-过道
	12.05
	3
	145
	1746

	居住-餐厅
	10.04
	1
	68
	678

	总计
	6978


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	居住-书房
	18.21
	1
	67
	1216

	居住-卧室
	2.01
	7
	354
	711

	居住-卫生间
	0.00
	5
	104
	0

	居住-厨房
	210.24
	1
	45
	9461

	居住-楼梯间
	0.00
	2
	95
	0

	居住-空房间
	0.00
	1
	25
	0

	居住-起居室
	18.21
	1
	67
	1229

	居住-过道
	18.21
	3
	145
	2641

	居住-餐厅
	18.21
	1
	68
	1229

	总计
	16488


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	110
	15
	0.75
	0.85
	17426

	总计
	17426


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-28.57
	5.22
	8.76
	-22.04
	—
	0.00
	-36.63

	供冷(kWh/㎡)
	0.12
	2.04
	2.56
	0.18
	-0.31
	0.00
	4.58


[image: image5.png]RS T(KWh/nT)

W EiER
uERER
LE=({=En)

[ #E

O FRFR/BE
B ERFRNBE





[image: image6.png]LS HT(KWh/n)

- e

B =RER

= EHS

0 AEM

O AFIFHX/ BB
B EFFRXNBE




逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12583
	0
	23.104
	1月6日10时
	0.000
	--

	2月
	9872
	0
	23.101
	2月22日9时
	0.000
	--

	3月
	3251
	0
	15.364
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	14
	0.000
	--
	0.643
	5月15日3时

	6月
	0
	763
	0.000
	--
	11.124
	6月18日20时

	7月
	0
	1921
	0.000
	--
	15.503
	7月19日20时

	8月
	0
	1672
	0.000
	--
	15.599
	8月20日20时

	9月
	0
	498
	0.000
	--
	14.918
	9月4日20时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	3516
	0
	14.701
	11月24日9时
	0.000
	--

	12月
	9700
	0
	20.547
	12月31日9时
	0.000
	--


[image: image7.png]14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

BRLERRKWh)

. Sk
uEEETK





[image: image8.png]:
=
@
m
59





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	16.75
	0.75
	0.56
	1.32
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	14.78
	0.68
	0.50
	1.19
	
	
	

	3
	0.00
	7.44
	0.36
	0.56
	1.32
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.54
	1.28
	
	
	

	5
	1.57
	0.00
	0.28
	0.56
	1.32
	
	
	

	6
	3.71
	0.00
	0.50
	0.54
	1.28
	
	
	

	7
	7.12
	0.00
	0.55
	0.56
	1.32
	
	
	

	8
	6.06
	0.00
	0.54
	0.56
	1.32
	
	
	

	9
	1.90
	0.00
	0.25
	0.54
	1.28
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.56
	1.32
	
	
	

	11
	0.00
	7.95
	0.39
	0.54
	1.28
	
	
	

	12
	0.00
	16.07
	0.75
	0.56
	1.32
	
	
	

	合计
	20.35
	62.99
	5.03
	6.57
	15.52
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	4.58
	

	
	耗热量
	36.63
	

	
	冷热合计
	41.21
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	1.15
	

	
	冷却水泵
	5.98
	

	
	冷冻水泵
	7.13
	

	
	冷却塔
	6.10
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	20.35
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	9.16
	

	
	供暖水泵
	31.97
	

	
	热源侧水泵
	21.86
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	62.99
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	3.70
	

	
	风机盘管
	1.34
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	5.03
	

	照明电耗(El)
	6.57
	

	插座设备电耗(Ej)
	15.52
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	16.40
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	16.40
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	94.06
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image9.png]TR LR

HLRERER AR

Fiiiveg
57%

A HFE
HEBRHLFE
W RAL
o B
R E
HoAhEFE




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-书房
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	居住-卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	居住-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	居住-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	居住-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	居住-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	居住-起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	居住-过道
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	居住-餐厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-书房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	居住-卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	居住-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	居住-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	居住-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	居住-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	居住-起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	居住-过道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	居住-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-书房
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	居住-卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	居住-卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	居住-过道
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	居住-餐厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image10.png]