建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

风织锦

设计编号：2025-1225

| 工程地点 | ： | 江苏-南京 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | YBA80185 |
| 设计单位 | ： | YBA80185 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15573765912 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 模型观察	7

5 规定性指标检查	7

5.1 工程材料	7

5.2 围护结构做法简要说明	9

5.3 体形系数	9

5.4 窗墙比	10

5.5 天窗	11

5.6 屋顶	11

5.7 外墙	12

5.8 挑空楼板	12

5.9 外窗	13

5.10 建筑遮阳措施	17

5.11 非中空窗面积比	17

5.12 可开启窗扇	18

5.13 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 风织锦 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南京 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上11338㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 19.8m |
| 计算建筑体积 | 44691.65 |
| 计算建筑外表面积 | 9930.58 |
| 北向角度 | 112.3 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（内配筋） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 0.040 | 0.700 | 140.0 | 1203.2 | 0.4880 | JGJT 480-2019 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶粒混凝土找坡 | 0.890 | 10.360 | 1600.0 | 1036.4 | 0.0315 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 0.190 | 2.790 | 600.0 | 938.9 | 0.1200 | DGJ32TJ107-2010 |
| ALC外墙板 | 0.170 | 2.180 | 650.0 | 591.4 | 0.1200 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶粘剂 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 干挂铝板 | － | － | － |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | － | － | － |  |
| 锚固件固定 | － | － | － |  |
| 高分子防水透气层 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.375,D=3.551)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.485,D=3.387)：（由外到内）

干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 40mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.676,D=2.358)：（由上到下）

TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm

4. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

5. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：

传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9930.58 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 44691.65 |
| 体形系数 | 0.22 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.400 | 2772.46 | 182.52 | 6653.91 |
| 2 | 4.500 | 2040.11 | 1990.41 | 9180.50 |
| 3 | 4.500 | 1840.63 | 1250.10 | 9180.50 |
| 4 | 4.200 | 2368.16 | 2606.99 | 9946.27 |
| 5 | 4.200 | 2316.78 | 1583.76 | 9730.46 |
| 屋顶 | － | － | 2316.81 | － |
| 合计 | 19.80 | 11338.14 | 9930.58 | 44691.65 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 381.96 | 1544.17 | 0.25 |
| 北向 | 立面2 | 442.35 | 1677.73 | 0.26 |
| 东向 | 立面3 | 250.20 | 1159.74 | 0.22 |
| 西向 | 立面4 | 253.89 | 1174.68 | 0.22 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1011 | 1.20×2.10 | 2~5 | 12 | 2.52 | 30.24 | 381.96 |
|  |  | C1211 | 1.50×1.80 | 2~5 | 11 | 2.70 | 29.70 |  |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 3~4 | 4 | 4.32 | 17.28 |  |
|  |  | C2011 | 2.40×2.40 | 2~5 | 21 | 5.76 | 120.96 |  |
|  |  | C2511 | 2.70×2.10 | 2~5 | 28 | 5.67 | 158.76 |  |
|  |  | C3011 | 3.30×2.40 | 3 | 2 | 7.92 | 15.84 |  |
|  |  | 透光门-M1825 | 1.80×2.55 | 2 | 2 | 4.59 | 9.18 |  |
| 北向 | 立面2 | C1011 | 1.20×1.80 | 1 | 4 | 2.16 | 8.64 | 442.35 |
|  |  | C1011 | 1.20×2.10 | 2~5 | 8 | 2.52 | 20.16 |  |
|  |  | C1211 | 1.50×1.80 | 1~5 | 15 | 2.70 | 40.50 |  |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 2 | 6 | 4.32 | 25.92 |  |
|  |  | C2011 | 2.40×2.40 | 2~3 | 7 | 5.76 | 40.32 |  |
|  |  | C2511 | 2.70×1.80 | 1 | 4 | 4.86 | 19.44 |  |
|  |  | C2511 | 2.70×2.10 | 2~5 | 46 | 5.67 | 260.82 |  |
|  |  | C3511 | 3.90×2.10 | 5 | 1 | 8.19 | 8.19 |  |
|  |  | 透光门-M1825 | 1.80×2.55 | 2,4 | 4 | 4.59 | 18.36 |  |
| 东向 | 立面3 | C1011 | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 | 250.20 |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | C2011 | 2.40×2.40 | 2~5 | 21 | 5.76 | 120.96 |  |
|  |  | C2511 | 2.70×2.10 | 4~5 | 12 | 5.67 | 68.04 |  |
|  |  | C3011 | 3.30×2.40 | 2~3 | 4 | 7.92 | 31.68 |  |
|  |  | 透光门-M1825 | 1.80×2.55 | 2 | 4 | 4.59 | 18.36 |  |
| 西向 | 立面4 | C1824 | 1.80×2.40 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 | 253.89 |
|  |  | C2011 | 2.40×2.40 | 2~3,5 | 16 | 5.76 | 92.16 |  |
|  |  | C2511 | 2.70×2.10 | 4~5 | 17 | 5.67 | 96.39 |  |
|  |  | C3011 | 3.30×2.40 | 2~3 | 6 | 7.92 | 47.52 |  |
|  |  | 透光门-M1825 | 1.80×2.55 | 2 | 2 | 4.59 | 9.18 |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3006 |  | 93.44 | 404.85 | 0.23 |
| 整栋建筑 |  | 93.44 | 3537.90 | 0.03 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) | 66 | 2.10 | 0.14 | 本天窗遮阳系数为综合遮阳系数，其中活动遮阳构件遮阳系数取0.33；天窗传热系数与自遮阳系数摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20%，玻璃可见光透射比=0.62； |
| 平均 |  |  | 2.10 | 0.09 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.2,SHGC≤0.30 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.400 | 1.620 |
| 防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.890 | 10.360 | 1.50 | 0.022 | 0.349 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 281 | － | － | － | 2.514 | 3.551 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干挂铝板 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | 1 | － | － | － | － | － |
| 锚固件固定 | 1 | － | － | － | － | － |
| 高分子防水透气层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 40 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.833 | 0.700 |
| 防水砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| ALC外墙板 | 200 | 0.170 | 2.180 | 1.10 | 1.070 | 2.565 |
| 各层之和∑ | 254 | － | － | － | 1.914 | 3.387 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 胶粘剂 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 60 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.250 | 1.050 |
| 抹面砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 191 | － | － | － | 1.330 | 2.358 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 18 | 1.90 | 0.30 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1011，C1824，C2011，C2511，C3011，透光门-M1825，C1211，C3511 |  |  |  |
|  | 备注：K=1.7~1.9;SHGC=0.30~0.37;摘自《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019 来源：GB/T 51350-2019 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1011 | 2~5 | 12 | 2.52 | 30.24 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1211 | 2~5 | 11 | 2.70 | 29.70 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1824 | 3~4 | 4 | 4.32 | 17.28 | 18 | 1.900 |
| 4 | C2011 | 2~5 | 21 | 5.76 | 120.96 | 18 | 1.900 |
| 5 | C2511 | 2~5 | 28 | 5.67 | 158.76 | 18 | 1.900 |
| 6 | C3011 | 3 | 2 | 7.92 | 15.84 | 18 | 1.900 |
| 7 | 透光门-M1825 | 2 | 2 | 4.59 | 9.18 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 381.96 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1011 | 1 | 4 | 2.16 | 8.64 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1011 | 2~5 | 8 | 2.52 | 20.16 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1211 | 1~5 | 15 | 2.70 | 40.50 | 18 | 1.900 |
| 4 | C1824 | 2 | 6 | 4.32 | 25.92 | 18 | 1.900 |
| 5 | C2011 | 2~3 | 7 | 5.76 | 40.32 | 18 | 1.900 |
| 6 | C2511 | 1 | 4 | 4.86 | 19.44 | 18 | 1.900 |
| 7 | C2511 | 2~5 | 46 | 5.67 | 260.82 | 18 | 1.900 |
| 8 | C3511 | 5 | 1 | 8.19 | 8.19 | 18 | 1.900 |
| 9 | 透光门-M1825 | 2,4 | 4 | 4.59 | 18.36 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 442.35 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1011 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1824 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 1.900 |
| 3 | C2011 | 2~5 | 21 | 5.76 | 120.96 | 18 | 1.900 |
| 4 | C2511 | 4~5 | 12 | 5.67 | 68.04 | 18 | 1.900 |
| 5 | C3011 | 2~3 | 4 | 7.92 | 31.68 | 18 | 1.900 |
| 6 | 透光门-M1825 | 2 | 4 | 4.59 | 18.36 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 250.20 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1824 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 1.900 |
| 2 | C2011 | 2~3,5 | 16 | 5.76 | 92.16 | 18 | 1.900 |
| 3 | C2511 | 4~5 | 17 | 5.67 | 96.39 | 18 | 1.900 |
| 4 | C3011 | 2~3 | 6 | 7.92 | 47.52 | 18 | 1.900 |
| 5 | 透光门-M1825 | 2 | 2 | 4.59 | 9.18 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 253.89 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1011 | 2~5 | 12 | 2.52 | 30.24 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.915 | 0.275 |
| 2 | C1211 | 2~5 | 11 | 2.70 | 29.70 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.921 | 0.276 |
| 3 | C1824 | 3~4 | 4 | 4.32 | 17.28 | 18 | 0.300 |  | 0.999 | 0.300 |
| 4 | C2011 | 2~5 | 21 | 5.76 | 120.96 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.410~0.944 | 0.123~0.283 |
| 5 | C2511 | 2~5 | 28 | 5.67 | 158.76 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.050~0.943 | 0.015~0.283 |
| 6 | C3011 | 3 | 2 | 7.92 | 15.84 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.951 | 0.285 |
| 7 | 透光门-M1825 | 2 | 2 | 4.59 | 9.18 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.216~0.221 | 0.065~0.066 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 381.96 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.236 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1011 | 1 | 4 | 2.16 | 8.64 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.900 | 0.270 |
| 2 | C1011 | 2~5 | 8 | 2.52 | 20.16 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.904 | 0.271 |
| 3 | C1211 | 1~5 | 15 | 2.70 | 40.50 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.912 | 0.274 |
| 4 | C1824 | 2 | 6 | 4.32 | 25.92 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 5 | C2011 | 2~3 | 7 | 5.76 | 40.32 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.054~0.171 | 0.016~0.051 |
| 6 | C2511 | 1 | 4 | 4.86 | 19.44 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.932 | 0.280 |
| 7 | C2511 | 2~5 | 46 | 5.67 | 260.82 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.402~0.937 | 0.121~0.281 |
| 8 | C3511 | 5 | 1 | 8.19 | 8.19 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.945 | 0.284 |
| 9 | 透光门-M1825 | 2,4 | 4 | 4.59 | 18.36 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.253~0.552 | 0.076~0.166 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 442.35 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.236 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1011 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.490 | 0.147 |
| 2 | C1824 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.300 |  | 0.481~0.482 | 0.144~0.145 |
| 3 | C2011 | 2~5 | 21 | 5.76 | 120.96 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.044~0.835 | 0.013~0.251 |
| 4 | C2511 | 4~5 | 12 | 5.67 | 68.04 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.500~0.928 | 0.150~0.278 |
| 5 | C3011 | 2~3 | 4 | 7.92 | 31.68 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.490~0.842 | 0.147~0.253 |
| 6 | 透光门-M1825 | 2 | 4 | 4.59 | 18.36 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.253~0.848 | 0.076~0.254 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 250.20 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.167 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1824 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.300 |  | 0.662 | 0.199 |
| 2 | C2011 | 2~3,5 | 16 | 5.76 | 92.16 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.163~0.948 | 0.049~0.284 |
| 3 | C2511 | 4~5 | 17 | 5.67 | 96.39 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.298~0.948 | 0.089~0.284 |
| 4 | C3011 | 2~3 | 6 | 7.92 | 47.52 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.062~0.893 | 0.019~0.268 |
| 5 | 透光门-M1825 | 2 | 2 | 4.59 | 9.18 | 18 | 0.300 | 窗洞自遮阳100 | 0.349~0.493 | 0.105~0.148 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 253.89 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.177 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 381.96 | 1.90 | 0.24 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 442.35 | 1.90 | 0.24 | 0.26 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 250.20 | 1.90 | 0.17 | 0.22 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 253.89 | 1.90 | 0.18 | 0.22 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1328.40 | 1.90 | 0.21 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 381.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 442.35 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 250.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 253.89 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外窗 | 满足 |  |
| 7 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。