[image: image20.png]




热负荷计算书

	热负荷计算报告书

	风织锦

	设计编号：2025-1225


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江苏-南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

5

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)

6

13 房间热负荷详细表



1 建筑概况
	地理位置
	江苏-南京

	北纬
	32.04

	东经
	118.78

	建筑名称
	风织锦

	建筑面积
	地上 11338.14 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 19.80 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 5
	地下 0

	北向角度
	112°


2 气象参数
	气象位置
	江苏-南京-南京（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	5

	室外计算温度(℃)
	-1.8

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


3 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022
3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021
4 计算原理
4.1 围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
4.2 围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
4.3 冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：
Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


4.4 新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
4.5 通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
4.6 分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
5 外围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	0.375

	外墙
	外墙（填充墙）构造一
	0.485

	挑空楼板
	挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板
	0.676


6 内围护构造
	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	0.79

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造一
	0.79

	楼板
	控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	1.728

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	0.803


7 封闭阳台构造
本工程无此项内容
8 地下围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	地面构造一
	0.32

	非周边地面
	地面构造一
	0.221

	地下墙
	地下墙构造一
	4.006


9 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)
	1.90
	0.34

	活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框)
	2.10
	0.17

	隔热铝合金窗框：6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃
	1.90
	0.75


10 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	金属三防门(硅酸铝板保温-高密度型)
	1.65

	内门
	3.00


11 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	415744
	11338.14
	36.67

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	8103.93
	51.30


12 房间热负荷汇总表(按楼层)
	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1010[走廊]
	282.86
	16
	10078
	0
	0
	0
	0
	10078
	35.6

	
	1063[卫生间]
	25.05
	18
	1422
	439
	0
	0
	0
	1862
	74.3

	
	1064[卫生间]
	24.04
	18
	2499
	422
	0
	0
	0
	2920
	121.5

	
	1097[卫生间]
	15.30
	18
	1114
	268
	0
	0
	0
	1383
	90.4

	
	1101[卫生间]
	15.11
	18
	1138
	265
	0
	0
	0
	1403
	92.9

	
	合计
	362.35
	
	16251
	1394
	0
	0
	
	17645
	48.7

	2层
	2004[体育场]
	629.28
	20
	12503
	22781
	0
	0
	0
	35284
	56.1

	
	2007[门厅]
	338.39
	18
	8115
	11127
	0
	0
	0
	19242
	56.9

	
	2014[文创商店]
	223.24
	20
	6082
	8082
	0
	0
	0
	14164
	63.4

	
	2018[走廊]
	162.00
	16
	2167
	4789
	0
	0
	0
	6956
	42.9

	
	2023[办公门厅]
	131.04
	18
	2694
	4309
	0
	0
	0
	7003
	53.4

	
	2028[社区服务]
	90.98
	20
	2629
	3294
	0
	0
	0
	5923
	65.1

	
	2029[社区服务]
	87.42
	20
	2589
	3165
	0
	0
	0
	5753
	65.8

	
	2036[门厅]
	80.98
	18
	2023
	2663
	0
	0
	0
	4686
	57.9

	
	2040[走廊]
	70.15
	16
	1155
	0
	0
	0
	0
	1155
	16.5

	
	2084[卫生间]
	19.29
	18
	399
	634
	0
	0
	0
	1033
	53.6

	
	2085[卫生间]
	18.82
	18
	432
	619
	0
	0
	0
	1051
	55.9

	
	2090[更衣室];2091[女更]
	15.90
	20
	480
	576
	0
	0
	0
	1056
	66.4

	
	2094[卫生间]
	15.30
	18
	454
	503
	0
	0
	0
	957
	62.6

	
	2098[卫生间]
	15.11
	18
	250
	497
	0
	0
	0
	747
	49.4

	
	合计
	1913.80
	
	42454
	63612
	0
	0
	
	106066
	55.4

	3层
	3003[走廊]
	513.19
	16
	7587
	15170
	0
	0
	0
	22756
	44.3

	
	3006[室内运动场上空]
	404.85
	20
	9966
	14656
	0
	0
	0
	24623
	60.8

	
	3008[非遗体验]
	313.24
	20
	8277
	11340
	0
	0
	0
	19617
	62.6

	
	3015[门厅上空]
	201.60
	18
	1677
	6629
	0
	0
	0
	8306
	41.2

	
	3020[健身]
	138.24
	20
	2925
	5005
	0
	0
	0
	7929
	57.4

	
	3024[快闪活动空间]
	126.60
	20
	1491
	0
	0
	0
	0
	1491
	11.8

	
	3037[健身]
	79.88
	19
	686
	0
	0
	0
	0
	686
	8.6

	
	3049[走廊]
	41.04
	16
	602
	0
	0
	0
	0
	602
	14.7

	
	3083[卫生间]
	19.29
	18
	214
	634
	0
	0
	0
	848
	44.0

	
	3086[卫生间]
	18.82
	18
	252
	619
	0
	0
	0
	871
	46.3

	
	3089[女更]
	15.90
	20
	312
	576
	0
	0
	0
	888
	55.8

	
	3092[更衣室]
	15.89
	20
	270
	575
	0
	0
	0
	846
	53.2

	
	3096[卫生间]
	15.30
	18
	454
	503
	0
	0
	0
	957
	62.6

	
	3100[卫生间]
	15.11
	18
	284
	497
	0
	0
	0
	781
	51.7

	
	合计
	1717.35
	
	34998
	56203
	0
	0
	
	91201
	53.1

	4层
	4002[走廊]
	760.33
	16
	10322
	20976
	0
	0
	0
	31299
	41.2

	
	4011[普通办公室]
	280.93
	20
	10200
	9492
	0
	0
	0
	19692
	70.1

	
	4013[阅览室]
	237.47
	18
	3801
	7288
	0
	0
	0
	11088
	46.7

	
	4021[电子阅览室]
	133.80
	18
	1993
	4106
	0
	0
	0
	6099
	45.6

	
	4022[儿童阅览室]
	131.16
	18
	1910
	4025
	0
	0
	0
	5935
	45.3

	
	4025[绘画工作室]
	115.87
	20
	2024
	3915
	0
	0
	0
	5940
	51.3

	
	4030[书法工作室]
	85.92
	20
	1671
	2903
	0
	0
	0
	4574
	53.2

	
	4033[书法工作室]
	84.24
	20
	782
	2846
	0
	0
	0
	3628
	43.1

	
	4035[普通办公室]
	84.24
	20
	1997
	2846
	0
	0
	0
	4843
	57.5

	
	4048[走廊]
	42.68
	16
	563
	0
	0
	0
	0
	563
	13.2

	
	4065[卫生间]
	22.71
	18
	251
	697
	0
	0
	0
	948
	41.7

	
	4068[卫生间]
	22.50
	18
	205
	690
	0
	0
	0
	895
	39.8

	
	4093[卫生间]
	15.30
	18
	429
	470
	0
	0
	0
	898
	58.7

	
	4099[卫生间]
	15.11
	18
	238
	464
	0
	0
	0
	702
	46.5

	
	合计
	2032.28
	
	36386
	60719
	0
	0
	
	97105
	47.8

	5层
	5005[走廊]
	537.20
	16
	11311
	14821
	0
	0
	0
	26131
	48.6

	
	5009[走廊]
	308.08
	16
	5462
	8500
	0
	0
	0
	13961
	45.3

	
	5012[共享办公]
	239.34
	20
	5190
	8087
	0
	0
	0
	13277
	55.5

	
	5016[阅览室]
	178.12
	18
	3331
	5466
	0
	0
	0
	8798
	49.4

	
	5017[阅览室]
	174.60
	18
	3084
	5358
	0
	0
	0
	8442
	48.4

	
	5019[阅览室]
	152.22
	18
	4723
	4671
	0
	0
	0
	9394
	61.7

	
	5026[会议室]
	115.87
	18
	1992
	3556
	0
	0
	0
	5548
	47.9

	
	5031[办公]
	85.92
	20
	1570
	2903
	0
	0
	0
	4473
	52.1

	
	5032[馆长室]
	84.24
	20
	1686
	2846
	0
	0
	0
	4533
	53.8

	
	5034[办公]
	84.24
	20
	1468
	2846
	0
	0
	0
	4314
	51.2

	
	5047[走廊]
	42.68
	16
	849
	0
	0
	0
	0
	849
	19.9

	
	5066[卫生间]
	22.71
	18
	420
	697
	0
	0
	0
	1117
	49.2

	
	5067[卫生间]
	22.50
	18
	372
	690
	0
	0
	0
	1062
	47.2

	
	5095[卫生间]
	15.30
	18
	543
	470
	0
	0
	0
	1012
	66.2

	
	5102[卫生间]
	15.11
	18
	351
	464
	0
	0
	0
	814
	53.9

	
	合计
	2078.15
	
	42351
	61376
	0
	0
	
	103727
	49.9

	总计
	8103.93
	
	172441
	243304
	0
	0
	
	415744
	51.3


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
13 房间热负荷详细表
	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1010[走廊]
	屋顶
	78.12
	0.38
	16
	17.8
	1.0
	521.4
	0.00
	0.00
	0.00
	521.4
	0.00
	521.4

	
	西地下墙
	15.72
	4.01
	16
	17.8
	1.0
	1121.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1121.1
	0.00
	1121.1

	
	南地下墙
	52.02
	4.01
	16
	17.8
	1.0
	3709.4
	0.00
	0.00
	0.00
	3709.4
	0.00
	3709.4

	
	西外墙
	15.72
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	135.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	128.9
	0.00
	128.9

	
	内墙
	13.58
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	133.6
	0.00
	0.00
	0.00
	133.6
	0.00
	133.6

	
	内墙
	18.23
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	179.4
	0.00
	0.00
	0.00
	179.4
	0.00
	179.4

	
	内墙
	23.15
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	195.3
	0.00
	0.00
	0.00
	195.3
	0.00
	195.3

	
	内墙
	74.51
	0.79
	16
	17.8
	0.4
	419.1
	0.00
	0.00
	0.00
	419.1
	0.00
	419.1

	
	内墙
	20.19
	0.79
	16
	17.8
	0.4
	113.5
	0.00
	0.00
	0.00
	113.5
	0.00
	113.5

	
	内墙
	27.38
	0.79
	16
	17.8
	0.4
	154.0
	0.00
	0.00
	0.00
	154.0
	0.00
	154.0

	
	内墙
	64.58
	0.79
	16
	17.8
	0.4
	363.2
	0.00
	0.00
	0.00
	363.2
	0.00
	363.2

	
	内墙
	35.91
	0.79
	16
	17.8
	0.4
	202.0
	0.00
	0.00
	0.00
	202.0
	0.00
	202.0

	
	内墙
	166.32
	0.79
	16
	17.8
	0.4
	935.5
	0.00
	0.00
	0.00
	935.5
	0.00
	935.5

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.7
	85.8
	0.00
	0.00
	0.00
	85.8
	0.00
	85.8

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.00
	147.1

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.4
	49.0
	0.00
	0.00
	0.00
	49.0
	0.00
	49.0

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.4
	49.0
	0.00
	0.00
	0.00
	49.0
	0.00
	49.0

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.4
	49.0
	0.00
	0.00
	0.00
	49.0
	0.00
	49.0

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.4
	49.0
	0.00
	0.00
	0.00
	49.0
	0.00
	49.0

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.4
	98.0
	0.00
	0.00
	0.00
	98.0
	0.00
	98.0

	
	内门
	9.18
	3.00
	16
	17.8
	0.4
	196.1
	0.00
	0.00
	0.00
	196.1
	0.00
	196.1

	
	非周边地面
	245.76
	0.22
	16
	17.8
	1.0
	966.8
	
	
	0.00
	966.8
	0.00
	966.8

	
	周边地面
	37.09
	0.32
	16
	17.8
	1.0
	211.3
	
	
	0.00
	211.3
	0.00
	211.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10078

	1063[卫生间]
	屋顶
	25.05
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	186.0
	0.00
	0.00
	0.00
	186.0
	0.00
	186.0

	
	北地下墙
	8.04
	4.01
	18
	19.8
	1.0
	637.6
	0.00
	0.00
	0.00
	637.6
	0.00
	637.6

	
	北外墙
	5.88
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	56.4
	0.05
	0.00
	0.00
	59.3
	0.00
	59.3

	
	北外窗
	2.16
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	81.3
	0.05
	0.00
	0.00
	85.3
	0.00
	85.3

	
	内墙
	31.56
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	296.2
	0.00
	0.00
	0.00
	296.2
	0.00
	296.2

	
	内墙
	14.04
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	22.2
	0.00
	0.00
	0.00
	22.2
	0.00
	22.2

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.2

	
	非周边地面
	17.91
	0.22
	18
	19.8
	1.0
	78.4
	
	
	0.00
	78.4
	0.00
	78.4

	
	周边地面
	7.14
	0.32
	18
	19.8
	1.0
	45.3
	
	
	0.00
	45.3
	0.00
	45.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	439.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1862

	1064[卫生间]
	屋顶
	24.04
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	178.5
	0.00
	0.00
	0.00
	178.5
	0.00
	178.5

	
	西地下墙
	15.78
	4.01
	18
	19.8
	1.0
	1251.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1251.5
	0.00
	1251.5

	
	北地下墙
	7.71
	4.01
	18
	19.8
	1.0
	611.7
	0.00
	0.00
	0.00
	611.7
	0.00
	611.7

	
	西外墙
	15.78
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	151.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	143.9
	0.00
	143.9

	
	北外墙
	5.55
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	53.3
	0.05
	0.00
	0.00
	56.0
	0.00
	56.0

	
	北外窗
	2.16
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	81.3
	0.05
	0.00
	0.00
	85.3
	0.00
	85.3

	
	内墙
	13.38
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	21.1
	0.00
	0.00
	0.00
	21.1
	0.00
	21.1

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.2

	
	非周边地面
	7.16
	0.22
	18
	19.8
	1.0
	31.3
	
	
	0.00
	31.3
	0.00
	31.3

	
	周边地面
	16.88
	0.32
	18
	19.8
	1.0
	107.0
	
	
	0.00
	107.0
	0.00
	107.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	421.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2920

	1097[卫生间]
	北地下墙
	7.20
	4.01
	18
	19.8
	1.0
	571.1
	0.00
	0.00
	0.00
	571.1
	0.00
	571.1

	
	北外墙
	5.04
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	48.4
	0.05
	0.00
	0.00
	50.8
	0.00
	50.8

	
	北外窗
	2.16
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	81.3
	0.05
	0.00
	0.00
	85.3
	0.00
	85.3

	
	内墙
	21.52
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	201.9
	0.00
	0.00
	0.00
	201.9
	0.00
	201.9

	
	内墙
	12.36
	0.79
	18
	19.8
	0.4
	77.3
	0.00
	0.00
	0.00
	77.3
	0.00
	77.3

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	19.8
	0.4
	48.5
	0.00
	0.00
	0.00
	48.5
	0.00
	48.5

	
	非周边地面
	8.90
	0.22
	18
	19.8
	1.0
	38.9
	
	
	0.00
	38.9
	0.00
	38.9

	
	周边地面
	6.40
	0.32
	18
	19.8
	1.0
	40.5
	
	
	0.00
	40.5
	0.00
	40.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1383

	1101[卫生间]
	北地下墙
	7.11
	4.01
	18
	19.8
	1.0
	564.0
	0.00
	0.00
	0.00
	564.0
	0.00
	564.0

	
	北外墙
	4.95
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	47.5
	0.05
	0.00
	0.00
	49.9
	0.00
	49.9

	
	北外窗
	2.16
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	81.3
	0.05
	0.00
	0.00
	85.3
	0.00
	85.3

	
	内墙
	12.18
	0.79
	18
	19.8
	0.4
	76.2
	0.00
	0.00
	0.00
	76.2
	0.00
	76.2

	
	内墙
	21.52
	0.79
	18
	19.8
	0.7
	235.6
	0.00
	0.00
	0.00
	235.6
	0.00
	235.6

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	19.8
	0.4
	48.5
	0.00
	0.00
	0.00
	48.5
	0.00
	48.5

	
	非周边地面
	8.79
	0.22
	18
	19.8
	1.0
	38.5
	
	
	0.00
	38.5
	0.00
	38.5

	
	周边地面
	6.32
	0.32
	18
	19.8
	1.0
	40.0
	
	
	0.00
	40.0
	0.00
	40.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1403

	1层
	
	17645

	2004[体育场]
	顶板
	87.31
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	603.5
	0.00
	0.00
	0.00
	603.5
	0.01
	606.5

	
	顶板
	79.88
	1.73
	20
	1.0
	1.0
	138.0
	0.00
	0.00
	0.00
	138.0
	0.01
	138.7

	
	西外墙
	66.78
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	706.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	670.8
	0.01
	674.1

	
	东外墙
	69.12
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	730.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	694.3
	0.01
	697.7

	
	西外窗
	36.72
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	1520.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	1444.9
	0.01
	1452.1

	
	东外窗
	34.38
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	1424.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	1352.8
	0.01
	1359.6

	
	内墙
	96.93
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	306.3
	0.00
	0.00
	0.00
	306.3
	0.01
	306.3

	
	内墙
	12.60
	0.79
	20
	21.8
	0.6
	130.2
	0.00
	0.00
	0.00
	130.2
	0.01
	130.2

	
	内墙
	70.03
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	221.3
	0.00
	0.00
	0.00
	221.3
	0.01
	221.3

	
	内墙
	35.90
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	56.7
	0.00
	0.00
	0.00
	56.7
	0.01
	56.7

	
	内窗
	26.19
	1.90
	20
	4.0
	1.0
	199.0
	0.00
	0.00
	0.00
	199.0
	0.01
	200.0

	
	内窗
	4.59
	1.90
	20
	2.0
	1.0
	17.4
	0.00
	0.00
	0.00
	17.4
	0.01
	17.5

	
	底板
	629.28
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	6609.5
	0.00
	0.00
	0.00
	6609.5
	0.01
	6642.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22781.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35284

	2007[门厅]
	顶板
	137.13
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	473.9
	0.00
	0.00
	0.00
	473.9
	0.01
	476.3

	
	南外墙
	86.31
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	828.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	704.5
	0.01
	708.0

	
	西外墙
	25.74
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	247.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	234.8
	0.01
	236.0

	
	北外墙
	71.55
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	687.1
	0.05
	0.00
	0.00
	721.4
	0.01
	725.1

	
	南外窗
	26.19
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	985.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	837.5
	0.01
	841.7

	
	西外窗
	5.76
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	216.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	205.9
	0.01
	206.9

	
	北外窗
	28.35
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	1066.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1119.9
	0.01
	1125.5

	
	内墙
	20.02
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	31.6
	0.00
	0.00
	0.00
	31.6
	0.01
	31.6

	
	内墙
	41.13
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	386.0
	0.00
	0.00
	0.00
	386.0
	0.01
	386.0

	
	内门
	4.59
	3.00
	18
	19.8
	0.6
	163.6
	0.00
	0.00
	0.00
	163.6
	0.01
	164.4

	
	底板
	123.48
	0.80
	18
	19.8
	0.6
	1178.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1178.0
	0.01
	1183.8

	
	底板
	64.92
	0.80
	18
	19.8
	0.8
	774.1
	0.00
	0.00
	0.00
	774.1
	0.01
	778.0

	
	底板
	64.92
	0.80
	18
	19.8
	0.8
	774.1
	0.00
	0.00
	0.00
	774.1
	0.01
	778.0

	
	底板
	63.66
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	220.0
	0.00
	0.00
	0.00
	220.0
	0.01
	221.1

	
	底板
	19.80
	0.80
	18
	19.8
	0.8
	236.2
	0.00
	0.00
	0.00
	236.2
	0.01
	237.3

	
	底板
	1.61
	0.80
	18
	19.8
	0.6
	15.4
	0.00
	0.00
	0.00
	15.4
	0.01
	15.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11126.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19242

	2014[文创商店]
	东外墙
	34.83
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	368.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	349.8
	0.01
	351.6

	
	西外墙
	49.95
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	528.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	501.7
	0.01
	504.2

	
	北外墙
	57.42
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	607.1
	0.05
	0.00
	0.00
	637.5
	0.01
	640.6

	
	东外窗
	23.04
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	954.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	906.6
	0.01
	911.1

	
	西外窗
	7.92
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	328.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	311.6
	0.01
	313.2

	
	北外窗
	20.70
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	857.4
	0.05
	0.00
	0.00
	900.3
	0.01
	904.8

	
	内墙
	65.52
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	103.5
	0.00
	0.00
	0.00
	103.5
	0.01
	103.5

	
	内墙
	12.60
	0.79
	20
	21.8
	0.6
	130.2
	0.00
	0.00
	0.00
	130.2
	0.01
	130.2

	
	底板
	75.72
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	795.3
	0.00
	0.00
	0.00
	795.3
	0.01
	799.2

	
	底板
	70.95
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	745.2
	0.00
	0.00
	0.00
	745.2
	0.01
	748.9

	
	底板
	38.58
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	405.2
	0.00
	0.00
	0.00
	405.2
	0.01
	407.2

	
	底板
	37.04
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	256.0
	0.00
	0.00
	0.00
	256.0
	0.01
	257.3

	
	底板
	0.96
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	10.1
	0.00
	0.00
	0.00
	10.1
	0.01
	10.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8081.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14164

	2018[走廊]
	东外墙
	23.58
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	203.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	193.4
	0.01
	194.4

	
	东外窗
	7.92
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	267.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	254.5
	0.01
	255.7

	
	内墙
	20.51
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	173.1
	0.00
	0.00
	0.00
	173.1
	0.01
	173.1

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.01
	147.8

	
	底板
	162.00
	0.80
	16
	17.8
	0.6
	1389.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1389.3
	0.01
	1396.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4788.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6956

	2023[办公门厅]
	顶板
	41.04
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	141.8
	0.00
	0.00
	0.00
	141.8
	0.01
	142.6

	
	东外墙
	31.32
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	300.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	285.7
	0.01
	287.2

	
	南外墙
	54.00
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	518.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	440.8
	0.01
	443.0

	
	东外窗
	9.18
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	345.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	328.1
	0.01
	329.7

	
	南外窗
	11.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	433.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	368.4
	0.01
	370.2

	
	内墙
	35.91
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	337.0
	0.00
	0.00
	0.00
	337.0
	0.01
	337.0

	
	内门
	4.59
	3.00
	18
	19.8
	0.6
	163.6
	0.00
	0.00
	0.00
	163.6
	0.01
	164.4

	
	底板
	104.04
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	359.6
	0.00
	0.00
	0.00
	359.6
	0.01
	361.4

	
	底板
	27.00
	0.80
	18
	19.8
	0.6
	257.6
	0.00
	0.00
	0.00
	257.6
	0.01
	258.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4308.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7003

	2028[社区服务]
	顶板
	51.86
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	358.4
	0.00
	0.00
	0.00
	358.4
	0.01
	360.2

	
	顶板
	0.21
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	0.7
	0.00
	0.00
	0.00
	0.7
	0.01
	0.7

	
	北外墙
	28.35
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	299.7
	0.05
	0.00
	0.00
	314.7
	0.01
	316.3

	
	北外窗
	12.96
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	536.8
	0.05
	0.00
	0.00
	563.6
	0.01
	566.5

	
	内墙
	33.35
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	105.4
	0.00
	0.00
	0.00
	105.4
	0.01
	105.4

	
	内墙
	44.60
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	70.5
	0.00
	0.00
	0.00
	70.5
	0.01
	70.5

	
	内窗
	5.67
	1.90
	20
	4.0
	1.0
	43.1
	0.00
	0.00
	0.00
	43.1
	0.01
	43.3

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.01
	27.7

	
	底板
	66.24
	0.80
	20
	21.8
	0.8
	869.7
	0.00
	0.00
	0.00
	869.7
	0.01
	874.0

	
	底板
	23.42
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	246.0
	0.00
	0.00
	0.00
	246.0
	0.01
	247.2

	
	底板
	1.32
	0.80
	20
	21.8
	0.8
	17.4
	0.00
	0.00
	0.00
	17.4
	0.01
	17.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3293.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5923

	2029[社区服务]
	顶板
	50.65
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	350.1
	0.00
	0.00
	0.00
	350.1
	0.01
	351.8

	
	北外墙
	26.73
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	282.6
	0.05
	0.00
	0.00
	296.7
	0.01
	298.2

	
	北外窗
	12.96
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	536.8
	0.05
	0.00
	0.00
	563.6
	0.01
	566.5

	
	内墙
	54.81
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	173.2
	0.00
	0.00
	0.00
	173.2
	0.01
	173.2

	
	内墙
	21.52
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	34.0
	0.00
	0.00
	0.00
	34.0
	0.01
	34.0

	
	内窗
	5.67
	1.90
	20
	4.0
	1.0
	43.1
	0.00
	0.00
	0.00
	43.1
	0.01
	43.3

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.01
	27.7

	
	底板
	64.92
	0.80
	20
	21.8
	0.8
	852.3
	0.00
	0.00
	0.00
	852.3
	0.01
	856.5

	
	底板
	22.50
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	236.3
	0.00
	0.00
	0.00
	236.3
	0.01
	237.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3164.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5753

	2036[门厅]
	西外墙
	31.32
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	300.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	285.7
	0.01
	287.2

	
	南外墙
	28.97
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	278.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	236.5
	0.01
	237.7

	
	西外窗
	9.18
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	345.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	328.1
	0.01
	329.7

	
	南外窗
	11.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	433.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	368.4
	0.01
	370.2

	
	内墙
	14.04
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	22.2
	0.00
	0.00
	0.00
	22.2
	0.01
	22.2

	
	底板
	80.98
	0.80
	18
	19.8
	0.6
	772.5
	0.00
	0.00
	0.00
	772.5
	0.01
	776.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2662.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4686

	2040[走廊]
	南外墙
	13.50
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	116.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.1
	0.01
	99.6

	
	内墙
	35.91
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	303.0
	0.00
	0.00
	0.00
	303.0
	0.01
	303.0

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.01
	147.8

	
	底板
	70.15
	0.80
	16
	17.8
	0.6
	601.6
	0.00
	0.00
	0.00
	601.6
	0.01
	604.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1155

	2084[卫生间]
	南外墙
	12.24
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	117.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.9
	0.01
	100.4

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.01
	81.0

	
	内墙
	12.72
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	20.1
	0.00
	0.00
	0.00
	20.1
	0.01
	20.1

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	底板
	19.29
	0.80
	18
	19.8
	0.6
	184.0
	0.00
	0.00
	0.00
	184.0
	0.01
	184.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	634.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1033

	2085[卫生间]
	南外墙
	11.88
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	114.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	97.0
	0.01
	97.5

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.01
	81.0

	
	内墙
	38.82
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	61.3
	0.00
	0.00
	0.00
	61.3
	0.01
	61.3

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	底板
	18.82
	0.80
	18
	19.8
	0.6
	179.5
	0.00
	0.00
	0.00
	179.5
	0.01
	180.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	618.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1051

	2090[更衣室];2091[女更]
	南外墙
	11.16
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	118.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	100.3
	0.01
	100.8

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	104.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	88.7
	0.01
	89.2

	
	内墙
	26.46
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	41.8
	0.00
	0.00
	0.00
	41.8
	0.01
	41.8

	
	内墙
	17.70
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.01
	55.9

	
	内门
	2.04
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.01
	24.6

	
	底板
	15.90
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	167.0
	0.00
	0.00
	0.00
	167.0
	0.01
	167.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	575.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1056

	2094[卫生间]
	北外墙
	11.88
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	114.1
	0.05
	0.00
	0.00
	119.8
	0.01
	120.4

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.01
	100.0

	
	内墙
	21.52
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	201.9
	0.00
	0.00
	0.00
	201.9
	0.01
	201.9

	
	内墙
	12.36
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	19.5
	0.00
	0.00
	0.00
	19.5
	0.01
	19.5

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	503.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	957

	2098[卫生间]
	北外墙
	11.70
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	112.4
	0.05
	0.00
	0.00
	118.0
	0.01
	118.6

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.01
	100.0

	
	内墙
	12.18
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	19.2
	0.00
	0.00
	0.00
	19.2
	0.01
	19.2

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	496.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	747

	2层
	
	106066

	3003[走廊]
	屋顶
	4.49
	0.38
	16
	17.8
	1.0
	30.0
	0.00
	0.00
	0.00
	30.0
	0.01
	30.1

	
	顶板
	17.99
	0.80
	16
	17.8
	0.8
	192.9
	0.00
	0.00
	0.00
	192.9
	0.01
	193.8

	
	顶板
	6.15
	0.80
	16
	17.8
	0.6
	52.8
	0.00
	0.00
	0.00
	52.8
	0.01
	53.0

	
	南外墙
	40.82
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	352.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	299.5
	0.01
	301.0

	
	东外墙
	98.99
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	854.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	811.8
	0.01
	815.9

	
	北外墙
	129.87
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	1121.2
	0.05
	0.00
	0.00
	1177.2
	0.01
	1183.1

	
	西外墙
	31.50
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	271.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	258.3
	0.01
	259.6

	
	东外窗
	44.28
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	1497.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	1422.7
	0.01
	1429.8

	
	北外窗
	51.03
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	1725.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1812.1
	0.01
	1821.2

	
	南外窗
	5.67
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	191.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	163.0
	0.01
	163.8

	
	内墙
	40.24
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	339.5
	0.00
	0.00
	0.00
	339.5
	0.01
	339.5

	
	内墙
	20.51
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	173.1
	0.00
	0.00
	0.00
	173.1
	0.01
	173.1

	
	内墙
	41.64
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	351.3
	0.00
	0.00
	0.00
	351.3
	0.01
	351.3

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.01
	147.8

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.01
	147.8

	
	内门
	4.08
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	130.7
	0.00
	0.00
	0.00
	130.7
	0.01
	131.4

	
	底板
	5.15
	0.80
	16
	17.8
	0.6
	44.1
	0.00
	0.00
	0.00
	44.1
	0.01
	44.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15169.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22756

	3006[室内运动场上空]
	屋顶
	311.41
	0.38
	20
	21.8
	1.0
	2545.8
	0.00
	0.00
	0.00
	2545.8
	0.01
	2558.5

	
	西外墙
	49.68
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	525.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	499.0
	0.01
	501.5

	
	西外窗
	25.20
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	1043.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	991.6
	0.01
	996.6

	
	天窗
	93.44
	2.10
	20
	21.8
	1.0
	4277.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4277.7
	0.01
	4299.1

	
	内窗
	56.52
	1.90
	20
	1.0
	1.0
	107.4
	0.00
	0.00
	0.00
	107.4
	0.01
	107.9

	
	内窗
	196.70
	1.90
	20
	4.0
	1.0
	1494.9
	0.00
	0.00
	0.00
	1494.9
	0.01
	1502.4

	
	内窗
	0.14
	1.90
	20
	2.0
	1.0
	0.5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.5
	0.01
	0.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14656.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24623

	3008[非遗体验]
	屋顶
	19.50
	0.38
	20
	21.8
	1.0
	159.4
	0.00
	0.00
	0.00
	159.4
	0.01
	160.2

	
	顶板
	141.19
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	975.9
	0.00
	0.00
	0.00
	975.9
	0.01
	980.8

	
	顶板
	73.24
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	253.1
	0.00
	0.00
	0.00
	253.1
	0.01
	254.4

	
	顶板
	22.72
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	78.5
	0.00
	0.00
	0.00
	78.5
	0.01
	78.9

	
	顶板
	22.50
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.01
	78.1

	
	顶板
	1.64
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.4

	
	顶板
	1.01
	0.80
	20
	21.8
	0.6
	10.6
	0.00
	0.00
	0.00
	10.6
	0.01
	10.6

	
	南外墙
	26.28
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	277.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	236.2
	0.01
	237.3

	
	西外墙
	37.71
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	398.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	378.8
	0.01
	380.6

	
	北外墙
	49.32
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	521.5
	0.05
	0.00
	0.00
	547.5
	0.01
	550.3

	
	东外墙
	58.05
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	613.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	583.1
	0.01
	586.0

	
	南外窗
	18.72
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	775.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	659.1
	0.01
	662.4

	
	西外窗
	20.16
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	835.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	793.3
	0.01
	797.2

	
	北外窗
	28.80
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	1192.9
	0.05
	0.00
	0.00
	1252.5
	0.01
	1258.8

	
	东外窗
	40.32
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	1670.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	1586.6
	0.01
	1594.5

	
	内墙
	61.02
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	192.8
	0.00
	0.00
	0.00
	192.8
	0.01
	192.8

	
	内墙
	12.60
	0.79
	20
	21.8
	0.6
	130.2
	0.00
	0.00
	0.00
	130.2
	0.01
	130.2

	
	底板
	90.00
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	311.0
	0.00
	0.00
	0.00
	311.0
	0.01
	312.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11339.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19617

	3015[门厅上空]
	顶板
	55.81
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	192.9
	0.00
	0.00
	0.00
	192.9
	0.01
	193.8

	
	南外墙
	56.84
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	545.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	463.9
	0.01
	466.2

	
	南外窗
	22.68
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	853.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	725.2
	0.01
	728.9

	
	内墙
	182.16
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	287.8
	0.00
	0.00
	0.00
	287.8
	0.01
	287.8

	
	底板
	0.13
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	0.5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.5
	0.01
	0.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6628.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8306

	3020[健身]
	顶板
	54.00
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	373.2
	0.00
	0.00
	0.00
	373.2
	0.01
	375.1

	
	西外墙
	45.36
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	479.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	455.6
	0.01
	457.9

	
	南外墙
	24.66
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	260.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	221.6
	0.01
	222.7

	
	西外窗
	23.76
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	984.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	934.9
	0.01
	939.6

	
	南外窗
	15.84
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	656.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	557.7
	0.01
	560.5

	
	内墙
	28.62
	0.79
	20
	1.0
	1.0
	22.6
	0.00
	0.00
	0.00
	22.6
	0.01
	22.6

	
	内墙
	9.45
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	29.9
	0.00
	0.00
	0.00
	29.9
	0.01
	29.9

	
	内窗
	4.59
	1.90
	20
	4.0
	1.0
	34.9
	0.00
	0.00
	0.00
	34.9
	0.01
	35.1

	
	底板
	81.00
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	279.9
	0.00
	0.00
	0.00
	279.9
	0.01
	281.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5004.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7929

	3024[快闪活动空间]
	顶板
	48.64
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	336.2
	0.00
	0.00
	0.00
	336.2
	0.01
	337.9

	
	顶板
	35.91
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	124.1
	0.00
	0.00
	0.00
	124.1
	0.01
	124.7

	
	内墙
	213.40
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	674.3
	0.00
	0.00
	0.00
	674.3
	0.01
	674.3

	
	底板
	50.91
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	351.9
	0.00
	0.00
	0.00
	351.9
	0.01
	353.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1491

	3037[健身]
	顶板
	75.36
	1.73
	19
	3.0
	1.0
	390.7
	0.00
	0.00
	0.00
	390.7
	0.01
	392.6

	
	内墙
	57.87
	0.79
	19
	3.0
	1.0
	137.1
	0.00
	0.00
	0.00
	137.1
	0.01
	137.1

	
	内窗
	27.27
	1.90
	19
	3.0
	1.0
	155.4
	0.00
	0.00
	0.00
	155.4
	0.01
	156.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	686

	3049[走廊]
	南外墙
	20.52
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	177.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	150.6
	0.01
	151.3

	
	内墙
	35.91
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	303.0
	0.00
	0.00
	0.00
	303.0
	0.01
	303.0

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.01
	147.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	602

	3083[卫生间]
	南外墙
	12.24
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	117.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.9
	0.01
	100.4

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.01
	81.0

	
	内墙
	12.72
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	20.1
	0.00
	0.00
	0.00
	20.1
	0.01
	20.1

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	634.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	848

	3086[卫生间]
	南外墙
	11.88
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	114.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	97.0
	0.01
	97.5

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.01
	81.0

	
	内墙
	38.82
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	61.3
	0.00
	0.00
	0.00
	61.3
	0.01
	61.3

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	618.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	871

	3089[女更]
	南外墙
	11.16
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	118.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	100.3
	0.01
	100.8

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	104.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	88.7
	0.01
	89.2

	
	内墙
	17.70
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.01
	55.9

	
	内墙
	26.46
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	41.8
	0.00
	0.00
	0.00
	41.8
	0.01
	41.8

	
	内门
	2.04
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.01
	24.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	575.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	888

	3092[更衣室]
	南外墙
	11.16
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	117.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	100.3
	0.01
	100.8

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	104.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	88.7
	0.01
	89.2

	
	内墙
	17.69
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.01
	55.9

	
	内门
	2.04
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.01
	24.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	575.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	846

	3096[卫生间]
	北外墙
	11.88
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	114.1
	0.05
	0.00
	0.00
	119.8
	0.01
	120.4

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.01
	100.0

	
	内墙
	21.52
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	201.9
	0.00
	0.00
	0.00
	201.9
	0.01
	201.9

	
	内墙
	12.36
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	19.5
	0.00
	0.00
	0.00
	19.5
	0.01
	19.5

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	503.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	957

	3100[卫生间]
	北外墙
	11.70
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	112.4
	0.05
	0.00
	0.00
	118.0
	0.01
	118.6

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.01
	100.0

	
	内墙
	33.70
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	53.2
	0.00
	0.00
	0.00
	53.2
	0.01
	53.2

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.01
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	496.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	781

	3层
	
	91201

	4002[走廊]
	屋顶
	27.72
	0.38
	16
	17.8
	1.0
	185.0
	0.00
	0.00
	0.00
	185.0
	0.00
	185.4

	
	西外墙
	32.17
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	277.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	263.8
	0.00
	264.4

	
	南外墙
	13.10
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	113.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	96.2
	0.00
	96.4

	
	东外墙
	80.17
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	692.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	657.5
	0.00
	658.8

	
	北外墙
	128.54
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	1109.7
	0.05
	0.00
	0.00
	1165.2
	0.00
	1167.5

	
	西外窗
	11.34
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	383.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	364.3
	0.00
	365.1

	
	北外窗
	48.87
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	1652.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1735.4
	0.00
	1738.9

	
	东外窗
	28.53
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	964.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	916.6
	0.00
	918.5

	
	内墙
	12.60
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	124.0
	0.00
	0.00
	0.00
	124.0
	0.00
	124.0

	
	内墙
	11.76
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	99.2
	0.00
	0.00
	0.00
	99.2
	0.00
	99.2

	
	内墙
	46.48
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	392.2
	0.00
	0.00
	0.00
	392.2
	0.00
	392.2

	
	内墙
	12.60
	0.79
	16
	17.8
	0.4
	70.9
	0.00
	0.00
	0.00
	70.9
	0.00
	70.9

	
	内墙
	12.60
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	124.0
	0.00
	0.00
	0.00
	124.0
	0.00
	124.0

	
	内墙
	18.84
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	159.0
	0.00
	0.00
	0.00
	159.0
	0.00
	159.0

	
	内墙
	15.35
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	151.0
	0.00
	0.00
	0.00
	151.0
	0.00
	151.0

	
	内墙
	20.60
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	202.8
	0.00
	0.00
	0.00
	202.8
	0.00
	202.8

	
	内墙
	52.31
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	514.9
	0.00
	0.00
	0.00
	514.9
	0.00
	514.9

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.00
	147.4

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.00
	147.4

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.7
	85.8
	0.00
	0.00
	0.00
	85.8
	0.00
	86.0

	
	内门
	4.08
	3.00
	16
	17.8
	0.7
	152.5
	0.00
	0.00
	0.00
	152.5
	0.00
	152.8

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.7
	85.8
	0.00
	0.00
	0.00
	85.8
	0.00
	86.0

	
	挑空楼板
	204.86
	0.68
	16
	17.8
	1.0
	2465.0
	0.00
	0.00
	0.00
	2465.0
	0.00
	2470.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20976.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31299

	4011[普通办公室]
	屋顶
	61.20
	0.38
	20
	21.8
	1.0
	500.3
	0.00
	0.00
	0.00
	500.3
	0.00
	501.3

	
	顶板
	174.13
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	1203.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1203.6
	0.00
	1206.0

	
	顶板
	45.60
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	315.2
	0.00
	0.00
	0.00
	315.2
	0.00
	315.8

	
	南外墙
	125.06
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	1322.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	1124.0
	0.00
	1126.2

	
	西外墙
	52.37
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	553.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	526.1
	0.00
	527.1

	
	东外墙
	68.67
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	726.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	689.7
	0.00
	691.1

	
	南外窗
	51.84
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	2147.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	1825.1
	0.00
	1828.8

	
	西外窗
	17.01
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	704.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	669.3
	0.00
	670.7

	
	东外窗
	17.01
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	704.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	669.3
	0.00
	670.7

	
	内墙
	241.58
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	763.4
	0.00
	0.00
	0.00
	763.4
	0.00
	763.4

	
	挑空楼板
	61.20
	0.68
	20
	21.8
	1.0
	901.9
	0.00
	0.00
	0.00
	901.9
	0.00
	903.7

	
	底板
	109.59
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	757.5
	0.00
	0.00
	0.00
	757.5
	0.00
	759.0

	
	底板
	68.09
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	235.3
	0.00
	0.00
	0.00
	235.3
	0.00
	235.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9492.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19692

	4013[阅览室]
	顶板
	18.04
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	62.3
	0.00
	0.00
	0.00
	62.3
	0.00
	62.5

	
	西外墙
	46.20
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	443.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	421.5
	0.00
	422.3

	
	西外窗
	22.68
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	853.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	810.6
	0.00
	812.2

	
	内墙
	190.51
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	301.0
	0.00
	0.00
	0.00
	301.0
	0.00
	301.0

	
	挑空楼板
	164.23
	0.68
	18
	19.8
	1.0
	2198.2
	0.00
	0.00
	0.00
	2198.2
	0.00
	2202.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7287.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11088

	4021[电子阅览室]
	北外墙
	53.68
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	515.5
	0.05
	0.00
	0.00
	541.2
	0.00
	542.3

	
	北外窗
	22.68
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	853.2
	0.05
	0.00
	0.00
	895.9
	0.00
	897.7

	
	内墙
	80.10
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	126.6
	0.00
	0.00
	0.00
	126.6
	0.00
	126.6

	
	内墙
	17.99
	0.79
	18
	19.8
	0.7
	197.0
	0.00
	0.00
	0.00
	197.0
	0.00
	197.0

	
	内窗
	9.18
	1.90
	18
	2.0
	1.0
	34.9
	0.00
	0.00
	0.00
	34.9
	0.00
	35.0

	
	底板
	56.10
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	193.9
	0.00
	0.00
	0.00
	193.9
	0.00
	194.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4106.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6099

	4022[儿童阅览室]
	北外墙
	52.16
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	500.9
	0.05
	0.00
	0.00
	526.0
	0.00
	527.0

	
	北外窗
	22.68
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	853.2
	0.05
	0.00
	0.00
	895.9
	0.00
	897.7

	
	内墙
	76.49
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	120.9
	0.00
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	内窗
	9.18
	1.90
	18
	2.0
	1.0
	34.9
	0.00
	0.00
	0.00
	34.9
	0.00
	35.0

	
	底板
	95.24
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	329.2
	0.00
	0.00
	0.00
	329.2
	0.00
	329.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4025.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5935

	4025[绘画工作室]
	顶板
	115.87
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	400.5
	0.00
	0.00
	0.00
	400.5
	0.00
	401.3

	
	南外墙
	36.34
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	384.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	326.5
	0.00
	327.2

	
	南外窗
	15.66
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	648.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	551.3
	0.00
	552.4

	
	内墙
	89.01
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	281.3
	0.00
	0.00
	0.00
	281.3
	0.00
	281.3

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.00
	27.6

	
	底板
	42.58
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	294.3
	0.00
	0.00
	0.00
	294.3
	0.00
	294.9

	
	底板
	19.29
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	66.7
	0.00
	0.00
	0.00
	66.7
	0.00
	66.8

	
	底板
	18.82
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	65.0
	0.00
	0.00
	0.00
	65.0
	0.00
	65.2

	
	底板
	4.46
	1.73
	20
	1.0
	1.0
	7.7
	0.00
	0.00
	0.00
	7.7
	0.00
	7.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3915.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5940

	4030[书法工作室]
	南外墙
	27.22
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	287.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	244.6
	0.00
	245.1

	
	南外窗
	11.34
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	469.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	399.2
	0.00
	400.0

	
	内墙
	28.60
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	45.2
	0.00
	0.00
	0.00
	45.2
	0.00
	45.2

	
	内墙
	46.97
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	148.4
	0.00
	0.00
	0.00
	148.4
	0.00
	148.4

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.00
	27.6

	
	挑空楼板
	54.48
	0.68
	20
	21.8
	1.0
	802.8
	0.00
	0.00
	0.00
	802.8
	0.00
	804.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2903.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4574

	4033[书法工作室]
	南外墙
	26.46
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	279.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	237.8
	0.00
	238.3

	
	南外窗
	11.34
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	469.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	399.2
	0.00
	400.0

	
	内墙
	35.51
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	112.2
	0.00
	0.00
	0.00
	112.2
	0.00
	112.2

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.00
	27.6

	
	底板
	0.56
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	3.9
	0.00
	0.00
	0.00
	3.9
	0.00
	3.9

	
	底板
	0.06
	1.73
	20
	1.0
	1.0
	0.1
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1
	0.00
	0.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2846.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3628

	4035[普通办公室]
	南外墙
	26.46
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	279.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	237.8
	0.00
	238.3

	
	南外窗
	11.34
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	469.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	399.2
	0.00
	400.0

	
	内墙
	35.51
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	112.2
	0.00
	0.00
	0.00
	112.2
	0.00
	112.2

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.00
	27.6

	
	挑空楼板
	82.56
	0.68
	20
	21.8
	1.0
	1216.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1216.6
	0.00
	1219.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2846.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4843

	4048[走廊]
	南外墙
	19.15
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	165.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	140.5
	0.00
	140.8

	
	内墙
	35.49
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	299.4
	0.00
	0.00
	0.00
	299.4
	0.00
	299.4

	
	内门
	3.83
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	122.6
	0.00
	0.00
	0.00
	122.6
	0.00
	122.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	563

	4065[卫生间]
	南外墙
	11.49
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	110.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	93.8
	0.00
	94.0

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.00
	80.7

	
	内墙
	28.60
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	45.2
	0.00
	0.00
	0.00
	45.2
	0.00
	45.2

	
	内墙
	11.97
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	18.9
	0.00
	0.00
	0.00
	18.9
	0.00
	18.9

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	697.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	948

	4068[卫生间]
	南外墙
	11.36
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	109.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	92.7
	0.00
	92.9

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.00
	80.7

	
	内墙
	11.84
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	18.7
	0.00
	0.00
	0.00
	18.7
	0.00
	18.7

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	690.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	895

	4093[卫生间]
	北外墙
	10.92
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	104.9
	0.05
	0.00
	0.00
	110.1
	0.00
	110.3

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.7

	
	内墙
	20.08
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	188.5
	0.00
	0.00
	0.00
	188.5
	0.00
	188.5

	
	内墙
	11.40
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	18.0
	0.00
	0.00
	0.00
	18.0
	0.00
	18.0

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	469.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	898

	4099[卫生间]
	北外墙
	10.75
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	103.3
	0.05
	0.00
	0.00
	108.4
	0.00
	108.6

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.7

	
	内墙
	11.23
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	17.7
	0.00
	0.00
	0.00
	17.7
	0.00
	17.7

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	463.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	702

	4层
	
	97105

	5005[走廊]
	屋顶
	537.20
	0.38
	16
	17.8
	1.0
	3585.8
	0.00
	0.00
	0.00
	3585.8
	0.00
	3593.0

	
	东外墙
	119.44
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	1031.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	979.5
	0.00
	981.5

	
	南外墙
	12.60
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	108.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	92.5
	0.00
	92.7

	
	西外墙
	64.54
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	557.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	529.3
	0.00
	530.4

	
	北外墙
	129.78
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	1120.4
	0.05
	0.00
	0.00
	1176.4
	0.00
	1178.8

	
	东外窗
	45.54
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	1540.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	1463.2
	0.00
	1466.1

	
	西外窗
	28.53
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	964.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	916.6
	0.00
	918.5

	
	北外窗
	45.36
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	1534.1
	0.05
	0.00
	0.00
	1610.8
	0.00
	1614.0

	
	内墙
	46.48
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	392.2
	0.00
	0.00
	0.00
	392.2
	0.00
	392.2

	
	内墙
	11.76
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	99.2
	0.00
	0.00
	0.00
	99.2
	0.00
	99.2

	
	内墙
	15.12
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.00
	147.4

	
	挑空楼板
	12.30
	0.68
	16
	17.8
	1.0
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14820.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26131

	5009[走廊]
	屋顶
	308.08
	0.38
	16
	17.8
	1.0
	2056.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2056.4
	0.00
	2060.5

	
	南外墙
	129.78
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	1120.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	952.3
	0.00
	954.2

	
	东外墙
	29.40
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	253.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	241.1
	0.00
	241.6

	
	南外窗
	45.36
	1.90
	16
	17.8
	1.0
	1534.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	1304.0
	0.00
	1306.6

	
	内墙
	15.35
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	151.0
	0.00
	0.00
	0.00
	151.0
	0.00
	151.0

	
	内墙
	20.60
	0.79
	16
	17.8
	0.7
	202.8
	0.00
	0.00
	0.00
	202.8
	0.00
	202.8

	
	内墙
	18.84
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	159.0
	0.00
	0.00
	0.00
	159.0
	0.00
	159.0

	
	内门
	2.30
	3.00
	16
	17.8
	0.7
	85.8
	0.00
	0.00
	0.00
	85.8
	0.00
	86.0

	
	内门
	4.08
	3.00
	16
	17.8
	0.7
	152.5
	0.00
	0.00
	0.00
	152.5
	0.00
	152.8

	
	内门
	4.59
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	147.1
	0.00
	0.00
	0.00
	147.1
	0.00
	147.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8499.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13961

	5012[共享办公]
	屋顶
	239.34
	0.38
	20
	21.8
	1.0
	1956.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1956.6
	0.00
	1960.5

	
	西外墙
	43.55
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	460.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	437.5
	0.00
	438.3

	
	西外窗
	28.35
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	1174.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	1115.5
	0.00
	1117.8

	
	内墙
	14.20
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	44.9
	0.00
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	内墙
	93.00
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	293.9
	0.00
	0.00
	0.00
	293.9
	0.00
	293.9

	
	内墙
	44.52
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	70.3
	0.00
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	内窗
	37.62
	1.90
	20
	4.0
	1.0
	285.9
	0.00
	0.00
	0.00
	285.9
	0.00
	286.5

	
	挑空楼板
	10.27
	0.68
	20
	21.8
	1.0
	151.4
	0.00
	0.00
	0.00
	151.4
	0.00
	151.7

	
	底板
	219.43
	1.73
	20
	2.0
	1.0
	758.4
	0.00
	0.00
	0.00
	758.4
	0.00
	759.9

	
	底板
	9.63
	1.73
	20
	4.0
	1.0
	66.6
	0.00
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8086.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13277

	5016[阅览室]
	屋顶
	178.12
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	1322.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1322.6
	0.00
	1325.2

	
	北外墙
	53.68
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	515.5
	0.05
	0.00
	0.00
	541.2
	0.00
	542.3

	
	北外窗
	22.68
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	853.2
	0.05
	0.00
	0.00
	895.9
	0.00
	897.7

	
	内墙
	73.33
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	115.9
	0.00
	0.00
	0.00
	115.9
	0.00
	115.9

	
	内墙
	17.99
	0.79
	18
	19.8
	0.7
	197.0
	0.00
	0.00
	0.00
	197.0
	0.00
	197.0

	
	内窗
	26.19
	1.90
	18
	2.0
	1.0
	99.5
	0.00
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.7

	
	底板
	44.32
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	153.2
	0.00
	0.00
	0.00
	153.2
	0.00
	153.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5466.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8798

	5017[阅览室]
	屋顶
	174.60
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	1296.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1296.4
	0.00
	1299.0

	
	北外墙
	52.16
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	500.9
	0.05
	0.00
	0.00
	526.0
	0.00
	527.0

	
	北外窗
	22.68
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	853.2
	0.05
	0.00
	0.00
	895.9
	0.00
	897.7

	
	内墙
	69.72
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	110.2
	0.00
	0.00
	0.00
	110.2
	0.00
	110.2

	
	内窗
	26.19
	1.90
	18
	2.0
	1.0
	99.5
	0.00
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.7

	
	底板
	43.44
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	150.1
	0.00
	0.00
	0.00
	150.1
	0.00
	150.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5358.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8442

	5019[阅览室]
	屋顶
	152.22
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	1130.2
	0.00
	0.00
	0.00
	1130.2
	0.00
	1132.5

	
	北外墙
	36.33
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	348.9
	0.05
	0.00
	0.00
	366.3
	0.00
	367.1

	
	西外墙
	43.03
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	413.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	392.6
	0.00
	393.4

	
	北外窗
	8.19
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	308.1
	0.05
	0.00
	0.00
	323.5
	0.00
	324.2

	
	西外窗
	17.28
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	650.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	617.6
	0.00
	618.8

	
	内墙
	24.81
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	39.2
	0.00
	0.00
	0.00
	39.2
	0.00
	39.2

	
	内墙
	30.91
	0.79
	18
	19.8
	0.7
	338.5
	0.00
	0.00
	0.00
	338.5
	0.00
	338.5

	
	内窗
	4.59
	1.90
	18
	2.0
	1.0
	17.4
	0.00
	0.00
	0.00
	17.4
	0.00
	17.5

	
	挑空楼板
	8.62
	0.68
	18
	19.8
	1.0
	115.3
	0.00
	0.00
	0.00
	115.3
	0.00
	115.6

	
	底板
	103.60
	0.80
	18
	19.8
	0.8
	1235.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1235.4
	0.00
	1237.9

	
	底板
	40.00
	1.73
	18
	2.0
	1.0
	138.2
	0.00
	0.00
	0.00
	138.2
	0.00
	138.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4671.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9394

	5026[会议室]
	屋顶
	115.87
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	860.4
	0.00
	0.00
	0.00
	860.4
	0.00
	862.1

	
	南外墙
	28.96
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	278.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	236.3
	0.00
	236.8

	
	南外窗
	23.04
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	866.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	736.8
	0.00
	738.2

	
	内墙
	89.01
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	140.6
	0.00
	0.00
	0.00
	140.6
	0.00
	140.6

	
	内门
	2.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.8
	0.00
	0.00
	0.00
	13.8
	0.00
	13.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3556.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5548

	5031[办公]
	屋顶
	85.92
	0.38
	20
	21.8
	1.0
	702.4
	0.00
	0.00
	0.00
	702.4
	0.00
	703.8

	
	南外墙
	27.22
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	287.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	244.6
	0.00
	245.1

	
	南外窗
	11.34
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	469.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	399.2
	0.00
	400.0

	
	内墙
	28.60
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	45.2
	0.00
	0.00
	0.00
	45.2
	0.00
	45.2

	
	内墙
	46.97
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	148.4
	0.00
	0.00
	0.00
	148.4
	0.00
	148.4

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.00
	27.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2903.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4473

	5032[馆长室]
	屋顶
	84.24
	0.38
	20
	21.8
	1.0
	688.7
	0.00
	0.00
	0.00
	688.7
	0.00
	690.0

	
	南外墙
	20.52
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	217.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	184.4
	0.00
	184.8

	
	南外窗
	17.28
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	715.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	608.4
	0.00
	609.6

	
	内墙
	35.51
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	112.2
	0.00
	0.00
	0.00
	112.2
	0.00
	112.2

	
	内墙
	39.31
	0.79
	20
	2.0
	1.0
	62.1
	0.00
	0.00
	0.00
	62.1
	0.00
	62.1

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.00
	27.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2846.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4533

	5034[办公]
	屋顶
	84.24
	0.38
	20
	21.8
	1.0
	688.7
	0.00
	0.00
	0.00
	688.7
	0.00
	690.0

	
	南外墙
	26.46
	0.49
	20
	21.8
	1.0
	279.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	237.8
	0.00
	238.3

	
	南外窗
	11.34
	1.90
	20
	21.8
	1.0
	469.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	399.2
	0.00
	400.0

	
	内墙
	35.51
	0.79
	20
	4.0
	1.0
	112.2
	0.00
	0.00
	0.00
	112.2
	0.00
	112.2

	
	内门
	2.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	27.5
	0.00
	0.00
	0.00
	27.5
	0.00
	27.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2846.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4314

	5047[走廊]
	屋顶
	42.68
	0.38
	16
	17.8
	1.0
	284.9
	0.00
	0.00
	0.00
	284.9
	0.00
	285.5

	
	南外墙
	19.15
	0.49
	16
	17.8
	1.0
	165.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	140.5
	0.00
	140.8

	
	内墙
	35.49
	0.79
	16
	17.8
	0.6
	299.4
	0.00
	0.00
	0.00
	299.4
	0.00
	299.4

	
	内门
	3.83
	3.00
	16
	17.8
	0.6
	122.6
	0.00
	0.00
	0.00
	122.6
	0.00
	122.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	849

	5066[卫生间]
	屋顶
	22.72
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	168.7
	0.00
	0.00
	0.00
	168.7
	0.00
	169.0

	
	南外墙
	11.49
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	110.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	93.8
	0.00
	94.0

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.00
	80.7

	
	内墙
	28.60
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	45.2
	0.00
	0.00
	0.00
	45.2
	0.00
	45.2

	
	内墙
	11.97
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	18.9
	0.00
	0.00
	0.00
	18.9
	0.00
	18.9

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	697.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1117

	5067[卫生间]
	屋顶
	22.50
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	167.1
	0.00
	0.00
	0.00
	167.1
	0.00
	167.4

	
	南外墙
	11.36
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	109.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	92.7
	0.00
	92.9

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	80.6
	0.00
	80.7

	
	内墙
	11.84
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	18.7
	0.00
	0.00
	0.00
	18.7
	0.00
	18.7

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	690.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1062

	5095[卫生间]
	屋顶
	15.30
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	113.6
	0.00
	0.00
	0.00
	113.6
	0.00
	113.8

	
	北外墙
	10.92
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	104.9
	0.05
	0.00
	0.00
	110.1
	0.00
	110.3

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.7

	
	内墙
	20.08
	0.79
	18
	19.8
	0.6
	188.5
	0.00
	0.00
	0.00
	188.5
	0.00
	188.5

	
	内墙
	11.40
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	18.0
	0.00
	0.00
	0.00
	18.0
	0.00
	18.0

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	469.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1012

	5102[卫生间]
	屋顶
	15.11
	0.38
	18
	19.8
	1.0
	112.2
	0.00
	0.00
	0.00
	112.2
	0.00
	112.4

	
	北外墙
	10.75
	0.49
	18
	19.8
	1.0
	103.3
	0.05
	0.00
	0.00
	108.4
	0.00
	108.6

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	18
	19.8
	1.0
	94.8
	0.05
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.7

	
	内墙
	11.23
	0.79
	18
	2.0
	1.0
	17.7
	0.00
	0.00
	0.00
	17.7
	0.00
	17.7

	
	内门
	2.04
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	12.2
	0.00
	0.00
	0.00
	12.2
	0.00
	12.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	463.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	814

	5层
	
	103727

	风织锦
	
	415744



[image: image21.png]yl SRIERTE N



