7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	20

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	12

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	7

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	8

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	10

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	8

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	11

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	6

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	3

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	合计
	200.0
	151.0


	建筑碳排放报告书
公共建筑

	风织锦

	设计编号：2025-1225



	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江苏-南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image88.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 模型观察

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

6

6.1.1 普通材料

7

6.1.2 其他材料

8

6.2 围护结构作法简要说明

8

7 围护结构概况

9

8 房间类型

9

8.1 房间参数表

9

8.2 作息时间表

9

9 采暖空调

9

10 照明

10

11 排风机

10

12 生活热水

10

12.1 热水需求

10

12.2 太阳能集热

11

12.3 热水设备

11

13 电梯

11

13.1 直梯

11

13.2 电梯碳排放

11

14 光伏发电

11

15 计算结果

11

15.1 建材生产运输碳排放

11

15.1.1 建材生产阶段

12

15.1.2 建材运输阶段

13

15.2 建筑建造拆除碳排放

13

15.2.1 建筑建造

13

15.2.2 建筑拆除

13

15.3 碳汇

14

15.4 建筑运行碳排放

14

15.5 全生命周期碳排放

14

15.5.1 碳排放强度

15

15.5.2 总碳排放量

17

16 附录

17

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

19

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)




1 建筑概况
	工程名称
	风织锦

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上11338    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	44691.65

	计算建筑外表面积(m2)
	9930.58

	北向角度
	112.3

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1  11/1 1271




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]BB IERRE M) WK SRS





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月28日15时
	35.6
	26.1
	17.9
	81.7

	最冷
	01月14日02时
	-6.1
	-6.7
	2.0
	-1.2


5 模型观察

[image: image4.png]



6 围护结构

6.1 工程材料

6.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.4880
	JGJT 480-2019

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC外墙板
	0.170
	2.180
	650.0
	591.4
	0.1200
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


6.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	干挂铝板
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	

	轻钢主龙骨+副龙骨
	－
	－
	－
	

	锚固件固定
	－
	－
	－
	

	高分子防水透气层
	－
	－
	－
	


6.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.374,D=3.551)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.482,D=3.387)：（由外到内）

    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 40mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.671,D=2.358)：（由上到下）

    TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm

4. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：
    传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

5. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144

7 围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.03
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.37
D=3.55
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.48
D=3.39
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.67
D=2.36
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=2.10
SHGC=0.09
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.90
	0.24
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.26
	1.90
	0.24
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.90
	0.17
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.22
	1.90
	0.18
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


8 房间类型

8.1 房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	20(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	车库
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	1.9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.2 作息时间表

详见附录

9 采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	电耗
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	373403
	3.5
	106687
	0.5978
	63.777


	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	133654
	2.6
	51406
	0.5978
	30.730


10 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	350
	12641
	0.5978
	7.557

	办公-会议室
	13.44
	1
	116
	1557
	
	0.931

	体育-体育场
	15.12
	3
	1172
	17726
	
	10.597

	办公-健身房
	15.12
	1
	80
	1208
	
	0.722

	办公-卫生间
	6.72
	20
	368
	2471
	
	1.477

	办公-大厅
	16.80
	3
	550
	9247
	
	5.528

	办公-密集办公室
	13.44
	1
	239
	3217
	
	1.923

	博物馆-展览馆
	13.44
	1
	313
	4210
	
	2.517

	办公-库房
	12.00
	10
	469
	5625
	
	3.363

	办公-普通办公室
	13.44
	9
	1000
	13437
	
	8.033

	体育-更衣室
	15.12
	4
	64
	961
	
	0.575

	办公-楼梯间
	5.50
	18
	423
	2327
	
	1.391

	办公-设备间
	21.00
	10
	424
	8913
	
	5.328

	办公-走廊
	7.09
	10
	2760
	19563
	
	11.695

	办公-车库
	11.40
	1
	1746
	19907
	
	11.900

	办公-阅览室
	15.12
	6
	1007
	15231
	
	9.105

	办公-高档办公室
	22.68
	1
	84
	1911
	
	1.142

	总计
	83.783


11 排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	2
	7
	0.8
	11
	365
	44968
	0.5978
	26.882

	总计
	26.882


注：此类风机指非空调区域排风机

12 生活热水

12.1 热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	5
	45
	120
	270
	8335

	更衣室
	15
	45
	80
	365
	22534

	总计
	30869


12.2 太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	1958.4
	14207
	365
	75
	30
	1480995

	总计
	1480995


12.3 热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	0
	电
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


13 电梯

13.1 直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.56
	1350
	1.75
	50
	1
	365
	4
	8633

	总计
	8633


13.2 电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	8633
	0.5978
	5.161

	合计
	5.161


14 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：14207，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1958.4
	15
	80
	0.85
	287736
	0.5978
	172.009

	总计
	172.009


15 计算结果

15.1 建材生产运输碳排放

15.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	5997.88
	0
	全生命周期
	340
	2039.279

	钢筋
	t
	805.01
	0.45
	全生命周期
	2340
	1459.886

	型钢
	t
	181.41
	0.45
	全生命周期
	2365
	332.502

	水泥
	t
	340.14
	0
	全生命周期
	735
	250.003

	钢混预制楼板
	m3
	385.50
	0
	全生命周期
	688
	265.224

	钢混预制墙板
	m3
	589.58
	0
	全生命周期
	488
	287.715

	钢混预制楼梯
	m3
	56.69
	0
	全生命周期
	576
	32.653

	预拌砂浆
	t
	2596.43
	0
	全生命周期
	370
	960.679

	砂
	m3
	11.34
	0
	全生命周期
	3
	0.034

	挤塑聚苯板(XPS)
	m3
	497.28
	0
	20
	669
	998.041

	陶粒混凝土找坡
	m3
	103.33
	0
	全生命周期
	295
	30.482

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	m3
	216.09
	0
	全生命周期
	534
	115.392

	ALC外墙板
	m3
	844.66
	0
	全生命周期
	680
	574.369

	砂加气混凝土砌块B06
	m3
	958.78
	0
	全生命周期
	327
	313.521

	砖
	m3
	1383.25
	0
	全生命周期
	336
	464.772

	隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)
	m2
	1328.40
	0
	20
	129.5
	516.083

	活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框)
	m2
	93.44
	0
	全生命周期
	129.5
	12.100

	隔热铝合金窗框：6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃
	m2
	259.29
	0
	20
	129.5
	100.734

	金属三防门(硅酸铝板保温-高密度型)
	m2
	4.59
	0
	20
	48.3
	0.665

	内门
	m2
	229.50
	0
	20
	48.3
	33.255

	陶瓷
	m2
	11825.70
	0
	全生命周期
	19.5
	230.601

	涂料
	t
	68.03
	0
	全生命周期
	6550
	445.597

	电缆
	kg
	1984.18
	0
	全生命周期
	94.1
	186.711

	管材
	kg
	17007.20
	0
	全生命周期
	3.6
	61.226

	合计
	9711.524


15.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	14155.00
	40
	全生命周期
	0.115
	65.113

	钢筋
	805.01
	500
	全生命周期
	0.115
	46.288

	型钢
	181.41
	500
	全生命周期
	0.115
	10.431

	水泥
	340.14
	500
	全生命周期
	0.115
	19.558

	钢混预制楼板
	963.74
	500
	全生命周期
	0.115
	55.415

	钢混预制墙板
	1473.96
	500
	全生命周期
	0.115
	84.753

	钢混预制楼梯
	141.73
	500
	全生命周期
	0.115
	8.149

	预拌砂浆
	2596.43
	40
	全生命周期
	0.115
	11.944

	砂
	18.14
	500
	全生命周期
	0.115
	1.043

	挤塑聚苯板(XPS)
	12.43
	500
	20
	0.115
	2.144

	陶粒混凝土找坡
	165.33
	40
	全生命周期
	0.115
	0.761

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	30.25
	500
	全生命周期
	0.115
	1.739

	ALC外墙板
	549.03
	500
	全生命周期
	0.115
	31.569

	砂加气混凝土砌块B06
	575.27
	40
	全生命周期
	0.115
	2.646

	砖
	2005.72
	500
	全生命周期
	0.115
	115.329

	隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)
	26.57
	500
	20
	0.115
	4.583

	活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框)
	1.87
	500
	全生命周期
	0.115
	0.108

	隔热铝合金窗框：6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃
	5.19
	500
	20
	0.115
	0.895

	金属三防门(硅酸铝板保温-高密度型)
	0.14
	500
	20
	0.115
	0.024

	内门
	6.88
	500
	20
	0.115
	1.187

	陶瓷
	354.77
	500
	全生命周期
	0.115
	20.399

	涂料
	68.03
	500
	全生命周期
	0.115
	3.912

	电缆
	1.98
	500
	全生命周期
	0.115
	0.114

	管材
	17.01
	500
	全生命周期
	0.115
	0.978

	总计
	489.082


15.2 建筑建造拆除碳排放

15.2.1 建筑建造
	阶段
	建材生产阶段(tCO2)
	建造占建材生产阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	9711.524
	5
	485.576

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：15
	72.836

	合计
	558.412


15.2.2 建筑拆除
	阶段
	建筑建造阶段(tCO2)
	拆除排放占建造阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	558.412
	15
	83.762


15.3 碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	2400
	50
	355.536

	合计
	355.536


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

15.4 建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷(Ec)
	470.48
	0.5978
	3188.866

	供暖(Eh)
	226.69
	0.5978
	1536.512

	照明
	618.06
	0.5978
	4189.175

	插座设备
	-
	0.5978
	-

	其他(Eo)
	电梯
	38.07
	0.5978
	1602.122

	
	排风机
	198.30
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	236.37
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	
	供暖系统
	0.000
	
	0.000

	无
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	-

	汽油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	67.91
	0.000

	柴油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	72.59
	0.000

	煤炭
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	2.66(kgCO2/kg)
	0.000

	燃气
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	55.54
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	1268.88
	0.5978
	8600.429

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	355.536

	建筑运行碳排放合计
	1560.243


15.5 全生命周期碳排放

15.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	17.13
	856.54

	建筑材料运输
	0.86
	43.14

	建筑建造
	0.99
	49.25

	建筑拆除
	0.15
	7.39

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	2.75
	137.61

	全生命周期
	21.88
	1093.93


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

15.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	194.230
	9711.524

	建筑材料运输
	9.782
	489.082

	建筑建造
	11.169
	558.412

	建筑拆除
	1.675
	83.762

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	31.205
	1560.243

	全生命周期
	248.061
	12403.023


[image: image5.png]FEGTA A i SR SRR O P

W RHUE(T
WA IR

HESEETFR





[image: image6.png]FTREHEBA

A
g

m fRE

R

m Al




16 附录

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

	暖通及照明系统能耗模拟计算书
公共建筑

	风织锦

	设计编号：2025-1225




[image: image7.png]



	工程地点
	：
	江苏-南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image8.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 计算要求

3

3.1 计算目标

4

3.2 计算方法

4

4 软件介绍

4

5 气象数据

4

5.1 气象地点

4

5.2 逐日干球温度表

5

5.3 逐月辐照量表

5

5.4 峰值工况

6

6 模型观察

6

7 围护结构

6

7.1 工程材料

8

7.2 围护结构作法简要说明

8

8 围护结构概况

9

9 设计建筑

9

9.1 房间类型

9

9.2 系统类型

9

9.3 制冷系统

10

9.4 供暖系统

10

9.5 空调风机

10

9.6 照明

11

9.7 负荷分项统计

11

9.8 逐月负荷表

12

9.9 逐月电耗

13

10 计算结果

14

11 绿色建筑性能评估得分

15

12 附录

15

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

17

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

18

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

18

12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




17 建筑概况
	工程名称
	风织锦

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	计算建筑面积(m2)
	地上11338    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	44691.65

	计算建筑外表面积(m2)
	9930.58

	北向角度
	112.3

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


18 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

19 计算要求
19.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。

19.2 计算方法
建筑设计能耗应与强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A中规定的平均能耗指标进行比较，根据低于平均能耗指标的百分比进行得分判断。对于GB55015-2021附录A中尚缺的建筑类型可沿用修订前评价方法，即按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449分别计算设计建筑及满足国家现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的供暖空调能耗和照明系统能耗，计算节能率并进行得分判定。
20 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
21 气象数据
21.1 气象地点
江苏-南京, 《建筑节能气象参数标准》
21.2 逐日干球温度表
[image: image9.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1  11/1 1271




21.3 逐月辐照量表
[image: image10.png]BB IERRE M) WK SRS





21.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月28日15时
	35.6
	26.1
	17.9
	81.7

	最冷
	01月14日02时
	-6.1
	-6.7
	2.0
	-1.2


22 模型观察

[image: image11.png]



23 围护结构

23.1 工程材料

23.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.4880
	JGJT 480-2019

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC外墙板
	0.170
	2.180
	650.0
	591.4
	0.1200
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


23.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	干挂铝板
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	

	轻钢主龙骨+副龙骨
	－
	－
	－
	

	锚固件固定
	－
	－
	－
	

	高分子防水透气层
	－
	－
	－
	


23.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.374,D=3.551)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.482,D=3.387)：（由外到内）

    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 40mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.671,D=2.358)：（由上到下）

    TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm

4. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：
    传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

5. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144

24 围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.03
	0.03

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.37
D=3.55
	K=0.40
D=3.43

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.53
D=3.39
	K=0.80
D=1.93

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.67
D=2.36
	K=0.70
D=2.31

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=2.10
SHGC=0.09
	K=2.20
SHGC=0.30

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.90
	0.24
	0.25
	2.60
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.26
	1.90
	0.24
	0.26
	2.60
	0.45


	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.90
	0.17
	0.22
	2.60
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.22
	1.90
	0.18
	0.22
	2.60
	0.40

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

25 设计建筑

25.1 房间类型

25.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	车库
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	1.9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


25.1.2 作息时间表
详见附录

25.2 系统类型

25.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调(热泵)
	7764.91
	所有房间


25.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	全热回收
	50
	5kJ/kg
	55
	5(kJ/kg)


25.3 制冷系统

25.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	349424
	87356


25.4 供暖系统

25.4.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	58322
	14581


25.5 空调风机

25.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	25810
	0.24
	6194
	2040
	12637

	合计
	12637


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	20648
	0.8
	0.24
	4956
	2040
	10109

	合计
	10109


25.6 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	350
	12641

	办公-会议室
	18.90
	1
	116
	2190

	体育-体育场
	33.22
	3
	1172
	38940

	办公-健身房
	18.90
	1
	80
	1510

	办公-卫生间
	9.45
	20
	368
	3475

	办公-大厅
	18.90
	3
	550
	10403

	办公-密集办公室
	18.90
	1
	239
	4523

	博物馆-展览馆
	18.90
	1
	313
	5920

	办公-库房
	4.73
	8
	428
	2020

	办公-普通办公室
	18.90
	9
	1000
	18896

	体育-更衣室
	33.22
	4
	64
	2112

	办公-楼梯间
	4.73
	20
	464
	2194

	办公-设备间
	8.27
	10
	424
	3509

	办公-走廊
	7.09
	10
	2760
	19563

	办公-车库
	4.49
	1
	1746
	7838

	办公-阅览室
	18.90
	6
	1007
	19039

	办公-高档办公室
	18.90
	1
	84
	1592

	总计
	156368


25.7 负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.55
	6.88
	0.94
	-6.05
	—
	2.64
	-5.14

	供冷(kWh/㎡)
	6.26
	14.92
	1.87
	12.94
	-0.02
	-5.15
	30.82


[image: image12.png]HERST(KWh/nT)

e

W =RER

w EH5

O AEM

O RFIFHX/BE
B EFFRRNBSE





[image: image13.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 FEH

O AFIFIR/ZE
u EREHKNBIE





25.8 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	25571
	0
	427.488
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	18250
	0
	479.753
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	4780
	0
	207.194
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	25244
	0.000
	--
	399.290
	5月27日9时

	6月
	0
	68906
	0.000
	--
	587.295
	6月17日9时

	7月
	0
	118737
	0.000
	--
	717.293
	7月29日9时

	8月
	0
	112629
	0.000
	--
	725.773
	8月12日9时

	9月
	0
	23908
	0.000
	--
	578.602
	9月2日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	5
	0
	2.211
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	9718
	0
	309.296
	12月23日8时
	0.000
	--


[image: image14.png]140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

BRLERRKWh)

|

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

n

12

SRR

L Loz

% %





[image: image15.png]BB IEERTE (kW)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 12




25.9 逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.56
	0.26
	1.20
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.40
	0.20
	0.98
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.11
	0.13
	1.16
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.15
	－
	
	
	

	5
	0.56
	0.00
	0.15
	1.20
	－
	
	
	

	6
	1.52
	0.00
	0.22
	1.08
	－
	
	
	

	7
	2.62
	0.00
	0.27
	1.24
	－
	
	
	

	8
	2.48
	0.00
	0.26
	1.20
	－
	
	
	

	9
	0.53
	0.00
	0.12
	1.11
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.13
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.13
	1.15
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.21
	0.26
	1.20
	－
	
	
	

	合计
	7.70
	1.29
	2.01
	13.79
	－
	－
	－
	－


26 计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	30.82
	－
	－

	
	耗热量
	5.14
	
	

	
	冷热合计
	35.96
	
	

	热回收负荷
	供冷
	5.15
	－
	－

	
	供暖
	2.64
	
	

	
	冷热合计
	7.79
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	－
	－

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	7.70
	
	

	
	供冷合计
	7.70
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	－
	－

	
	供暖水泵
	0.00
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	1.29
	
	

	
	供暖合计
	1.29
	
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	2.01
	－
	－

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	2.01
	
	

	采暖空调电耗
	11.00
	－
	－

	照明电耗
	13.79
	
	

	建筑综合电耗
	24.79
	36.00
	31.13%


27 绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。
	31.13%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image16.png]BETHEE AL FEA

W AR
R
B KA
RECELEE A




28 附录

28.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

28.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

28.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

28.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

28.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

室内舒适温度达标比例报告

公共建筑

风织锦

设计编号：2025-1225
[image: image17.png]



	工程地点
	：
	南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月02日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image18.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录

3

1 项目概况

3

1.1 平面图

7

1.2 三维视图

7

2 计算依据

8

3 参考标准

8

4 计算方法

8

4.1 参数定义

8

4.2 计算流程

9

4.3 计算参数

15

5 结果分析

15

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计

16

6 结论

17

7 附录



29 项目概况

29.1 平面图
[image: image19.wmf]
1层平面
[image: image20.wmf]
2层平面
[image: image21.wmf]
3层平面
[image: image22.wmf]
4层平面
[image: image23.wmf]
5层平面
29.2 三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图

30 计算依据
本项目主要参照资料为：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

31 参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：

1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

32 计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

32.1 参数定义

1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

32.2 计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。


根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

[image: image89.jpg]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image25.png]Z R ARSI A A
EREEE TN




具体计算结果详见本报告书第5章。

32.3 计算参数

32.3.1 室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南京的气象数据。

[image: image26.png]30.0
250
200
2150
10.0
5.0

0.0

FH T

10

"

12




图 4.3‑1    室外月平均温度

32.3.2 室内热舒适温度

	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	2.2
	17.4~24.4

	2
	4.5
	17.4~24.4

	3
	8.9
	17.4~24.4

	4
	15.7
	19.2~26.2

	5
	20.6
	20.7~27.7

	6
	24.8
	22.0~29.0

	7
	28.6
	23.2~30.2

	8
	27.7
	22.9~29.9

	9
	23.5
	21.6~28.6

	10
	16.9
	19.5~26.5

	11
	10.5
	17.6~24.6

	12
	4.9
	17.4~24.4


32.3.3 参评时间段
1月1日至12月31日。

32.3.4 围护结构热工性能参数

表 4.3‑1 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	90
	0.030
	0.540
	1.25
	2.400
	1.620

	防水卷材
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	陶粒混凝土找坡
	30
	0.890
	10.360
	1.50
	0.022
	0.349

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	281
	－
	－
	－
	2.514
	3.551

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	干挂铝板
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	轻钢主龙骨+副龙骨
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	锚固件固定
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	高分子防水透气层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	40
	0.040
	0.700
	1.20
	0.833
	0.700

	防水砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	ALC外墙板
	200
	0.170
	2.180
	1.10
	1.070
	2.565

	各层之和∑
	254
	－
	－
	－
	1.914
	3.387

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49


表 4.3‑3 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	胶粘剂
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	60
	0.040
	0.700
	1.20
	1.250
	1.050

	抹面砂浆
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	191
	－
	－
	－
	1.330
	2.358

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.68


表 4.3‑4 地面构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(XPS)
	45
	0.030
	0.540
	1.25
	1.200
	0.810

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	185
	－
	－
	－
	1.290
	2.241

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.32


表 4.3‑5 地下墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	0.140
	2.226

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	4.01


表 4.3‑6 控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	砂加气混凝土砌块B06
	190
	0.190
	2.790
	1.00
	1.000
	2.790

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.046
	3.283

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.79


表 4.3‑7 控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	砂加气混凝土砌块B06
	190
	0.190
	2.790
	1.00
	1.000
	2.790

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.046
	3.283

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.79


表 4.3‑8 控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	细石混凝土（内配筋）
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	10
	0.030
	0.540
	1.25
	0.267
	0.180

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	171
	－
	－
	－
	0.359
	1.762

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.73


表 4.3‑9 控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	细石混凝土（内配筋）
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	35
	0.030
	0.540
	1.25
	0.933
	0.630

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	196
	－
	－
	－
	1.025
	2.212

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.80


表 4.3‑10 非控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	砂加气混凝土砌块B06
	190
	0.190
	2.790
	1.00
	1.000
	2.790

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.046
	3.283

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.79


表 4.3‑11 非控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	细石混凝土（内配筋）
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	10
	0.030
	0.540
	1.25
	0.267
	0.180

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	171
	－
	－
	－
	0.359
	1.762

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.73


表 4.3‑12 外门

	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	金属三防门(硅酸铝板保温-高密度型)
	1.65


表 4.3‑13 内门

	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑14外窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)
	1.90
	0.34


表 4.3‑15天窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框)
	2.10
	0.17


表 4.3‑16内窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	隔热铝合金窗框：6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃
	1.90
	0.75


32.3.5 房间类型参数

	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	一般商店
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	车库
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	1.9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
33 结果分析
33.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计

	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1038
	储藏
	75.7
	34.08

	
	1039
	储藏
	70.9
	34.32

	
	1045
	储藏
	64.2
	33.77

	
	1046
	储藏
	57.4
	33.78

	
	1082
	库房
	19.8
	35.06

	2层
	2004
	体育场
	629.3
	33.11

	
	2014
	文创商店
	223.2
	35.02

	
	2028
	社区服务
	91.0
	30.84

	
	2029
	社区服务
	87.4
	30.84

	3层
	3006
	室内运动场上空
	404.9
	32.47

	
	3008
	非遗体验
	313.2
	32.87

	
	3020
	健身
	138.2
	33.79

	
	3024
	一般商店
	126.6
	34.32

	
	3037
	健身
	79.9
	34.73

	4层
	4011
	普通办公室
	280.9
	33.03

	
	4013
	阅览室
	237.5
	32.99

	
	4021
	电子阅览室
	133.8
	32.95

	
	4022
	儿童阅览室
	131.2
	33.14

	
	4025
	绘画工作室
	115.9
	34.19

	
	4027
	储藏
	103.6
	32.15

	
	4030
	书法工作室
	85.9
	33.13

	
	4033
	书法工作室
	84.2
	34.25

	
	4035
	普通办公室
	84.2
	33.18

	
	4078
	工具间
	20.6
	32.56

	
	4088
	库房
	18.0
	32.65

	5层
	5012
	共享办公
	239.3
	34.17

	
	5016
	阅览室
	178.1
	32.99

	
	5017
	阅览室
	174.6
	32.99

	
	5019
	阅览室
	152.2
	32.82

	
	5026
	会议室
	115.9
	38.09

	
	5031
	办公
	85.9
	33.22

	
	5032
	馆长室
	84.2
	34.24

	
	5034
	办公
	84.2
	33.36

	
	5076
	工具间
	20.6
	32.39

	
	5087
	库房
	18.0
	32.48

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	33.36%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

34 结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为33.36%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。

35 附录

7.1
工作日/节假日房间参数

35.1.1.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

35.1.1.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

35.1.1.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

7.2
主要功能房间全年逐时温度

储藏[1038]

[image: image27.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1038 房间全年逐时温度图
储藏[1039]

[image: image28.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1039 房间全年逐时温度图
储藏[1045]

[image: image29.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1045 房间全年逐时温度图
储藏[1046]

[image: image30.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1046 房间全年逐时温度图
库房[1082]

[image: image31.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1082 房间全年逐时温度图
体育场[2004]

[image: image32.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2004 房间全年逐时温度图
文创商店[2014]

[image: image33.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2014 房间全年逐时温度图
社区服务[2028]

[image: image34.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2028 房间全年逐时温度图
社区服务[2029]

[image: image35.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2029 房间全年逐时温度图
室内运动场上空[3006]

[image: image36.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3006 房间全年逐时温度图
非遗体验[3008]

[image: image37.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3008 房间全年逐时温度图
健身[3020]

[image: image38.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3020 房间全年逐时温度图
一般商店[3024]

[image: image39.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3024 房间全年逐时温度图
健身[3037]

[image: image40.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3037 房间全年逐时温度图
普通办公室[4011]

[image: image41.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4011 房间全年逐时温度图
阅览室[4013]

[image: image42.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4013 房间全年逐时温度图
电子阅览室[4021]

[image: image43.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4021 房间全年逐时温度图
儿童阅览室[4022]

[image: image44.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4022 房间全年逐时温度图
绘画工作室[4025]

[image: image45.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4025 房间全年逐时温度图
储藏[4027]

[image: image46.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4027 房间全年逐时温度图
书法工作室[4030]

[image: image47.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4030 房间全年逐时温度图
书法工作室[4033]

[image: image48.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4033 房间全年逐时温度图
普通办公室[4035]

[image: image49.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4035 房间全年逐时温度图
工具间[4078]

[image: image50.png]T

SFZEE

30 ma

Wi

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4078 房间全年逐时温度图
库房[4088]

[image: image51.png]T

SFZEE

30 T

Wi

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4088 房间全年逐时温度图
共享办公[5012]

[image: image52.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5012 房间全年逐时温度图
阅览室[5016]

[image: image53.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5016 房间全年逐时温度图
阅览室[5017]

[image: image54.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5017 房间全年逐时温度图
阅览室[5019]

[image: image55.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5019 房间全年逐时温度图
会议室[5026]

[image: image56.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5026 房间全年逐时温度图
办公[5031]

[image: image57.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5031 房间全年逐时温度图
馆长室[5032]

[image: image58.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5032 房间全年逐时温度图
办公[5034]

[image: image59.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5034 房间全年逐时温度图
工具间[5076]

[image: image60.png]T

SFZEE

30 mai

W

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5076 房间全年逐时温度图
库房[5087]

[image: image61.png]T

SFZEE

30 .

- 1.‘W"

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5087 房间全年逐时温度图
7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：(冷热源  (输配系统  (照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：(群控   (变频调速   (能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：(变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

(达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。




用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。



3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： (是、 (否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙



(
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面




(
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架


(
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1） 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价

分值
	自评

得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~12层
	13~18层
	19层及

以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	  

	合计
	20
	  


2）公共建筑容积率R

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	  

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	  

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	  

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：            m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。

实际提交材料：

	


7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：    m2，停车位占地比：   %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	


7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高
	5%
	5
	

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	


2 评价要点

执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高

比例

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	    
	    
	    
	    

	窗墙比
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分面积比例
	—
	    
	    
	    
	    

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	—
	    
	    
	    
	    

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	  
	  

	全年空调负荷
	kW
	  
	  

	全年总负荷
	kW
	  
	  

	负荷降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告；
4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	  

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	  

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，；

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；

3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
实际提交材料：

	


	建筑全能耗报告书
公共建筑

	风织锦

	设计编号：2025-1225




[image: image62.png]



	工程地点
	：
	江苏-南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image63.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 模型观察

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

8

6.2 围护结构作法简要说明

8

7 围护结构概况

9

8 房间类型

9

8.1 房间参数表

9

8.2 作息时间表

9

9 系统类型

9

9.1 系统分区

9

9.2 热回收参数

10

10 制冷系统

10

10.1 多联机/单元式空调能耗

10

11 供暖系统

10

11.1 多联机/单元式热泵能耗

10

12 空调风机

10

12.1 独立新排风

10

13 照明

11

14 插座设备

11

15 排风机

12

16 生活热水

12

16.1 热水需求

12

16.2 太阳能集热

12

16.3 热水设备

12

17 电梯

12

17.1 直梯

12

18 光伏发电

13

19 计算结果

13

19.1 负荷分项统计

13

19.2 逐月负荷表

14

19.3 逐月电耗

15

19.4 全年能耗

17

20 附录

17

20.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

20.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

19

20.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

20

20.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

20

20.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




36 建筑概况
	工程名称
	风织锦

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	计算建筑面积(m2)
	地上11338    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	44691.65

	计算建筑外表面积(m2)
	9930.58

	北向角度
	112.3

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


37 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

38 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
39 气象数据
39.1 气象地点
江苏-南京, 《建筑节能气象参数标准》
39.2 逐日干球温度表
[image: image64.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1  11/1 1271




39.3 逐月辐照量表
[image: image65.png]BB IERRE M) WK SRS





39.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月28日15时
	35.6
	26.1
	17.9
	81.7

	最冷
	01月14日02时
	-6.1
	-6.7
	2.0
	-1.2


40 模型观察

[image: image66.png]



41 围护结构

41.1 工程材料

41.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.4880
	JGJT 480-2019

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC外墙板
	0.170
	2.180
	650.0
	591.4
	0.1200
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


41.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	干挂铝板
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	

	轻钢主龙骨+副龙骨
	－
	－
	－
	

	锚固件固定
	－
	－
	－
	

	高分子防水透气层
	－
	－
	－
	


41.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.374,D=3.551)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.482,D=3.387)：（由外到内）

    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 40mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.671,D=2.358)：（由上到下）

    TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm

4. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：
    传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

5. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144

42 围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.03
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.37
D=3.55
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.53
D=3.39
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.67
D=2.36
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=2.10
SHGC=0.09
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.90
	0.24
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.26
	1.90
	0.24
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.90
	0.17
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.22
	1.90
	0.18
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


43 房间类型

43.1 房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	20(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	车库
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	1.9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


43.2 作息时间表

详见附录

44 系统类型

44.1 系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调(热泵)
	7764.91
	所有房间


44.2 热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	全热回收
	50
	5kJ/kg
	55
	5(kJ/kg)


45 制冷系统

45.1 多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	333543
	83386


46 供暖系统

46.1 多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	32359
	8090


47 空调风机

47.1 独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	20196
	0.24
	4847
	2040
	9888

	合计
	9888


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	16157
	0.8
	0.24
	3878
	2040
	7910

	合计
	7910


48 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	350
	12641

	办公-会议室
	13.44
	1
	116
	1557

	体育-体育场
	15.12
	3
	1172
	17726

	办公-健身房
	15.12
	1
	80
	1208

	办公-卫生间
	6.72
	20
	368
	2471

	办公-大厅
	16.80
	3
	550
	9247

	办公-密集办公室
	13.44
	1
	239
	3217

	博物馆-展览馆
	13.44
	1
	313
	4210

	办公-库房
	12.00
	10
	469
	5625

	办公-普通办公室
	13.44
	9
	1000
	13437

	体育-更衣室
	15.12
	4
	64
	961

	办公-楼梯间
	5.50
	18
	423
	2327

	办公-设备间
	21.00
	10
	424
	8913

	办公-走廊
	7.09
	10
	2760
	19563

	办公-车库
	11.40
	1
	1746
	19907

	办公-阅览室
	15.12
	6
	1007
	15231

	办公-高档办公室
	22.68
	1
	84
	1911

	总计
	140153


49 插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	47.45
	2
	350
	16600

	办公-会议室
	35.25
	1
	116
	4085

	体育-体育场
	35.25
	3
	1172
	41326

	办公-健身房
	35.25
	1
	80
	2816

	办公-卫生间
	35.25
	20
	368
	12964

	办公-大厅
	35.25
	3
	550
	19402

	办公-密集办公室
	47.00
	1
	239
	11249

	博物馆-展览馆
	35.25
	1
	313
	11042

	办公-库房
	0.00
	10
	469
	0

	办公-普通办公室
	35.25
	9
	1000
	35242

	体育-更衣室
	35.25
	4
	64
	2242

	办公-楼梯间
	37.50
	18
	423
	15867

	办公-设备间
	90.00
	10
	424
	38197

	办公-走廊
	33.19
	10
	2760
	91605

	办公-车库
	90.00
	1
	1746
	157158

	办公-阅览室
	35.25
	6
	1007
	35510

	办公-高档办公室
	35.25
	1
	84
	2969

	总计
	498272


50 排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	2
	7
	0.8
	11
	365
	44968

	总计
	44968


注：此类风机指非空调区域排风机

51 生活热水

51.1 热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	5
	45
	120
	270
	8335

	更衣室
	15
	45
	80
	365
	22534

	总计
	30869


51.2 太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	1958.4
	14207
	365
	75
	30
	1480995

	总计
	1480995


51.3 热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	0
	电
	90
	0

	备注
	


52 电梯

52.1 直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.56
	1350
	1.75
	50
	1
	365
	4
	8633

	总计
	8633


53 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：14207，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	1958.4
	15
	80
	0.85
	287736

	总计
	287736


54 计算结果

54.1 负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-5.24
	4.07
	0.58
	-4.02
	—
	1.75
	-2.85

	供冷(kWh/㎡)
	6.56
	15.02
	1.84
	10.00
	-0.02
	-3.99
	29.42


[image: image67.png]HERST(KWh/nT)

e

W =RER

w EH5

O AEM

O RFIFHX/BE
B EFFRRNBSE





[image: image68.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 FEH

O AFIFIR/ZE
u EREHKNBIE





54.2 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	15869
	0
	381.222
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	10372
	0
	431.715
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	1837
	0
	104.621
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	25721
	0.000
	--
	390.016
	5月27日9时

	6月
	0
	65758
	0.000
	--
	547.422
	6月17日9时

	7月
	0
	112026
	0.000
	--
	666.547
	7月29日9时

	8月
	0
	106398
	0.000
	--
	667.088
	8月12日9时

	9月
	0
	23640
	0.000
	--
	548.107
	9月2日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	1
	0
	0.976
	11月15日8时
	0.000
	--

	12月
	4280
	0
	198.910
	12月23日8时
	0.000
	--


[image: image69.png]=
&
b4
iy
5





[image: image70.png]BB IEERTE (kW)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 12




54.3 逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.35
	0.20
	1.08
	3.86
	3.97
	0.76
	0.00

	2
	0.00
	0.23
	0.16
	0.85
	3.00
	
	
	

	3
	0.00
	0.04
	0.10
	1.04
	3.69
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.04
	3.69
	
	
	

	5
	0.57
	0.00
	0.12
	1.08
	3.86
	
	
	

	6
	1.45
	0.00
	0.18
	0.95
	3.35
	
	
	

	7
	2.47
	0.00
	0.21
	1.13
	4.03
	
	
	

	8
	2.35
	0.00
	0.20
	1.08
	3.86
	
	
	

	9
	0.52
	0.00
	0.09
	0.99
	3.52
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.99
	3.52
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.10
	1.04
	3.69
	
	
	

	12
	0.00
	0.09
	0.20
	1.08
	3.86
	
	
	

	合计
	7.35
	0.71
	1.57
	12.36
	43.95
	3.97
	0.76
	0.00


54.4 全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	29.42
	

	
	耗热量
	2.85
	

	
	冷热合计
	32.27
	

	热回收
	供冷
	3.99
	

	
	供暖
	1.75
	

	
	冷热合计
	5.74
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	7.35
	

	
	供冷合计
	7.35
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.71
	

	
	供暖合计
	0.71
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.57
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.57
	

	照明电耗(El)
	12.36
	

	插座设备电耗(Ej)
	43.95
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.76
	

	
	独立排风机
	3.97
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	4.73
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	25.38
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	25.38
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	45.30
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image71.png]AL

Jopi FLRE
7%

EFER

i
THUHL
2%

HA LR
18%

HE B A
62%

W G
PR
R
TR LR
R &
W L fh LR




55 附录

55.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

55.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

55.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

55.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

55.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

	可再生能源利用分析报告

光伏发电

	风织锦

	设计编号：2025-1225



	


[image: image72.png]



	工程地点
	：
	南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年01月02日


	采用软件
	：BPV2025
	[image: image73.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	：20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	：SP57932059
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

1

1. 项目概况

1

2. 标准依据

1

3. 太阳能资源分析

1

3.1 太阳能资源概况

4

3.2 太阳能综合评价

6

4. 软件选用

6

5. 光伏系统设计

6

5.1 阴影遮挡分析

7

5.2 辐照分析

8

5.3 光伏方阵设计

8

5.3.1 安装倾角

8

5.3.2 方阵设计

9

5.4 光伏组件和逆变器的选择

10

6. 光伏发电产量

10

6.1 发电量算法

10

6.2 系统效率和损失

11

6.3 发电量计算

11

6.3.1 首年发电量

12

6.3.2 全周期发电量

14

7. 经济效益分析

16

8. 减排效益分析

17

9. 综述

18

附录




56 
项目概况 
	工程名称
	风织锦

	工程地点
	南京

	地理位置
	东经：118°46′              北纬：32°3′


57 标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015—2021

2. 《光伏发电站设计规范》GB 50797—2012

3. 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GBT 50801—2013

4. 《建筑太阳能光伏系统设计规范》DB11/T 881—2012
5. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019（2024年版）

6. 《绿色建筑评价技术细则》2019

58 太阳能资源分析

58.1 太阳能资源概况
太阳能是一种重要的可再生能源，我国属世界上太阳能资源丰富的国家之一，全国总面积2/3以上地区年日照小时数大于2000小时。为了按照各地不同条件更好地利用太阳能，根据太阳年总辐射量的大小划分为四个太阳能资源带。

[image: image74.png]SBER FATASERE (vn/m)
B £3E GHR21750
BEZs  L400SGHR=17S0
U0 EEC  10S0<GER<1400
—&D  GHR<1050





图 1 太阳能总辐射量分布图

光伏发电量与当地太阳能资源关系紧密，光伏系统在太阳能资源丰富的区域可以获得更高的发电量。本项目所在地的太阳能资源情况，如下所示：
表 1 当地太阳能资源
	地点
	水平面年总辐照量MJ/(m2•a)
	水平面年平均日辐照量KJ/(m2•day)
	日照时数
h
	峰值日照时数

h

	南京
	1127.0
	11116.0
	2875
	3.83


数据来源：中国气象局
[image: image75.png]EHAXKRgEIESE
kT EHSERELNh/m2
190 kT EES AR SR /m2

120

PESEE
1o

100
%0
&0
70

&0

50

a0

30

20





图 2水平面总辐照量
[image: image76.png]200

180

160

140

120

100

80

0

a0

ZEA A REE

[T ETN

&
=]

1R

25

B

)

A

A

A

8A

9A

108

1A 127




图 3逐月日照时数
[image: image77.png]0

28

2

24

2

20

BREHRE

W FiREC

BR
FESKRE

27

)

A

A

87

9A

108 1A 127




图 4逐月平均温度
[image: image78.png]28

26

24

22

08

6.

04

&R EH IR

B TR En/ s

)

108

1A 127




图 5逐月平均风速
58.2 太阳能综合评价
辐照量等级分析

根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526—2019）的分类方法，太阳总辐射年辐照量（GHR）划分为四个等级：最丰富（A）、很丰富（B）、丰富（C）、一般（D）。
表 2年水平面总辐照量（GHR）等级
	等级名称
	年总量(MJ/m2)
	年总量(kWh/m2)
	等级符号

	最丰富
	GHR≥6 300
	GHR≥1750
	A

	很丰富
	5040≤GHR＜6300
	1400≤GHR＜1750
	B

	丰富
	3780≤GHR＜5040
	1050≤GHR＜1400
	C

	一般
	GHR<3780
	GHR<1050
	D


本项目区域水平面年总辐照量为1127.0MJ/m2，属于C级太阳能资源丰富区域。
直射比等级分析
直射比是水平面直接辐照量在水平面总辐照量中所占的比例。根据《太阳能资源等级总辐射》（GB/T31155—2014）的分类方法，直射比划分为四个等级：很高（A）、高（B）、中（C）、低（D）。
表 3太阳能资源直射比（DHRR）等级
	等级名称
	分级阈值
	等级符号
	等级说明

	很高
	DHRR≥0.6
	A
	直接辐射主导

	高
	0.5≤DHRR＜0.6
	B
	直接辐射较多

	中
	0.35≤DHRR＜0.5
	C
	散射辐射较多

	低
	DHRR＜0.35
	D
	散射辐射主导


[image: image79.png]EHAXKRgEIESE
kT EHSERELNh/m2
190 kT EES AR SR /m2

120

PESEE
1o

100
%0
&0
70

&0

50

a0

30

20





图 6各月水平面总辐射和直接辐射数据图
本项目全年总辐照量数据直射比为0.50,散射辐射较多,直射比等级属于C级等级中地区。
· 太阳能资源稳定度分析

太阳能资源稳定度是太阳能资源年内变化的状态和幅度的体现，用全年中各月平均日水平面总辐照量的最小值与最大值之比表示。

根据《太阳能资源等级总辐射》（GB/T31155—2014）的分类方法，稳定度划分为四个等级：很稳定（A）、稳定（B）、一般（C）、欠稳定（D）。
表 4水平面总辐射稳定度（GHRS）等级
	等级名称
	分级阈值
	等级符号

	很稳定
	GHRS≥0.47
	A

	稳定
	0.36≤GHRS＜0.47
	B

	一般
	0.28≤GHRS＜0.36
	C

	欠稳定
	GHRS＜0.28
	D


本项目所在地的GHRS（表示水平面总辐射稳定度）为0.42，等级B稳定地区。

59 软件选用

绿建斯维尔建筑光伏软件BPV可对全国太阳能资源数据进行合理分析，获得最佳倾角、最佳位置、集热需求量等数据，协助用户完成项目规划，并对光伏板进行发电量计算。日照分析为建筑规划提供日照分析工具、绿色建筑指标及太阳能利用模块，包含丰富的定量分析手段、直观的可视化阴影仿真及多种彩图展示。软件计算快速、结果准确。

60 光伏系统设计

太阳能作为一种辐射能，清洁并取之不尽，是极佳的可再生能源。然而太阳能受天气的影响和周边环境的遮挡，很不稳定，必须即时转换成其他形式的能量才能利用和储存。光伏发电近年来发展迅速，是一种利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的技术。光伏发电无枯竭危险、无需消耗燃料、无污染排放外，在中国碳中和目标实现过程中起重要作用。

60.1 阴影遮挡分析

遮挡及阴影是影响发电量的常见因素。周边建筑、地形、光伏方阵之间的遮挡都会对发电量产生显著的影响。据测算显示，光伏系统中微乎其微的树荫及电线阴影，可能导致发电量降低大约20—30%。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015—2021、《光伏发电站设计规范》GB50797—2012等规范均提出：建筑物上安装的光伏发电系统，不应降低相邻建筑物的日照标准。《光伏发电站设计规范》GB50797—2012还提出光伏方阵各排、列的布置间距应保持冬至日9：00～15：00时段内前后左右互不遮挡。在指定地点和特定节气下，阴影仿真可以真实模拟建筑场景中的日照阴影投影情况，用于检查不同日期不同时刻遮挡情况。

[image: image80.png]



图 7遮挡分析图
60.2 辐照分析
对地面和建筑物表面进行太阳辐照分析，可以观察建筑物表面太阳辐照水平的分布情况，评估光伏板在建筑屋顶和外立面安装的最佳区域。

[image: image81.png]KJ/m2. day
1056

0000
000
8000
7000
6000
=5000
‘Guu
—3000

—2000

.,




图 8辐照分析图
60.3 光伏方阵设计

通过对南京太阳能资源、气象条件进行科学分析，结合现有建筑物并充分考虑周边建筑遮挡、光伏组件遮挡的影响，对光伏板的布置位置、角度等进行优化设计，以实现最大化的电能收集效益。

60.3.1 安装倾角

光伏方阵的安装倾角、朝向对光伏发电系统的效率影响很大，固定式安装的倾角一般采用全年接收太阳能辐射量最大的角度。《光伏发电站设计规范》GB50797中独立系统推荐倾角为：37.0°；并网系统推荐倾角为28.0°。建筑光伏一体化一般将安装在建筑表面，如屋顶、外墙、幕墙等，倾角设置还需考虑建筑自身情况。

60.3.2 方阵设计

本项目光伏方阵的安装方案如下：

[image: image82.png]73





图 9光伏板布置效果图
60.4 光伏组件和逆变器的选择

光伏组件是光伏发电系统的核心部件，其光电转换效率、各项参数指标直接影响光伏发电系统的发电性能。光伏产业的太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池，常见的有单晶硅、多晶硅、薄膜、铜铟硒太阳能电池等。不同类型的光伏组件转换效率、衰减率、成本、应用范围均有差异。晶硅类主要有单晶硅和多晶组件，采用刚性结构；薄膜类主要以非晶薄膜组件为主，即可采用刚性结构，也可采用柔性结构。对于轻型结构屋顶，承载能力有限时，可以选用柔性结构薄膜组件。

组件选型和当地气象条件相关，太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。

表 5光伏组件参数

	序号
	尺寸
mm
	类型
	数量
	峰值
功率
Wp
	每瓦
成本
元
	温度
系数
	标准
工作
温度
	首年
衰减
	其它
年
衰减

	1
	5200×3100
	单晶硅
	100
	400
	3
	0.35
	25℃
	2%
	0.5%


61 光伏发电产量

61.1 发电量算法

建筑光伏系统的发电量应根据所在地的太阳能资源情况、光伏系统的设计、光伏方阵的布置和环境条件等因素计算确定。根据《光伏发电站设计规范》GB 50797等标准，可求得光伏系统的发电量值。

[image: image83.wmf]A

p

S

H

EPK

E

=´´


式中Ep——发电量（kWh）；

HA——水平面太阳总辐照量（kWh/m2）；

Es——标准条件下的辐照度（常数），其值为1kW/m2；

P——装机容量（kWp）；

K——综合效率系数，受逆变器效率、集电线路损耗系数、光伏组件表面污染系数、修正系数等参数影响。

61.2 系统效率和损失

光伏系统的发电效率受多方面的影响，总效率应包含光伏组件效率、逆变器效率、交流并网效率等。根据国内外已建光伏发电工程的运行经验，系统总效率约在75%～82%之间。

逆变器作为光伏发电系统中将直流电转换为交流电的关键设备之一，其选型对于发电系统的转换效率和可靠性具有重要作用。逆变器转换效率越高，则光伏发电系统的转换效率越高，系统总发电量损失越小，系统经济性也越高。

各影响因素参考值如下表所示：
表 6光伏系统计算参数表

	光伏系统信息

	组件类型
	单晶硅
	组件数量
	100

	总装机量
	40kW
	组件安装方式
	固定集成

	组件面积
	1612㎡
	逆变器效率
	96%

	逆变器功率
	6.75kW
	线路损耗效率
	1%

	材料表面污染效率
	1%
	其他损失
	2.48%

	系统综合效率
	86.4%


61.3 发电量计算

本项目在确定光伏系统计算参数取值后，考虑周围建筑物遮挡遮挡等影响进行全年逐时计算，可求得光伏系统首年发电量以及生命周期内发电量总值。

61.3.1 首年发电量

表 7首年发电量

	月份
	太阳能总辐照量
kWh/㎡
	交流发电量
MWh
	占全年百分比%

	1月
	81.0
	2.90
	6.7

	2月
	69.2
	2.48
	5.7

	3月
	115.0
	4.08
	9.5

	4月
	109.2
	3.80
	8.8

	5月
	119.6
	4.09
	9.5

	6月
	122.5
	4.13
	9.6

	7月
	123.1
	4.11
	9.5

	8月
	128.1
	4.29
	9.9

	9月
	107.0
	3.63
	8.4

	10月
	100.8
	3.50
	8.1

	11月
	89.7
	3.16
	7.3

	12月
	82.2
	2.93
	6.8

	全年
	1247.5
	43.11
	100

	年总发电量
	43.11MWh


选择光伏计算结果输出[彩图输出]选项，软件会生成对应光伏发电彩图！
图 10光伏发电彩图
[image: image84.png][ kih/m

130

120

10

100

%0

80

70

60

50

a0

30

20

10

25 B 2] A A A 8A 9A WA 1A 1A

1R




图 11光伏板接收太阳能总辐照量图
[image: image85.png]45

s

25

0s.

BELHRE

[T

1A

2R

B

)

5A

A

A

87

9A

108

1A

127





图 12首年交流发电量图
61.3.2 全周期发电量

表 8 年发电量

	年
	组件衰减率（%）
	年发电量（MWh）
	发电利用小时数（h）

	第1年
	2.00%
	43.11
	1078

	第2年
	0.50%
	42.90
	1072

	第3年
	0.50%
	42.68
	1067

	第4年
	0.50%
	42.47
	1062

	第5年
	0.50%
	42.26
	1056

	第6年
	0.50%
	42.04
	1051

	第7年
	0.50%
	41.83
	1046

	第8年
	0.50%
	41.63
	1041

	第9年
	0.50%
	41.42
	1035

	第10年
	0.50%
	41.21
	1030

	第11年
	0.50%
	41.00
	1025

	第12年
	0.50%
	40.80
	1020

	第13年
	0.50%
	40.59
	1015

	第14年
	0.50%
	40.39
	1010

	第15年
	0.50%
	40.19
	1005

	第16年
	0.50%
	39.99
	1000

	第17年
	0.50%
	39.79
	995

	第18年
	0.50%
	39.59
	990

	第19年
	0.50%
	39.39
	985

	第20年
	0.50%
	39.20
	980

	第21年
	0.50%
	39.00
	975

	第22年
	0.50%
	38.80
	970

	第23年
	0.50%
	38.61
	965

	第24年
	0.50%
	38.42
	960

	第25年
	0.50%
	38.23
	956

	总计
	-
	1015.53MWh
	25388h


[image: image86.png]45

a0

35

0

2

20

AL EE

Ewh

e ok ol a sl o 7 8B 9k A0 11 126 134 V45 1S 1G4 174 180 199 209 214 205 234 24 I5%




图 13全周期年发电量
62 经济效益分析

光伏发电的经济性分析是指对太阳能光伏发电系统的成本和效益进行定量或定性的评价。光伏发电的经济性受到多种因素的影响，如系统本身的投资、技术、可靠性以及应用地区的环境、资源、需求等。一般来说，要全面反映光伏发电的经济性，需要考虑其静态和动态效益，并与其他能源形式如进行比较。

表 9 经济效益分析表
	光伏发电项目经济效益评估指标表

	装机容量kWp
	40
	组件成本（万元）
	12

	上网策略
	自发自用余电并网
	初始投资成本（万元）
	24

	EPC平均单价(元/W)
	6
	系统单位成本（元/W）
	8.64

	总投资成本(万元)
	34.57
	年运维成本（万元）
	0.20

	贴现率
	6%
	资本金比例
	30%

	总贷款（万元）
	16.8
	贷款利率
	4%

	还款方式
	等额本息
	总利息（万元）
	5.57

	首年发电量（MWh）
	43.11
	总发电量（MWh）
	1015.53

	年均发电量（MWh）
	40.62
	度电成本（元/度）
	0.34

	自用率
	78.88%
	自给率
	4.41%

	总收入（万元）
	94.75
	首年总收入（万元）
	4.06

	利润总额（万元）
	60.18
	静态回收期(年)
	7.55

	NPV(万元)
	21.05
	IRR
	13.03%


表 10 系统25年经济性分析
	年
	组件衰减率

(%)
	年发电量

（MWh）
	收益

（万元）
	收益平衡

（万元）
	
发电利用小时数（h）

	第1年
	2.00%
	43.11
	4.06
	-20.80
	1078

	第2年
	0.50%
	42.90
	3.98
	-17.64
	1072

	第3年
	0.50%
	42.68
	3.96
	-14.47
	1067

	第4年
	0.50%
	42.47
	3.95
	-11.27
	1062

	第5年
	0.50%
	42.26
	3.93
	-8.06
	1056

	第6年
	0.50%
	42.04
	3.91
	-4.82
	1051

	第7年
	0.50%
	41.83
	3.89
	-1.56
	1046

	第8年
	0.50%
	41.63
	3.87
	1.73
	1041

	第9年
	0.50%
	41.42
	3.86
	5.04
	1035

	第10年
	0.50%
	41.21
	3.84
	8.38
	1030

	第11年
	0.50%
	41.00
	3.82
	11.75
	1025

	第12年
	0.50%
	40.80
	3.80
	15.16
	1020

	第13年
	0.50%
	40.59
	3.79
	18.60
	1015

	第14年
	0.50%
	40.39
	3.77
	22.08
	1010

	第15年
	0.50%
	40.19
	3.75
	25.60
	1005

	第16年
	0.50%
	39.99
	3.73
	29.14
	1000

	第17年
	0.50%
	39.79
	3.72
	32.65
	995

	第18年
	0.50%
	39.59
	3.70
	36.15
	990

	第19年
	0.50%
	39.39
	3.68
	39.64
	985

	第20年
	0.50%
	39.20
	3.67
	43.10
	980

	第21年
	0.50%
	39.00
	3.65
	46.55
	975

	第22年
	0.50%
	38.80
	3.63
	49.98
	970

	第23年
	0.50%
	38.61
	3.62
	53.40
	965

	第24年
	0.50%
	38.42
	3.60
	56.80
	960

	第25年
	0.50%
	38.23
	3.58
	60.18
	956

	25年总计
	1015.53MWh
	94.75万元


[image: image87.png]70

0

20

10

W5

g

LY

Sk 6 7 8B 9l 104 115 1267 13 14% 156 165 1T 189 199 200 21%F 204 234 24%F 250




图 14收益平衡图
表 11分时电价表
	时段
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	上网
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35

	市网
	0.50
	0.90
	0.80
	0.90
	0.80
	0.90
	0.80
	0.90
	1.00
	1.20
	1.00
	1.20

	时段
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	上网
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35

	市网
	1.00
	1.20
	1.00
	1.20
	1.00
	1.20
	1.00
	1.20
	0.50
	0.60
	0.50
	0.60


63 减排效益分析

光伏发电的节能减排计算对太阳能光伏发电系统的环境影响和节约能源的效果进行评价。项目建成后，根据光伏发电工程发电量，与传统火电项目相比，可计算出节约化石能源总量，及对应减排温室气体和其他污染物总量。标准煤耗系数来源于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》。根据《中国电力行业年度发展报告2023》中统计的单位火电发电量CO2、SO2、氮氧化物等排放量进行折算，计算结果如下表所示：

表 12减排效益分析

	参数
	换算数值
	换算单位
	年均值
	25年
	单位

	发电量
	-
	-
	40.62
	1015.53
	MWh

	标准煤
	0.33
	kg/kWh
	13.41
	335.13
	吨

	电力烟尘
	0.017
	g/kWh
	0.69
	17.26
	千克

	CO2
	0.541
	kg/kWh
	21.98
	549.40
	吨

	SO2
	0.083
	g/kWh
	3.37
	84.29
	千克

	NOX
	0.133
	g/kWh
	5.40
	135.07
	千克


64 综述
综上所述，本项目光伏组件总装机容量为40.00 kW，系统效率为86.4%，首年发电量为43.1 MWh。运营期内预计总发电量1015.5 MWh。项目总投资34.57 万元，其中贷款16.80 万元，资本金比例30.0%，贷款利息总额5.57 万元；年运维成本0.20 万元/年（含设备维护、人工、保险等）。项目利润总额60.18 万元，静态投资回收期为7.6 年，内部收益率(IRR)为13.03%，净现值(NPV)为21.05 万元，度电成本(LCOE)为0.340 元/kWh。运营期内预计减排二氧化碳约549.4 吨。该项目具有良好的经济效益和环境效益。

附录

	名词
	解释

	峰值功率
	组件在标准测试条件下提供的功率（Wp为单位）

	装机容量
	光伏发电系统采用的光伏组件的标称功率之和，单位是峰瓦（Wp）

	日照时数
	太阳直接照射地面的时数，地面受到太阳直接辐射辐照度大于等于120W/m2的累计时间，以小时为单位。

	峰值日照时数
	一段时间内辐照度积分总量相当于辐照度1kW/m2的光源所持续照射的时间，以小时为单位。

	逆变器效率
	在规定的工作条件下输出功率与输入功率之比。例如一台逆变器输入了1000W的直流电，输出了900W的交流电流，那样它的效率便是90％。最大效率是指逆变器在实验室环境下，测得的效率最高值。

	MPPT数量
	最大功率点跟踪（Maximum Power Point Tracking，简称MPPT）根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率，使得光伏阵列始终输出最大功率。
通过增加MPPT数量，对光伏阵列进行并联解耦甚至串联解耦，一定程度上可以解决组件失配导致的发电量降低。

	线路损耗效率
	光伏方阵到逆变器。应尽量减小这种损耗

	光伏组件表面污染率
	光伏组件表面由于受到灰尘或者其他污垢蒙蔽而产生的遮光影响。取值与环境清洁度和组件清洗方案有关。

	组件衰减率
	光伏组件运行一段时间后，在标准测试环境下最大输出功率和投产运行初始最大输出功率的比值。多晶硅、单晶硅、薄膜电池，首年衰减不超过2.5%、3%、5%，之后每年衰减不超过0.7%

	温度修正系数
	光伏组件工作温度对其输出功率具有很大的影响，高工作温度会导致功率损耗。

	组件成本（万元）
	即购买光伏组件所花费的资金数额，以万元为单位。光伏组件是光伏发电系统的核心部件，其成本在整个光伏项目投资中占比较大，组件成本的高低会直接影响到项目的初始投资成本。

	初始投资成本（万元）
	是指在光伏项目建设初期，为了使项目能够顺利开展并建成投产，所投入的全部资金成本，涵盖了诸如光伏组件采购、逆变器等设备购置、安装工程费用、土地租赁（若有）等各项开支，以万元为单位来计量。

	EPC平均单价(元/W)
	EPC 即设计采购施工总承包（Engineering Procurement Construction），EPC 平均单价指的是在整个光伏项目的 EPC 总承包模式下，每瓦光伏装机容量所对应的平均承包价格，单位是元 / 瓦。通过这个指标可以大致了解项目建设过程中的单位建设成本情况。

	系统单位成本（元/ W）
	指的是整个光伏发电系统（包括光伏组件、逆变器、支架、电缆等所有组成部分以及相关的安装、调试等费用）每瓦装机容量对应的成本，单位为元 / 瓦。它综合反映了建设一个完整的光伏发电系统所需的单位投资成本情况。

	年运维成本（万元）
	在光伏电站建成并投入运行后，每年为了保证电站能够正常、稳定、高效运行，需要进行设备维护、检修、清洗（如清洗光伏组件表面污垢等）、监控等一系列运维工作，而这些运维工作所产生的费用总和就是年运维成本，以万元为单位来衡量。

	贴现率
	在对光伏项目进行经济分析和评估时用到的一个重要参数。它是指将未来预期收益折算成现值的比率，通俗来讲，就是考虑到资金的时间价值，未来的一笔钱在现在看来实际值多少的一个折算系数。

	度电成本（元 / 度）
	也称为平准化度电成本（Levelized Cost of Electricity，LCOE），是指在光伏电站的全生命周期内，将总投资成本、年运维成本等所有相关成本，按照一定的方法分摊到所发的每一度电上，计算得出的每发一度电所需的成本，单位是元 / 度。它是衡量光伏电站经济性的一个关键指标，度电成本越低，说明电站的经济效益越好。

	静态回收期 (年)
	是指在不考虑资金的时间价值的情况下，从光伏项目开始投资建设到通过发电收益累计收回全部投资成本所需要的时间，单位是年。它是衡量光伏项目投资回收速度的一个重要指标，静态回收期越短，说明项目投资回收越快。

	NPV (万元)
	即净现值（Net Present Value），是一种在项目投资决策中常用的经济评价指标。它是将项目未来各期的净现金流量（即现金流入减去现金流出）按照一定的贴现率折现到当前时点的现值之和，单位是万元。如果 NPV 大于零，则说明项目在经济上是可行的；如果 NPV 小于零，则说明项目可能不太经济，需要进一步分析和评估。

	IRR
	即内部收益率（Internal Rate of Return），也是项目投资决策中常用的经济评价指标。它是指使得项目净现值（NPV）为零的贴现率，也就是项目在整个生命周期内，投资成本与收益之间达到一种内在平衡的收益率。通过计算 IRR 并与项目设定的贴现率等进行比较，可以判断项目的经济可行性和投资价值。


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	8  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	0

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	0

	合计
	15
	8

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	 
	 
	 
	 
	2级 

	 
	 
	 
	 
	2级 ​ 

	 
	 
	 
	 
	 2级 ​

	 
	 
	 
	 
	 2级 ​


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 
	最高等级二级


  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：(滴灌、(微喷灌、(地下渗灌、(涌流灌、(喷灌、(其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：     %

节水控制措施：(土壤湿度感应器、(雨天自动关闭装置、(种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：     %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	


2）空调冷却水系统节水措施：(加大集水盘、(设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	  

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：(地表水、(市政中水、(建筑中水、(雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	  

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、(其他          
非传统水源利用方式：(自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	  

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积        m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例       。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  

	合计
	10
	  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	  

	2
	钢结构部分
	10
	  

	合计（取平均值）
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料：

	


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
(整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

(干式工法地面

(装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	  

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	  


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  

	合计
	6
	  


本条自评总得分：   。
2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	


2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
实际提交材料：

	


PAGE  
19

[image: image90.png]


[image: image91.png]


[image: image92.jpg](g




[image: image93.png]yl SRIERTE N



[image: image94.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)



_1828987693.unknown

