[image: image11.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	风织锦

	设计编号：2025-1225



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江苏-南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 模型观察

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

8

6.2 围护结构作法简要说明

8

7 围护结构概况

9

8 房间类型

9

8.1 房间参数表

9

8.2 作息时间表

9

9 系统类型

9

9.1 系统分区

9

9.2 热回收参数

10

10 制冷系统

10

10.1 多联机/单元式空调能耗

10

11 供暖系统

10

11.1 多联机/单元式热泵能耗

10

12 空调风机

10

12.1 独立新排风

10

13 照明

11

14 插座设备

11

15 排风机

12

16 生活热水

12

16.1 热水需求

12

16.2 太阳能集热

12

16.3 热水设备

12

17 电梯

12

17.1 直梯

12

18 光伏发电

13

19 计算结果

13

19.1 负荷分项统计

13

19.2 逐月负荷表

14

19.3 逐月电耗

15

19.4 全年能耗

17

20 附录

17

20.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

20.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

19

20.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

20

20.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

20

20.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	风织锦

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	计算建筑面积(m2)
	地上11338    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	44691.65

	计算建筑外表面积(m2)
	9930.58

	北向角度
	112.3

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
江苏-南京, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1  11/1 1271




4.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]BB IERRE M) WK SRS





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月28日15时
	35.6
	26.1
	17.9
	81.7

	最冷
	01月14日02时
	-6.1
	-6.7
	2.0
	-1.2


5 模型观察
[image: image5.png]



6 围护结构
6.1 工程材料
6.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.4880
	JGJT 480-2019

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC外墙板
	0.170
	2.180
	650.0
	591.4
	0.1200
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


6.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	干挂铝板
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	

	轻钢主龙骨+副龙骨
	－
	－
	－
	

	锚固件固定
	－
	－
	－
	

	高分子防水透气层
	－
	－
	－
	


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.374,D=3.551)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.482,D=3.387)：（由外到内）
    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 40mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.671,D=2.358)：（由上到下）
    TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm
4. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：
    传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300
5. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144
7 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.03
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.37
D=3.55
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.53
D=3.39
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.67
D=2.36
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=2.10
SHGC=0.09
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.90
	0.24
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.26
	1.90
	0.24
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.90
	0.17
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.22
	1.90
	0.18
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


8 房间类型
8.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	20(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	车库
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	1.9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.2 作息时间表
详见附录
9 系统类型
9.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调(热泵)
	7764.91
	所有房间


9.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	全热回收
	50
	5kJ/kg
	55
	5(kJ/kg)


10 制冷系统
10.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	333543
	83386


11 供暖系统
11.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	32359
	8090


12 空调风机
12.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	20196
	0.24
	4847
	2040
	9888

	合计
	9888


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	16157
	0.8
	0.24
	3878
	2040
	7910

	合计
	7910


13 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	350
	12641

	办公-会议室
	13.44
	1
	116
	1557

	体育-体育场
	15.12
	3
	1172
	17726

	办公-健身房
	15.12
	1
	80
	1208

	办公-卫生间
	6.72
	20
	368
	2471

	办公-大厅
	16.80
	3
	550
	9247

	办公-密集办公室
	13.44
	1
	239
	3217

	博物馆-展览馆
	13.44
	1
	313
	4210

	办公-库房
	12.00
	10
	469
	5625

	办公-普通办公室
	13.44
	9
	1000
	13437

	体育-更衣室
	15.12
	4
	64
	961

	办公-楼梯间
	5.50
	18
	423
	2327

	办公-设备间
	21.00
	10
	424
	8913

	办公-走廊
	7.09
	10
	2760
	19563

	办公-车库
	11.40
	1
	1746
	19907

	办公-阅览室
	15.12
	6
	1007
	15231

	办公-高档办公室
	22.68
	1
	84
	1911

	总计
	140153


14 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	47.45
	2
	350
	16600

	办公-会议室
	35.25
	1
	116
	4085

	体育-体育场
	35.25
	3
	1172
	41326

	办公-健身房
	35.25
	1
	80
	2816

	办公-卫生间
	35.25
	20
	368
	12964

	办公-大厅
	35.25
	3
	550
	19402

	办公-密集办公室
	47.00
	1
	239
	11249

	博物馆-展览馆
	35.25
	1
	313
	11042

	办公-库房
	0.00
	10
	469
	0

	办公-普通办公室
	35.25
	9
	1000
	35242

	体育-更衣室
	35.25
	4
	64
	2242

	办公-楼梯间
	37.50
	18
	423
	15867

	办公-设备间
	90.00
	10
	424
	38197

	办公-走廊
	33.19
	10
	2760
	91605

	办公-车库
	90.00
	1
	1746
	157158

	办公-阅览室
	35.25
	6
	1007
	35510

	办公-高档办公室
	35.25
	1
	84
	2969

	总计
	498272


15 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	2
	7
	0.8
	11
	365
	44968

	总计
	44968


注：此类风机指非空调区域排风机
16 生活热水
16.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	5
	45
	120
	270
	8335

	更衣室
	15
	45
	80
	365
	22534

	总计
	30869


16.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	1958.4
	14207
	365
	75
	30
	1480995

	总计
	1480995


16.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	0
	电
	90
	0

	备注
	


17 电梯
17.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.56
	1350
	1.75
	50
	1
	365
	4
	8633

	总计
	8633


18 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：14207，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	1958.4
	15
	80
	0.85
	287736

	总计
	287736


19 计算结果
19.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-5.24
	4.07
	0.58
	-4.02
	—
	1.75
	-2.85

	供冷(kWh/㎡)
	6.56
	15.02
	1.84
	10.00
	-0.02
	-3.99
	29.42


[image: image6.png]HERST(KWh/nT)

e

W =RER

w EH5

O AEM

O RFIFHX/BE
B EFFRRNBSE





[image: image7.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 FEH

O AFIFIR/ZE
u EREHKNBIE





19.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	15869
	0
	381.222
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	10372
	0
	431.715
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	1837
	0
	104.621
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	25721
	0.000
	--
	390.016
	5月27日9时

	6月
	0
	65758
	0.000
	--
	547.422
	6月17日9时

	7月
	0
	112026
	0.000
	--
	666.547
	7月29日9时

	8月
	0
	106398
	0.000
	--
	667.088
	8月12日9时

	9月
	0
	23640
	0.000
	--
	548.107
	9月2日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	1
	0
	0.976
	11月15日8时
	0.000
	--

	12月
	4280
	0
	198.910
	12月23日8时
	0.000
	--


[image: image8.png]=
&
b4
iy
5





[image: image9.png]BB IEERTE (kW)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 12




19.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.35
	0.20
	1.08
	3.86
	3.97
	0.76
	0.00

	2
	0.00
	0.23
	0.16
	0.85
	3.00
	
	
	

	3
	0.00
	0.04
	0.10
	1.04
	3.69
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.04
	3.69
	
	
	

	5
	0.57
	0.00
	0.12
	1.08
	3.86
	
	
	

	6
	1.45
	0.00
	0.18
	0.95
	3.35
	
	
	

	7
	2.47
	0.00
	0.21
	1.13
	4.03
	
	
	

	8
	2.35
	0.00
	0.20
	1.08
	3.86
	
	
	

	9
	0.52
	0.00
	0.09
	0.99
	3.52
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.99
	3.52
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.10
	1.04
	3.69
	
	
	

	12
	0.00
	0.09
	0.20
	1.08
	3.86
	
	
	

	合计
	7.35
	0.71
	1.57
	12.36
	43.95
	3.97
	0.76
	0.00


19.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	29.42
	

	
	耗热量
	2.85
	

	
	冷热合计
	32.27
	

	热回收
	供冷
	3.99
	

	
	供暖
	1.75
	

	
	冷热合计
	5.74
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	7.35
	

	
	供冷合计
	7.35
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.71
	

	
	供暖合计
	0.71
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.57
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.57
	

	照明电耗(El)
	12.36
	

	插座设备电耗(Ej)
	43.95
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.76
	

	
	独立排风机
	3.97
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	4.73
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	25.38
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	25.38
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	45.30
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image10.png]AL

Jopi FLRE
7%

EFER

i
THUHL
2%

HA LR
18%

HE B A
62%

W G
PR
R
TR LR
R &
W L fh LR




20 附录
20.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
20.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
20.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
20.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
20.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image11.png]