5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	6

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	91.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	   室内本项目严格按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019及《公共场所控制吸烟条例》要求，在建筑主要出入口、公共走道、电梯厅、楼梯间、卫生间、会议室等公共区域显著位置设置了规范的禁烟标志。标志采用国家标准图形，清晰醒目，提示到位，有效引导人员行为，保障室内空气质量。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 绿色建筑室内空气质量评价报告书.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf



undefined

5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	舞蹈教室   
	  分户墙 
	   55
	≥50​   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	展厅   
	分户楼板   
	   60
	   ≤75​

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目主要功能房间隔声性能严格按照高舒适度标准设计。空气声隔声方面，分户墙采用混凝土砌块或200mm厚钢筋混凝土墙双面抹灰，实测计权隔声量（Rw+C）可达55dB，远高于国家规范中住宅分户墙≥50dB的低限要求，有效阻隔邻里间谈话、电视声干扰。楼板撞击声方面，分户楼板采用“结构楼板+浮筑隔声垫层+40mm细石混凝土+饰面层”的浮筑地板构造，计权规范化撞击声压级（LnT,w）可控制在60dB以内，优于住宅楼板≤75dB的低限标准，显著降低脚步声、物体掉落等固体传声。通过上述构造措施，营造宁静私密的室内声环境。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	办公室
	300
	≥300 
	19 
	≤19
	 0.60
	≥0.60 
	 80 
	≥80 

	走廊/楼梯间
	50
	≥50 
	22
	 ≤22 
	   0.50
	 ≥0.50  
	 80 
	≥80 

	酒店客房 
	75
	≥75 
	22 
	≤22
	 0.60
	≥0.60
	90
	≥90 

	 地下车库
	75
	≥75 
	25 
	 ≤25 
	 0.60
	 ≥0.60 
	​60
	≥60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	灯具产品说明书和产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 灯具产品说明书.docx 



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内设计参数： 

	房间 

类型 
	人员密度 

（人 /m2 ） 
	温度（ ℃ ） 
	相对湿度（ ％ ） 
	新风量 

	
	
	夏季空调 
	冬季采暖 
	夏季 
	冬季 
	设计值 
	标准值 

	 展厅 
	0.25  
	26  
	 18 
	60  
	 /
	20  
	 ≥20​ 

	办公室 
	0.1  
	26  
	20  
	60  
	40  
	30  
	≥30​  

	 健身房 
	0.3  
	25  
	 18 
	65  
	 /
	40  
	 ≥30​ 

	舞蹈教室  
	0.25  
	25  
	20  
	60  
	40  
	30​ ​ 
	 ≥30​ 

	阅读空间  
	0.1  
	26  
	20  
	55  
	40  
	25  
	 ≥30​ 

	 轻食空间 
	0.7  
	26  
	20  
	60  
	40  
	30  
	≥25​  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及说明文件； 

2 ）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。 

  

实际提交材料： 

	典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 / 室内APMV达标比例报告.docx
    10运行/ 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 / 室内热湿环境评价.docx
    10运行/ 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 / 室内舒适温度达标比例报告.docx



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，​各热桥节点位置均满足规范要求。本项目为夏热冬暖地区无需验算。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。
​  本项目为全空调公共建筑，自然通风空间/
   


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 /
	 /​ 
	 /​ 

	屋面
	  /​
	 /​ 
	 /​ 

	外窗
	  /​
	  /​
	  /​

	其他          
	  /​
	 /​ 
	  /​


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 /​ 
	 /
	/ 

	
	空调房间
	26.98 
	28.5 
	符合 

	东外墙
	自然通风房间
	/ 
	/ 
	/ 

	
	空调房间
	26.73 
	28 
	符合 

	西外墙
	自然通风房间
	/ 
	/ 
	/ 

	
	空调房间
	 26.69
	28 
	符合 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0. 19
	无外遮阳 （1.0）
	0. 19​ 
	0.45 
	符合

	北
	0.19 
	 无外遮阳 （1.0）​​
	0. 19​ 
	0.40 
	符合 

	东
	0.19 
	无外遮阳 ​ （1.0）​
	 0. 19​
	0.40 
	符合 

	西
	0.19
	无外遮阳 ​ （1.0）​
	0. 19​ 
	无窗 
	/ 

	水平
	 /
	 /
	/ 
	 /
	 无天窗


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书 全满足.docx 



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书 全满足.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  7000   ，热环境可独立调节的面积为  7000     ，比例为   100    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	本项目主要功能房间采用多联机空调系统+新风系统，实现热环境的独立调节与精细控制。末端形式方面，办公、会议、阅览等人员长期停留区域采用四面出风嵌入式室内机或低静压风管机，送回风方式科学合理，确保室内温度场均匀；展览门厅、大厅等高大空间采用落地式或侧送风室内机，满足大空间空调需求。调节方式上，每个房间独立设置有线控制器+红外遥控器， occupants可根据自身需求自主设定室内温度、风速及启停时间，实现“按需供冷/供热”。新风系统采用全热交换新风换气机，独立供给各房间所需新风，并可调节新风量。通过上述措施，本项目实现所有主要功能房间热环境的独立调节、分区控制，满足不同人员、不同时段的差异化热舒适需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
实际提交材料：

	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6 

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   Ⅱ    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	展厅 
	0.04 
	≤0.10 
	0.09
	≤0.20
	 0.03 
	≤0.09
	0.25
	≤0.60 
	48
	 ≤200 
	是 

	 办公室
	0.05 
	≤0.10
	 0.11 
	≤0.20 
	 0.04 
	≤0.09
	0.30 
	≤0.60 
	55
	 ≤200
	是 

	健身房 
	0.03​​ 
	≤0.10 
	 0.07 
	≤0.20 
	 0.02 
	 ≤0.09 
	0.20
	≤0.60 
	 42 
	 ≤200
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 28μg/m³

	室内PM10年均浓度
	 45 μg/m³


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	        本项目为II类民用公共建筑，室内空气污染物浓度严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020中II类建筑限值控制，同时对标绿色建筑三星级对健康舒适的高品质要求。在各主要功能房间（办公室、展厅、会议室、轻食空间、健身房等）设置采样点，经专业检测机构检测，甲醛、氨、苯、TVOC、氡五项指标的检测值均远低于国家标准规定限值，合格率达100%。其中甲醛检测值控制在0.03-0.05mg/m³（限值≤0.10mg/m³），TVOC控制在0.20-0.30mg/m³（限值≤0.60mg/m³），氡浓度控制在42-55Bq/m³（限值≤200Bq/m³）。
​  在颗粒物控制方面，本项目通过设置初效+中效+高效三级过滤的空调系统，并加强建筑气密性设计，有效阻隔室外PM2.5、PM10渗入。经全年动态模拟计算，室内PM2.5年均浓度可控制在28μg/m³，PM10年均浓度可控制在45μg/m³，均满足绿色建筑三星级及《室内空气质量标准》GB/T 18883的优级要求。项目从源头选用绿色环保建材，施工过程加强通风换气，交付前进行全面检测与空气治理，确保室内空气质量达到三星级绿色建筑健康舒适标准。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf



  
5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 涂料​
	 内墙涂料符合《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602，VOC含量 ≤10g/L，甲醛、苯系物、重金属等有害物质限量优于国家标准​

	 胶粘剂​
	 符合《绿色产品评价 胶粘剂》GB/T 35613及《绿色设计产品评价技术规范 卫生用品用胶粘剂》T/CPCIF 0156，VOC含量 ≤50g/L，游离甲醛、苯系物不得检出​

	 防水材料​
	 符合《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609，有害物质限量（可溶性重金属、VOC、游离甲醛等）满足绿色产品要求​

	 人造板及其制品​
	 甲醛释放量达到 E0级（≤0.050 mg/m³），符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601及《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580的绿色产品要求​

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 本项目装饰装修材料严格选用满足国家现行绿色产品评价标准的产品，涵盖人造板及其制品、涂料、胶粘剂、防水材料、瓷砖/石材等5类及以上材料。所有材料均通过国家认可的绿色产品认证或提供符合绿色标准的有害物质限量检测报告，其中人造板及其制品甲醛释放量达到E0级（≤0.050mg/m³），涂料VOC含量≤10g/L，胶粘剂游离甲醛不得检出，瓷砖放射性达到A类要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	一、直饮水系统
​本项目设置集中式直饮水系统，采用“预处理+活性炭过滤+反渗透+紫外线消毒”的深度处理工艺，出水水质严格执行《饮用净水水质标准》CJ 94的规定。系统采用全封闭循环供水方式，确保水质新鲜安全，并符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111的设备选型要求，管道材质选用食品级不锈钢，避免二次污染。
三、供暖空调系统用水
​本项目供暖空调系统水质严格按照《采暖空调系统水质》GB/T 29044的规定控制。空调冷却水和冷冻水系统设置加药装置，定期投加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂，并设置电子水处理仪或旁流过滤装置，有效控制管道腐蚀、结垢和微生物滋生，保障系统高效运行。
​四、景观水体用水
​本项目景观水体补水优先采用雨水回用和市政再生水，水质符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921的规定。采用“生态净化+循环过滤+消毒”相结合的水质保障措施，设置水生植物净化区和水体循环系统，防止水体富营养化和黑臭现象，营造良好的水景效果。
​五、生活饮用水及中水系统本项目生活饮用水水质严格执行《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定，供水系统独立设置，不与中水、雨水回用等非饮用水管道连接，防止误接误用。同时，本项目在部分卫生间试点应用《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409，收集优质杂排水经就地处理后用于冲厕，实现分质供水与节水增效。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	/ 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	/ 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	9 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 /

	成品水箱的技术参数
	 /

	成品水箱是否符合标准
	 /


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目严格执行《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020及《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231的相关规定，对所有给排水管道、设备、设施设置了明确、清晰的永久性标识，确保系统运行安全可靠、维护管理便捷高效。在管道系统标识方面，所有生活给水、直饮水、集中热水、消防给水、生活排水、雨水、中水、空调循环水等管道，均在其起点、终点、交叉点、转弯处、阀门井及穿越墙体、楼板的两侧等关键位置设置永久性标识，标识内容包含管道系统名称、水流方向箭头，并根据管道用途采用不同识别色加以区分，如生活给水为蓝色、中水为淡紫色、消防为红色、污水为黑色等，标识采用喷涂、贴膜或专用标牌等形式，确保在使用年限内清晰可辨、不易脱落或褪色。在设备与设施标识方面，各类水泵、水箱、水处理设备、换热器、阀门、水表、倒流防止器、消毒设备等均设置不锈钢或耐腐蚀材质标牌，标明设备名称、编号、规格型号、主要技术参数及运行状态；对于分区控制阀、检修阀等重要阀门，除标识名称外还标明其正常启闭状态及操作方向。在重点部位警示标识方面，针对热水管道、高温设备、加药装置、倒流防止器、消毒设备等存在潜在安全风险的部位，设置“高温管道，注意烫伤”“非饮用水，禁止饮用”“加药区域，注意安全”等警示标识，提醒操作人员和维护人员注意安全，同时对倒流防止器、真空破坏器等防回流装置设置测试和维护提示标识，方便日常巡检与定期检测。项目交付时编制《给排水系统标识图册》，详细记录所有标识的位置、内容和设置要求，纳入建筑运维管理手册，后期运行过程中物业管理部门定期检查标识完好性，确保标识长期清晰有效。通过上述措施，本项目给排水管道、设备、设施的永久性标识设置率达到100%，有效防止误操作、误接、误用，便于日常运行维护管理和应急抢险处置，全面保障用水安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	8 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	展厅 
	 40 
	55 
	 ≤45​ 

	阅读空间 
	35
	50 
	≤40​

	 办公室​
	40
	55 
	   ≤45 ​ 

	会议室​ 
	 35 
	50 
	 ≤40​ 

	健身房​ 
	 42 
	60 
	   ≤45 ​ 

	轻食空间​ 
	 45 
	58 
	 ≤40​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf



  
5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	/  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 /

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	/  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 /

	合计
	10
	/  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	2  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	2  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	   2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	4  

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目建筑围护结构通过高性能构造设计，全面提升隔声性能，确保各主要功能房间声环境质量满足绿色建筑三星级要求。在外围护结构隔声方面，采用“200mm厚钢筋混凝土/加气混凝土砌块+30mm厚无机保温砂浆+5mm厚抗裂砂浆+饰面层”的组合构造，外窗选用6mm Low-E钢化玻璃+12mm空气层+6mm钢化玻璃的断桥铝合金中空玻璃，窗框与墙体之间采用发泡胶填充与耐候密封胶双重密封，经检测外围护结构计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和D₂ₘ,ₙT,w + Ctr ≥ 30dB，有效阻隔室外交通噪声传入室内。在房间之间空气声隔声方面，隔墙采用200mm厚加气混凝土砌块（B07级）双侧20mm厚水泥砂浆抹灰，实测计权隔声量Rw + C ≥ 55dB，比《民用建筑隔声设计标准》GB 50118中规定的低限要求高出5dB；楼板采用120mm厚钢筋混凝土+20mm厚水泥砂浆找平+浮筑隔声垫层+40mm厚细石混凝土+饰面层的浮筑地板构造，计权标准化撞击声压级LnT,w ≤ 60dB，比标准限值低10dB，显著提升上下层房间之间的私密性。在楼板撞击声隔声方面，本项目在人员活动频繁的房间楼板采用浮筑隔声系统，即在结构楼板上铺设5mm厚橡胶隔声垫，再浇筑40mm厚细石混凝土配筋层，有效阻隔脚步声、物体掉落等固体传声，经检测楼板计权标准化撞击声压级LnT,w ≤ 60dB，比国家现行标准低10dB，达到绿色建筑最高得分要求。综上，本项目通过优化围护结构构造做法，外围护结构、房间之间空气声隔声、楼板撞击声隔声均优于国家标准，为室内创造安静舒适的环境。


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 
	[image: image1]空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   [image: image2]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image3]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image5]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image6]建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf



  
5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 0

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 8

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 3层3001大厅
	 1368.55
	410 
	410 
	 100

	
	 4层4001大厅
	 755.81
	226 
	 226
	  100

	
	4层4002大厅 
	​ 622.65
	186 
	186 
	  100

	
	合计
	 
	 
	 
	 100 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 /
	/ 
	/ 
	/ 

	
	 /
	/ 
	/ 
	 /

	
	 /
	 /
	 /
	 /

	
	合计
	/ 
	 /
	/ 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 1层大厅
	 406.93
	 406.93
	100 

	
	 3层展览馆
	141.39 
	 141.39
	100 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	地下室
	1556 
	0
	0 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 
[image: image7]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image8]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image9]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image10]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000007767\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image11]1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 



  
5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	6

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	6

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目室内热湿环境及热舒适保持时间通过精细化设计与模拟优化，全面满足绿色建筑三星级要求。在人工冷热源热湿环境方面，主要功能房间采用多联机空调系统+新风系统，室内温度、湿度、风速等参数严格按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736设计，经计算预计平均热感觉指数PMV为0.93，预计不满意率PPD为22.14%，达到《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的整体评价II级的面积比例为100%，确保空调工况下室内热舒适性。在自然通风热舒适方面，本项目位于广州，过渡季优先采用自然通风，通过DeST软件对全年逐时温度进行模拟，各主要功能房间室内温度处于适应性热舒适区间的时间比例为54.09%，满足《绿色建筑评价标准》第5.2.9条第1款要求。在自由运行状态热舒适方面，通过自然通风、遮阳等被动调节措施改善室内热环境，人体预计适应性平均热感觉指标APMV计算值为0.49，达到-0.5≤APMV≤0.5的优级水平，根据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2021得满分6分。综上，本项目通过主动系统与被动措施相结合，实现室内热湿环境全年舒适、节能高效。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境评价.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 室内舒适温度达标比例报告.docx
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 室内APMV达标比例报告.docx
室内热湿环境实测值 :
    10运行/ 室内热湿环境评价.docx 



  
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 ☑夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 1层大厅
	410.93 
	 410.93
	100 

	 3层大厅
	1368.55 
	 1368.55
	 100

	 4层大厅（4001/4002）​
	 1378.46​
	 1378.46​
	  100​

	3层健身活动室（3002/3021/3032）​ 
	209.58​ 
	209.58​ 
	100 

	 4层办公室（4024/4025/4027/4028/4035）​
	193.94​ 
	193.94​ 
	 100


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 7

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	/ 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 本设计创新研发人工智能辅助的多功能可调节动态立面系统，融合节能进阳、隔声降噪双重核心功能。基于AI算法实时采集光照强度、噪声频率等环境故据，融入室内功能与人群使厅特征数据，通过遗传算法及单累托前沿的最优解自动调控立面模块开合角度与哈密状态，既有效遮挡西晒、降低建筑能耗，又能阻隔外界噪音，营造舒适室内环境。​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 西
	1.8 
	1.8
	60
	220
	60 

	 南
	1.8
	 1.8
	152 
	483​ 
	80

	 东​
	1.8 
	1.8 
	60
	220 
	60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf
遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同 :
    3建筑设计/ 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同 / 立面百叶构造形态.png
    3建筑设计/ 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同 / 立面百叶材料参数.png



