9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	7

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	0

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	0

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	10

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	30

	合计
	
	
	230.0
	71.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 30

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 30

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  广州   ；建筑热工气候分区： 夏热冬暖B区 ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	/ 
	 /

	供冷 
	kWh
	 38.5
	13.68 

	风机 
	kWh
	6.26 
	 2.71

	总能耗 
	kWh
	44.76 
	 16.39

	能耗降低幅度
	%
	 63.4

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 建筑节能设计报告书 全满足.docx
    3建筑设计/ 节能率计算报告 / 建筑全能耗报告书.docx



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 


2 评价要点
项目所在城市        广州       ，该地区建筑风貌特色为  岭南建筑适应高温多雨、潮湿气候，注重通风、隔热、遮阳、防潮​   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目位于广东省广州市，属于夏热冬暖地区，气候特点是夏季高温高湿、冬季温和湿润、雨季漫长、台风频发。
本设计创新研发人工智能辅助的多功能可调节动态立面系统，融合节能进阳、隔声降噪双重核心功能。基于A|算法实时采集光照强度、噪声频率等环境故据，融入室内功能与人群使厅特征数据，通过遗传算法及单累托前沿的最优解自动调控立面模块开合角度与哈密状态，既有效遮挡西晒、降低建筑能耗，又能阻隔外界噪音，营造舒适室内环境。​
​自然通风与遮阳一体化：广州夏季炎热漫长，建筑设计充分利用自然通风。建筑朝向以南偏东15°为主，顺应夏季主导风向（东南风），形成“穿堂风”效果。外窗采用活动外遮阳百叶与固定水平遮阳板相结合，既阻挡夏季强烈直射阳光，又保证冬季日照和过渡季通风需求。核心功能房间（办公室、展厅、阅览室）开窗面积合理，开启扇位置优化，经CFD模拟，过渡季自然通风利用率达54.09%。
​针对广州雨季长、雨量大、台风频发的特点，建筑外墙采用防水砂浆+外墙涂料，窗台设置鹰嘴滴水线，门窗系统按6级水密性设计，有效防止雨水渗漏。首层地面和地下室侧墙加强防潮处理，设置防潮层和通风除湿系统，防止回南天结露发霉。
​屋面采用挤塑聚苯板+种植屋面，外墙采用加气混凝土砌块+无机保温砂浆，传热系数分别低至0.39 W/(㎡·K) 和1.51 W/(㎡·K)，远优于国家标准。西向外窗设置垂直遮阳，减少西晒影响。
​雨水资源化利用：广州降雨充沛，年均降雨量约1800mm。项目设置雨水收集系统，收集屋面及部分地面雨水，经初期弃流、过滤、消毒后储存于地下雨水调蓄池（容积120m³），用于绿化灌溉、景观水体补水及道路浇洒，年利用雨水量约800m³，替代市政自来水，实现景观水体补水雨水替代率100%。
​节能设备选型：空调系统选用风冷多联机，APF值达5.30，优于国家标准32.5%，避免采用冷却塔，减少水耗和噪音。照明全部采用LED高效光源，照明功率密度值低于国标目标值15%以上。
​绿色建材本地化：建筑材料优先选用本地产品，运输半径控制在500公里以内，本地化材料比例达70%，减少运输能耗。加气混凝土砌块利用本地电厂粉煤灰，利废率达30%。
​室内空气质量保障：广州夏季空调时间长，室内易积聚污染物。项目设置空气质量监控系统，实时监测CO₂、PM2.5、PM10浓度，并与新风系统联动，超标时自动加大新风量。装饰装修材料全部选用E0级和1级水效产品，从源头控制甲醛、VOC等污染物。
​热湿环境优化：针对广州高湿气候，空调系统具备独立除湿功能，过渡季优先采用自然通风，结合吊扇辅助，提升热舒适。经计算，自由运行状态下人体适应性平均热感觉指标APMV达0.49，达到优级水平。
​岭南园林意蕴融入：景观设计融入岭南园林元素，设置水景庭院和立体绿化，水体采用雨水补水，植物选用本地乡土树种（如榕树、桂花、三角梅），耐湿热、易养护，绿化灌溉采用滴灌+微喷灌，设置土壤湿度感应器和雨天关闭装置，节水高效。
​结构安全增强：针对广州台风多发，外门窗按抗风压9级设计，幕墙连接件采用防松脱构造，屋面光伏板及设备基础加强固定。
​应急与备用系统：设置应急照明和备用发电机，应对台风季可能出现的停电情况。主要设备机房设置在地下一层，避免水淹风险。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 建筑设计说明.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	  

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分
	20
	

	合计
	


2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
实际提交材料：

	


undefined

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目位于广州市，为公共建筑（城市文化展厅），主体结构采用装配式混凝土结构，遵循工业化建造理念，主体采用装配整体式框架-剪力墙结构，其中框架柱、梁采用预制混凝土构件，楼板采用预制叠合板，楼梯采用预制混凝土楼梯，外墙采用预制混凝土夹心保温外墙板，内墙采用预制混凝土隔墙板。经统计，地上部分混凝土总体积为3850m³，其中预制构件应用混凝土体积为2002m³，预制构件应用比例达52%，满足“≥50%”的满分要求。实施过程中采用标准化设计，构件尺寸标准化；工厂化生产，确保构件质量和精度；装配化施工，减少现场湿作业和粉尘噪声污染；同时应用BIM技术进行构件深化设计和施工模拟，实现全流程信息化管理。通过工业化建造方式，有效缩短施工工期约30%，减少现场建筑垃圾约40%，降低施工扬尘和噪声污染，提高构件质量和结构精度，符合《绿色建筑评价标准》第9.2.5条的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 30

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：6,253,816 （kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：271,821   （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 77,307  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量： 23.84     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量： 23.84   （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 根据《近零碳建筑评价报告书》，本项目采用建筑碳排放CEEB2025软件，依据《零碳建筑测评标准》（试行）T/CABEE 080-2024和《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，对建筑全寿命期碳排放进行计算。基准建筑碳排放强度为42.70 kgCO₂/(㎡·a)，设计建筑碳排放强度为23.84 kgCO₂/(㎡·a)，降碳率达45.17%。为降低碳排放，本项目采取了多项综合措施：高效围护结构方面，屋面传热系数0.36 W/(㎡·K)、外墙传热系数0.59 W/(㎡·K)，优于基准建筑限值，贡献率约18%；高性能外窗方面，传热系数2.03-2.06 W/(㎡·K)、综合太阳得热系数0.19，有效降低供冷负荷，贡献率约15%；高效冷源系统方面，冷水机组COP达5.0，冷却水泵、冷冻水泵均采用高效设备，贡献率约12%；可再生能源利用方面，屋面设置光伏发电系统，年发电量约147,500 kWh，折合碳减排73.75 tCO₂/a，贡献率约25%；高效照明系统方面，采用LED高效照明，照明功率密度优于基准建筑，贡献率约10%；空调系统设置全热回收，回收效率50%，贡献率约8%；此外，高效电梯、节能型设备等节水节能措施贡献率约7%，自然通风利用、遮阳设计等措施贡献率约5%。通过以上措施，本项目建筑运行阶段碳排放强度从基准建筑的42.70 kgCO₂/(㎡·a)降低至23.84 kgCO₂/(㎡·a)，降碳率达45.17%，超过10%的基础要求，符合《绿色建筑评价标准》第9.2.7A条的规定。​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 近零碳建筑评价报告书 .docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 

	3
	降低碳排放
	10
	10 

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 

	总计
	40
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	本设计创新研发人工智能辅助的多功能可调节动态立面系统，融合节能进阳、隔声降噪双重核心功能。基于A|算法实时采集光照强度、噪声频率等环境故据，融入室内功能与人群使厅特征数据，通过遗传算法及单累托前沿的最优解自动调控立面模块开合角度与哈密状态，既有效遮挡西晒、降低建筑能耗，又能阻隔外界噪音，营造舒适室内环境。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/不同时段辐射EnergyPlus仿真对比.png
    3建筑设计/图纸文件/智能立面、节点模型.skp
    3建筑设计/图纸文件/智能立面工作机制.png
    3建筑设计/图纸文件/立面百叶单跨不同开合度遮阳系数EnergyPlus仿真.png
    3建筑设计/图纸文件/立面百叶单跨大样图.png
    3建筑设计/图纸文件/立面百叶材料参数.png
    3建筑设计/图纸文件/立面百叶构造形态.png



  

