[image: image21.png]yl SRIERTE N





热负荷计算书


	热负荷计算报告书

	南方翡翠城

	设计编号：



	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江西-抚州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13068687691
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

1

1
建筑概况

1

2
气象参数

1

3
计算依据

1

4
计算原理

1

4.1
围护结构传热耗热量

2

4.2
围护结构的附加耗热量

2

4.3
冷风渗入耗热量

3

4.4
新风耗热量

3

4.5
通过其他途径的耗热量

3

4.6
分户计量和间歇采暖热负荷

4

5
外围护构造

4

6
内围护构造

4

7
封闭阳台构造

4

8
地下围护构造

4

9
窗构造

5

10
门构造

5

11
负荷指标

5

12
房间热负荷汇总表(按系统)

6

13
房间热负荷汇总表(按楼层)

10

14
房间热负荷详细表



建筑概况

	地理位置
	江西-抚州

	北纬
	28.00

	东经
	116.34

	建筑名称
	南方翡翠城

	建筑面积
	地上 2774.60 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 20.50 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	71°


气象参数

	气象位置
	江西-抚州-抚州

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	4

	室外计算温度(℃)
	1.6

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)

式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	坡屋面
	0.401

	外墙
	外墙
	0.582

	凸窗侧板
	凸窗侧板
	1.185

	凸窗顶板
	凸窗顶板
	1.185

	凸窗底板
	凸窗底板
	1.185


备注：外墙平均传热系数：0.686 (W/㎡.K) 

内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	户间隔墙构造一
	1.168

	户墙
	户间隔墙构造一
	0.694

	分户墙
	分户墙
	1.168

	控温与非控温空间隔墙
	户间隔墙构造一
	1.168

	楼板
	楼板
	0.879


封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面
	0.52

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.3


窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.00
	0.25

	塑钢内开窗(5mm室外+9Ar+5mm+9Ar+5mmLow-E室内中空玻璃)
	1.70
	0.46


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	保温门（多功能门）
	1.61

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	94424
	2774.60
	34.03

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	1897.92
	49.75


房间热负荷汇总表(按系统)

	系统
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	空调
	1001,1006[卧室]
	15.10
	18
	697
	285
	0
	0
	0
	983
	65.1

	
	1003,1004[卧室]
	13.90
	18
	529
	263
	0
	0
	0
	792
	57.0

	
	1007,1010,1011,1014[卧室]
	12.04
	18
	210
	230
	0
	0
	0
	439
	36.5

	
	1008,1009,1012,1013[起居室]
	17.60
	18
	445
	322
	0
	0
	0
	767
	43.6

	
	1019,1022[过道]
	11.09
	18
	220
	0
	0
	0
	0
	220
	19.8

	
	1020,1021[过道]
	10.63
	18
	294
	0
	0
	0
	0
	294
	27.7

	
	1023,1040[卧室]
	10.36
	18
	523
	199
	0
	0
	0
	722
	69.7

	
	1024,1039[卧室]
	9.25
	18
	443
	179
	0
	0
	0
	622
	67.3

	
	1026,1037[餐厅]
	9.55
	18
	595
	180
	0
	0
	0
	774
	81.1

	
	1028,1035[餐厅]
	8.64
	18
	611
	163
	0
	0
	0
	773
	89.5

	
	1031,1032[卧室]
	10.36
	18
	625
	199
	0
	0
	0
	824
	79.6

	
	2001,2004,3001,3004,4001,4004,5001,5004[卧室]
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	2002,2003,3002,3003,4002,4003,5002,5003[卧室]
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	2005,2008,2009,2012,3005,3008,3009,3012,4005,4008,4009,4012,5005,5008,5009,5012[卧室]
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	2006,2007,2010,2011,3006,3007,3010,3011,4006,4007,4010,4011,5006,5007,5010,5011[起居室]
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	2019,2022,3019,3022,4019,4022,5019,5022[过道]
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	2020,2021,3020,3021,4020,4021,5020,5021[过道]
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	2023,2040,3023,3040,4023,4040,5023,5040[卧室]
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	2024,2039,3024,3039,4024,4039,5024,5039[卧室]
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	2026,2037,3026,3037,4026,4037,5026,5037[餐厅]
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	2028,2035,3028,3035,4028,4035,5028,5035[餐厅]
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	2031,2032,3031,3032,4031,4032,5031,5032[卧室]
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	6001,6004[卧室]
	15.10
	18
	590
	369
	0
	0
	0
	959
	63.5

	
	6002,6003[卧室]
	13.90
	18
	546
	406
	0
	0
	0
	952
	68.5

	
	6005,6012[卧室]
	12.04
	18
	224
	363
	0
	0
	0
	587
	48.8

	
	6006,6007,6010,6011[起居室]
	17.60
	18
	474
	520
	0
	0
	0
	994
	56.5

	
	6008,6009[卧室]
	12.04
	18
	224
	369
	0
	0
	0
	593
	49.3

	
	6019,6022[过道]
	11.09
	18
	253
	0
	0
	0
	0
	253
	22.8

	
	6020,6021[过道]
	10.63
	18
	326
	0
	0
	0
	0
	326
	30.7

	
	6023,6040[卧室]
	10.36
	18
	519
	262
	0
	0
	0
	781
	75.4

	
	6024,6039[卧室]
	9.25
	18
	452
	266
	0
	0
	0
	718
	77.6

	
	6026,6037[餐厅]
	9.55
	18
	600
	264
	0
	0
	0
	864
	90.4

	
	6028,6035[餐厅]
	8.64
	18
	615
	244
	0
	0
	0
	859
	99.4

	
	6031,6032[卧室]
	10.36
	18
	621
	295
	0
	0
	0
	916
	88.4

	
	合计
	1897.92
	
	60965
	33459
	0
	0
	0
	94424
	49.8

	总计
	1897.92
	
	60965
	33459
	0
	0
	
	94424
	49.8


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	户型
	房间
编号
	房间名称
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1-A
	1001
	卧室
	15.10
	18
	697
	285
	0
	0
	0
	983
	65.1

	
	
	1007
	卧室
	12.04
	18
	210
	230
	0
	0
	0
	439
	36.5

	
	
	1008
	起居室
	17.60
	18
	445
	322
	0
	0
	0
	767
	43.6

	
	
	1019
	过道
	11.09
	18
	220
	0
	0
	0
	0
	220
	19.8

	
	
	1023
	卧室
	10.36
	18
	523
	199
	0
	0
	0
	722
	69.7

	
	
	1024
	卧室
	9.25
	18
	443
	179
	0
	0
	0
	622
	67.3

	
	
	1026
	餐厅
	9.55
	18
	595
	180
	0
	0
	0
	774
	81.1

	
	
	合计
	
	84.99
	
	3133
	1394
	0
	0
	0
	4527
	53.3

	
	1-B
	1003
	卧室
	13.90
	18
	529
	263
	0
	0
	0
	792
	57.0

	
	
	1009
	起居室
	17.60
	18
	445
	322
	0
	0
	0
	767
	43.6

	
	
	1010
	卧室
	12.04
	18
	210
	230
	0
	0
	0
	439
	36.5

	
	
	1020
	过道
	10.63
	18
	294
	0
	0
	0
	0
	294
	27.7

	
	
	1028
	餐厅
	8.64
	18
	611
	163
	0
	0
	0
	773
	89.5

	
	
	1031
	卧室
	10.36
	18
	625
	199
	0
	0
	0
	824
	79.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2714
	1176
	0
	0
	0
	3890
	53.2

	
	1-B反
	1004
	卧室
	13.90
	18
	529
	263
	0
	0
	0
	792
	57.0

	
	
	1011
	卧室
	12.04
	18
	210
	230
	0
	0
	0
	439
	36.5

	
	
	1012
	起居室
	17.60
	18
	445
	322
	0
	0
	0
	767
	43.6

	
	
	1021
	过道
	10.63
	18
	294
	0
	0
	0
	0
	294
	27.7

	
	
	1032
	卧室
	10.36
	18
	625
	199
	0
	0
	0
	824
	79.6

	
	
	1035
	餐厅
	8.64
	18
	611
	163
	0
	0
	0
	773
	89.5

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2714
	1176
	0
	0
	0
	3890
	53.2

	
	1-A反
	1006
	卧室
	15.10
	18
	697
	285
	0
	0
	0
	983
	65.1

	
	
	1013
	起居室
	17.60
	18
	445
	322
	0
	0
	0
	767
	43.6

	
	
	1014
	卧室
	12.04
	18
	210
	230
	0
	0
	0
	439
	36.5

	
	
	1022
	过道
	11.09
	18
	220
	0
	0
	0
	0
	220
	19.8

	
	
	1037
	餐厅
	9.55
	18
	595
	180
	0
	0
	0
	774
	81.1

	
	
	1039
	卧室
	9.25
	18
	443
	179
	0
	0
	0
	622
	67.3

	
	
	1040
	卧室
	10.36
	18
	523
	199
	0
	0
	0
	722
	69.7

	
	
	合计
	
	84.99
	
	3133
	1394
	0
	0
	0
	4527
	53.3

	
	合计
	
	316.32
	
	11694
	5141
	0
	0
	0
	16835
	53.2

	2层
	2-A
	2001
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	2005
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	2006
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	2019
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	2023
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	2024
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	2026
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	2-B
	2002
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	2007
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	2008
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	2020
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	2028
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	2031
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	2-B反
	2003
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	2009
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	2010
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	2021
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	2032
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	2035
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	2-A反
	2004
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	2011
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	2012
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	2022
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	2037
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	2039
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	2040
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	合计
	
	316.32
	
	9359
	5141
	0
	0
	0
	14500
	45.8

	3层
	3-A
	3001
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	3005
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	3006
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	3019
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	3023
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	3024
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	3026
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	3-B
	3002
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	3007
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	3008
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	3020
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	3028
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	3031
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	3-B反
	3003
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	3009
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	3010
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	3021
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	3032
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	3035
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	3-A反
	3004
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	3011
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	3012
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	3022
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	3037
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	3039
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	3040
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	合计
	
	316.32
	
	9359
	5141
	0
	0
	0
	14500
	45.8

	4层
	4-A
	4001
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	4005
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	4006
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	4019
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	4023
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	4024
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	4026
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	4-B
	4002
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	4007
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	4008
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	4020
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	4028
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	4031
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	4-B反
	4003
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	4009
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	4010
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	4021
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	4032
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	4035
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	4-A反
	4004
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	4011
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	4012
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	4022
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	4037
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	4039
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	4040
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	合计
	
	316.32
	
	9359
	5141
	0
	0
	0
	14500
	45.8

	5层
	5-A
	5001
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	5005
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	5006
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	5019
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	5023
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	5024
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	5026
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	5-B
	5002
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	5007
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	5008
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	5020
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	5028
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	5031
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	5-B反
	5003
	卧室
	13.90
	18
	428
	263
	0
	0
	0
	692
	49.8

	
	
	5009
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	5010
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	5021
	过道
	10.63
	18
	237
	0
	0
	0
	0
	237
	22.3

	
	
	5032
	卧室
	10.36
	18
	532
	199
	0
	0
	0
	732
	70.6

	
	
	5035
	餐厅
	8.64
	18
	543
	163
	0
	0
	0
	705
	81.6

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2192
	1176
	0
	0
	0
	3369
	46.0

	
	5-A反
	5004
	卧室
	15.10
	18
	554
	285
	0
	0
	0
	840
	55.6

	
	
	5011
	起居室
	17.60
	18
	331
	322
	0
	0
	0
	652
	37.1

	
	
	5012
	卧室
	12.04
	18
	122
	230
	0
	0
	0
	351
	29.2

	
	
	5022
	过道
	11.09
	18
	159
	0
	0
	0
	0
	159
	14.3

	
	
	5037
	餐厅
	9.55
	18
	520
	180
	0
	0
	0
	699
	73.2

	
	
	5039
	卧室
	9.25
	18
	372
	179
	0
	0
	0
	551
	59.5

	
	
	5040
	卧室
	10.36
	18
	430
	199
	0
	0
	0
	629
	60.7

	
	
	合计
	
	84.99
	
	2487
	1394
	0
	0
	0
	3881
	45.7

	
	合计
	
	316.32
	
	9359
	5141
	0
	0
	0
	14500
	45.8

	6层
	6-A
	6001
	卧室
	15.10
	18
	590
	369
	0
	0
	0
	959
	63.5

	
	
	6005
	卧室
	12.04
	18
	224
	363
	0
	0
	0
	587
	48.8

	
	
	6006
	起居室
	17.60
	18
	474
	520
	0
	0
	0
	994
	56.5

	
	
	6019
	过道
	11.09
	18
	253
	0
	0
	0
	0
	253
	22.8

	
	
	6023
	卧室
	10.36
	18
	519
	262
	0
	0
	0
	781
	75.4

	
	
	6024
	卧室
	9.25
	18
	452
	266
	0
	0
	0
	718
	77.6

	
	
	6026
	餐厅
	9.55
	18
	600
	264
	0
	0
	0
	864
	90.4

	
	
	合计
	
	84.99
	
	3112
	2044
	0
	0
	0
	5155
	60.7

	
	6-B
	6002
	卧室
	13.90
	18
	546
	406
	0
	0
	0
	952
	68.5

	
	
	6007
	起居室
	17.60
	18
	474
	520
	0
	0
	0
	994
	56.5

	
	
	6008
	卧室
	12.04
	18
	224
	369
	0
	0
	0
	593
	49.3

	
	
	6020
	过道
	10.63
	18
	326
	0
	0
	0
	0
	326
	30.7

	
	
	6028
	餐厅
	8.64
	18
	615
	244
	0
	0
	0
	859
	99.4

	
	
	6031
	卧室
	10.36
	18
	621
	295
	0
	0
	0
	916
	88.4

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2807
	1833
	0
	0
	0
	4640
	63.4

	
	6-B反
	6003
	卧室
	13.90
	18
	546
	406
	0
	0
	0
	952
	68.5

	
	
	6009
	卧室
	12.04
	18
	224
	369
	0
	0
	0
	593
	49.3

	
	
	6010
	起居室
	17.60
	18
	474
	520
	0
	0
	0
	994
	56.5

	
	
	6021
	过道
	10.63
	18
	326
	0
	0
	0
	0
	326
	30.7

	
	
	6032
	卧室
	10.36
	18
	621
	295
	0
	0
	0
	916
	88.4

	
	
	6035
	餐厅
	8.64
	18
	615
	244
	0
	0
	0
	859
	99.4

	
	
	合计
	
	73.17
	
	2807
	1833
	0
	0
	0
	4640
	63.4

	
	6-A反
	6004
	卧室
	15.10
	18
	590
	369
	0
	0
	0
	959
	63.5

	
	
	6011
	起居室
	17.60
	18
	474
	520
	0
	0
	0
	994
	56.5

	
	
	6012
	卧室
	12.04
	18
	224
	363
	0
	0
	0
	587
	48.8

	
	
	6022
	过道
	11.09
	18
	253
	0
	0
	0
	0
	253
	22.8

	
	
	6037
	餐厅
	9.55
	18
	600
	264
	0
	0
	0
	864
	90.4

	
	
	6039
	卧室
	9.25
	18
	452
	266
	0
	0
	0
	718
	77.6

	
	
	6040
	卧室
	10.36
	18
	519
	262
	0
	0
	0
	781
	75.4

	
	
	合计
	
	84.99
	
	3112
	2044
	0
	0
	0
	5155
	60.7

	
	合计
	
	316.32
	
	11837
	7754
	0
	0
	0
	19591
	61.9

	总计
	
	1897.92
	
	60965
	33459
	0
	0
	
	94424
	49.8


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1001[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	周边地面
	16.77
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	143.0
	
	
	0.00
	143.0
	0.00
	143.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	983

	1003[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	非周边地面
	8.68
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	42.7
	
	
	0.00
	42.7
	0.00
	42.7

	
	周边地面
	6.80
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	58.0
	
	
	0.00
	58.0
	0.00
	58.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	792

	1004[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	非周边地面
	8.68
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	42.7
	
	
	0.00
	42.7
	0.00
	42.7

	
	周边地面
	6.80
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	58.0
	
	
	0.00
	58.0
	0.00
	58.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	792

	1006[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	周边地面
	16.77
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	143.0
	
	
	0.00
	143.0
	0.00
	143.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	983

	1007,1010,1011,1014[卧室]
	南外墙
	6.60
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	74.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.1
	0.00
	63.1

	
	南外窗
	2.10
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	68.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	58.5
	0.00
	58.5

	
	非周边地面
	7.50
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	36.9
	
	
	0.00
	36.9
	0.00
	36.9

	
	周边地面
	6.00
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	51.2
	
	
	0.00
	51.2
	0.00
	51.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	229.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	439

	1008,1009,1012,1013[起居室]
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	13.05
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	89.1
	0.00
	0.00
	0.00
	89.1
	0.00
	89.1

	
	非周边地面
	10.50
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	51.7
	
	
	0.00
	51.7
	0.00
	51.7

	
	周边地面
	8.40
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	71.6
	
	
	0.00
	71.6
	0.00
	71.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	767

	1019,1022[过道]
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	非周边地面
	12.39
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	61.0
	
	
	0.00
	61.0
	0.00
	61.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	220

	1020,1021[过道]
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	非周边地面
	11.76
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	57.9
	
	
	0.00
	57.9
	0.00
	57.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	294

	1023[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	非周边地面
	1.90
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	9.3
	
	
	0.00
	9.3
	0.00
	9.3

	
	周边地面
	9.80
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	83.6
	
	
	0.00
	83.6
	0.00
	83.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	722

	1024[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	非周边地面
	5.13
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	25.2
	
	
	0.00
	25.2
	0.00
	25.2

	
	周边地面
	5.40
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	46.1
	
	
	0.00
	46.1
	0.00
	46.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	622

	1026,1037[餐厅]
	北外墙
	5.95
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	66.9
	0.05
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	北外窗
	1.44
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	北阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	61.1
	0.05
	0.00
	0.00
	64.2
	0.00
	64.2

	
	户墙
	1.45
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	9.9
	0.00
	0.00
	0.00
	9.9
	0.00
	9.9

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	非周边地面
	4.16
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	20.5
	
	
	0.00
	20.5
	0.00
	20.5

	
	周边地面
	6.40
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	54.6
	
	
	0.00
	54.6
	0.00
	54.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	774

	1028,1035[餐厅]
	北外墙
	4.09
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	46.0
	0.05
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.3

	
	北阳台外门
	4.32
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	139.7
	0.05
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	户墙
	9.57
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	128.3
	0.00
	0.00
	0.00
	128.3
	0.00
	128.3

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	非周边地面
	3.77
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	18.5
	
	
	0.00
	18.5
	0.00
	18.5

	
	周边地面
	5.80
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	49.5
	
	
	0.00
	49.5
	0.00
	49.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	773

	1031[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	非周边地面
	1.90
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	9.3
	
	
	0.00
	9.3
	0.00
	9.3

	
	周边地面
	9.80
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	83.6
	
	
	0.00
	83.6
	0.00
	83.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	824

	1032[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	非周边地面
	1.90
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	9.3
	
	
	0.00
	9.3
	0.00
	9.3

	
	周边地面
	9.80
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	83.6
	
	
	0.00
	83.6
	0.00
	83.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	824

	1039[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	非周边地面
	5.13
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	25.2
	
	
	0.00
	25.2
	0.00
	25.2

	
	周边地面
	5.40
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	46.1
	
	
	0.00
	46.1
	0.00
	46.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	622

	1040[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	非周边地面
	1.90
	0.30
	18
	16.4
	1.0
	9.3
	
	
	0.00
	9.3
	0.00
	9.3

	
	周边地面
	9.80
	0.52
	18
	16.4
	1.0
	83.6
	
	
	0.00
	83.6
	0.00
	83.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	722

	1层
	
	16835

	2001[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	2002[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	2003[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	2004[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	2005,2008,2009,2012[卧室]
	南外墙
	6.60
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	74.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.1
	0.00
	63.1

	
	南外窗
	2.10
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	68.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	58.5
	0.00
	58.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	229.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	351

	2006,2010[起居室]
	东外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	2007,2011[起居室]
	西外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	2019,2022[过道]
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	159

	2020,2021[过道]
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237

	2023[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	2024[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	2026,2037[餐厅]
	北外墙
	5.95
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	66.9
	0.05
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	北外窗
	1.44
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	北阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	61.1
	0.05
	0.00
	0.00
	64.2
	0.00
	64.2

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	1.45
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	9.9
	0.00
	0.00
	0.00
	9.9
	0.00
	9.9

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	699

	2028,2035[餐厅]
	北外墙
	4.09
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	46.0
	0.05
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.3

	
	北阳台外门
	4.32
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	139.7
	0.05
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	9.57
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	128.3
	0.00
	0.00
	0.00
	128.3
	0.00
	128.3

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	705

	2031[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	2032[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	2039[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	2040[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	2层
	
	14500

	3001[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	3002[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	3003[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	3004[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	3005,3008,3009,3012[卧室]
	南外墙
	6.60
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	74.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.1
	0.00
	63.1

	
	南外窗
	2.10
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	68.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	58.5
	0.00
	58.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	229.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	351

	3006,3010[起居室]
	东外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	3007,3011[起居室]
	西外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	3019,3022[过道]
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	159

	3020,3021[过道]
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237

	3023[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	3024[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	3026,3037[餐厅]
	北外墙
	5.95
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	66.9
	0.05
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	北外窗
	1.44
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	北阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	61.1
	0.05
	0.00
	0.00
	64.2
	0.00
	64.2

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	1.45
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	9.9
	0.00
	0.00
	0.00
	9.9
	0.00
	9.9

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	699

	3028,3035[餐厅]
	北外墙
	4.09
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	46.0
	0.05
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.3

	
	北阳台外门
	4.32
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	139.7
	0.05
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	9.57
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	128.3
	0.00
	0.00
	0.00
	128.3
	0.00
	128.3

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	705

	3031[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	3032[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	3039[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	3040[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	3层
	
	14500

	4001[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	4002[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	4003[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	4004[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	4005,4008,4009,4012[卧室]
	南外墙
	6.60
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	74.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.1
	0.00
	63.1

	
	南外窗
	2.10
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	68.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	58.5
	0.00
	58.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	229.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	351

	4006,4010[起居室]
	东外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	4007,4011[起居室]
	西外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	4019,4022[过道]
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	159

	4020,4021[过道]
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237

	4023[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	4024[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	4026,4037[餐厅]
	北外墙
	5.95
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	66.9
	0.05
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	北外窗
	1.44
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	北阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	61.1
	0.05
	0.00
	0.00
	64.2
	0.00
	64.2

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	1.45
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	9.9
	0.00
	0.00
	0.00
	9.9
	0.00
	9.9

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	699

	4028,4035[餐厅]
	北外墙
	4.09
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	46.0
	0.05
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.3

	
	北阳台外门
	4.32
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	139.7
	0.05
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	9.57
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	128.3
	0.00
	0.00
	0.00
	128.3
	0.00
	128.3

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	705

	4031[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	4032[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	4039[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	4040[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	4层
	
	14500

	5001[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	5002[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	5003[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	692

	5004[卧室]
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	5005,5008,5009,5012[卧室]
	南外墙
	6.60
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	74.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.1
	0.00
	63.1

	
	南外窗
	2.10
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	68.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	58.5
	0.00
	58.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	229.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	351

	5006,5010[起居室]
	东外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	5007,5011[起居室]
	西外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	321.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652

	5019,5022[过道]
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	159

	5020,5021[过道]
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237

	5023[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	5024[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	5026,5037[餐厅]
	北外墙
	5.95
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	66.9
	0.05
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	北外窗
	1.44
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	北阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	61.1
	0.05
	0.00
	0.00
	64.2
	0.00
	64.2

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	1.45
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	9.9
	0.00
	0.00
	0.00
	9.9
	0.00
	9.9

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	699

	5028,5035[餐厅]
	北外墙
	4.09
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	46.0
	0.05
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.3

	
	北阳台外门
	4.32
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	139.7
	0.05
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	9.57
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	128.3
	0.00
	0.00
	0.00
	128.3
	0.00
	128.3

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	705

	5031[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	5032[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	732

	5039[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	5040[卧室]
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	629

	5层
	
	14500

	6001[卧室]
	屋顶
	19.36
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	127.3
	0.00
	0.00
	0.00
	127.3
	0.00
	127.3

	
	西外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	368.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	959

	6002[卧室]
	屋顶
	17.87
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	117.6
	0.00
	0.00
	0.00
	117.6
	0.00
	117.6

	
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	406.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	952

	6003[卧室]
	屋顶
	17.87
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	117.6
	0.00
	0.00
	0.00
	117.6
	0.00
	117.6

	
	凸窗顶板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	东外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外墙
	6.29
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	70.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	60.2
	0.00
	60.2

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	7.81
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	104.7
	0.00
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	凸窗底板
	1.26
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	24.5
	0.00
	0.00
	0.00
	24.5
	0.00
	24.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	406.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	952

	6004[卧室]
	屋顶
	19.36
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	127.3
	0.00
	0.00
	0.00
	127.3
	0.00
	127.3

	
	东外墙
	12.18
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	南外墙
	6.87
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	77.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	65.7
	0.00
	65.7

	
	西外墙
	2.03
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	22.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	21.7
	0.00
	21.7

	
	南外窗
	3.57
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	117.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	99.5
	0.00
	99.5

	
	内墙
	7.09
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	95.0
	0.00
	0.00
	0.00
	95.0
	0.00
	95.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	368.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	959

	6005,6012[卧室]
	屋顶
	15.59
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	102.5
	0.00
	0.00
	0.00
	102.5
	0.00
	102.5

	
	南外墙
	6.60
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	74.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.1
	0.00
	63.1

	
	南外窗
	2.10
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	68.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	58.5
	0.00
	58.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	587

	6006,6010[起居室]
	屋顶
	21.82
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	143.5
	0.00
	0.00
	0.00
	143.5
	0.00
	143.5

	
	东外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	519.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	994

	6007,6011[起居室]
	屋顶
	21.82
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	143.5
	0.00
	0.00
	0.00
	143.5
	0.00
	143.5

	
	西外墙
	2.32
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	26.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.8

	
	南外墙
	5.70
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	64.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	南阳台外门
	6.48
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	209.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	户墙
	10.73
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	73.3
	0.00
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	519.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	994

	6008,6009[卧室]
	屋顶
	15.59
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	102.5
	0.00
	0.00
	0.00
	102.5
	0.00
	102.5

	
	南外墙
	6.60
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	74.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	63.1
	0.00
	63.1

	
	南外窗
	2.10
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	68.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	58.5
	0.00
	58.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	369.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	593

	6019,6022[过道]
	屋顶
	14.31
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	94.1
	0.00
	0.00
	0.00
	94.1
	0.00
	94.1

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	253

	6020,6021[过道]
	屋顶
	13.58
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	89.3
	0.00
	0.00
	0.00
	89.3
	0.00
	89.3

	
	户墙
	1.96
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	13.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13.4
	0.00
	13.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.75
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.7
	0.00
	0.00
	0.00
	28.7
	0.00
	28.7

	
	内墙
	4.06
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	54.4
	0.00
	0.00
	0.00
	54.4
	0.00
	54.4

	
	户门
	2.10
	1.61
	18
	16.4
	0.6
	33.3
	0.00
	0.00
	0.00
	33.3
	0.00
	33.3

	
	内门
	1.47
	3.00
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	326

	6023[卧室]
	屋顶
	13.51
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	88.8
	0.00
	0.00
	0.00
	88.8
	0.00
	88.8

	
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	261.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	781

	6024[卧室]
	屋顶
	12.16
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	80.0
	0.00
	0.00
	0.00
	80.0
	0.00
	80.0

	
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	266.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	718

	6026,6037[餐厅]
	屋顶
	12.19
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	80.2
	0.00
	0.00
	0.00
	80.2
	0.00
	80.2

	
	北外墙
	5.95
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	66.9
	0.05
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	北外窗
	1.44
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	北阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	61.1
	0.05
	0.00
	0.00
	64.2
	0.00
	64.2

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	1.45
	0.69
	18
	16.4
	0.6
	9.9
	0.00
	0.00
	0.00
	9.9
	0.00
	9.9

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	864

	6028,6035[餐厅]
	屋顶
	11.05
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	72.7
	0.00
	0.00
	0.00
	72.7
	0.00
	72.7

	
	北外墙
	4.09
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	46.0
	0.05
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.3

	
	北阳台外门
	4.32
	1.97
	18
	16.4
	1.0
	139.7
	0.05
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	内墙
	5.25
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	70.4
	0.00
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	户墙
	9.57
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	128.3
	0.00
	0.00
	0.00
	128.3
	0.00
	128.3

	
	内门
	4.32
	3.00
	18
	16.4
	0.7
	148.8
	0.00
	0.00
	0.00
	148.8
	0.00
	148.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	243.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	859

	6031[卧室]
	屋顶
	13.51
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	88.8
	0.00
	0.00
	0.00
	88.8
	0.00
	88.8

	
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	294.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	916

	6032[卧室]
	屋顶
	13.51
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	88.8
	0.00
	0.00
	0.00
	88.8
	0.00
	88.8

	
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	西外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	50.6
	0.00
	0.00
	0.00
	50.6
	0.00
	50.6

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	294.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	916

	6039[卧室]
	屋顶
	12.16
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	80.0
	0.00
	0.00
	0.00
	80.0
	0.00
	80.0

	
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	西外墙
	1.74
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	19.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	18.6
	0.00
	18.6

	
	北外墙
	4.77
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	53.7
	0.05
	0.00
	0.00
	56.3
	0.00
	56.3

	
	东凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	内墙
	5.80
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	77.8
	0.00
	0.00
	0.00
	77.8
	0.00
	77.8

	
	内墙
	3.77
	1.17
	18
	16.4
	0.4
	28.9
	0.00
	0.00
	0.00
	28.9
	0.00
	28.9

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	266.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	718

	6040[卧室]
	屋顶
	13.51
	0.40
	18
	16.4
	1.0
	88.8
	0.00
	0.00
	0.00
	88.8
	0.00
	88.8

	
	凸窗顶板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	东外墙
	11.31
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	127.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.9
	0.00
	120.9

	
	北外墙
	5.64
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	63.5
	0.05
	0.00
	0.00
	66.6
	0.00
	66.6

	
	西凸窗侧板
	1.02
	0.69
	18
	16.4
	1.0
	11.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	东外窗
	1.02
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	33.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	北外窗
	3.06
	2.00
	18
	16.4
	1.0
	100.4
	0.05
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	内墙
	3.92
	1.17
	18
	16.4
	0.7
	52.5
	0.00
	0.00
	0.00
	52.5
	0.00
	52.5

	
	凸窗底板
	1.08
	1.19
	18
	16.4
	1.0
	21.0
	0.00
	0.00
	0.00
	21.0
	0.00
	21.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	261.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	781

	6层
	
	19591

	南方翡翠城
	
	94424



[image: image21.png]