[image: image18.png]




	建筑节能设计报告书
居住建筑 

	南方翡翠城

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江西-抚州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13068687691
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
建筑大样

5

4
规定性指标检查

5

4.1 工程材料

6

4.2 围护结构做法简要说明

7

4.3 体形系数

7

4.4 窗墙比

13

4.5 天窗

13

4.6 屋顶

14

4.7 外墙

18

4.8 架空或外挑楼板

18

4.9 分户墙

18

4.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

19

4.11 楼板

19

4.12 通往封闭空间的户门

19

4.13 通往非封闭空间或户外的户门

19

4.14 外窗

26

4.15 有效通风面积

27

4.16 外窗气密性

27

4.17 玻璃可见光透射比

27

4.18 窗地面积比

27

4.19 规定性指标检查结论



建筑概况
	工程名称
	南方翡翠城

	工程地点
	江西-抚州

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上2775㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	20.5m

	计算建筑体积
	8771.41

	计算建筑外表面积
	2884.31

	北向角度
	71

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样
[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

[image: image8.wmf]
6层平面

[image: image9.wmf]
7层平面

规定性指标检查
工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	玻化微珠保温砂浆(ρ=300)
	0.070
	1.190
	300.0
	927.3
	0.0000
	DBJT36-024-2014

	烧结多孔砖墙
	0.580
	7.919
	1400.0
	1062.0
	0.0000
	《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001

	烧结多孔砖
	0.580
	7.920
	1400.0
	1000.0
	0.0140
	DBJT36-024-2014

	石墨聚苯板
	0.033
	0.360
	20.0
	2700.2
	0.0162
	《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0014
	《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023

	石墨聚苯板（1）
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000）
	0.360
	5.130
	1000.0
	1000.0
	0.0140
	《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	DBJT36-024-2014

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.370
	1800.0
	1000.0
	0.0000
	DBJT36-024-2014

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.320
	25.0
	1877.5
	0.0000
	DBJT36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007


围护结构做法简要说明
1. 屋顶：坡屋面 (K=0.401,D=2.968)：（由上到下）
    SBS改性沥青防水卷材 4mm＋石墨聚苯板（1） 85mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） 50mm＋钢筋混凝土（1） 120mm
2. 外墙：外墙 (K=0.582,D=3.289)：（由外到内）

    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋石墨聚苯板 40mm＋烧结多孔砖 200mm＋水泥砂浆 5mm

3. 分户墙：分户墙 (K=1.168,D=3.560)：
    水泥砂浆 20mm＋玻化微珠保温砂浆(ρ=300) 10mm＋烧结多孔砖墙 200mm＋玻化微珠保温砂浆(ρ=300) 10mm＋水泥砂浆 20mm

4. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：户间隔墙构造一 (K=0.694,D=3.540)：
    水泥砂浆（1） 20mm＋挤塑聚苯板 15mm＋烧结多孔砖墙 200mm＋挤塑聚苯板 15mm＋水泥砂浆 20mm

5. 楼板：楼板 (K=0.879,D=1.614)：
    水泥砂浆（1） 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋钢筋混凝土（1） 100mm＋抗裂砂浆（网格布）（1） 5mm

6. 通往封闭空间的户门：保温门（多功能门） (K=1.610)：
    传热系数1.610W/㎡.K

7. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K

8. 外窗构造：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.217

体形系数
体形系数

	外表面积(㎡)
	2884.31

	建筑体积(m3)
	8771.41

	体形系数
	0.33

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	应满足表3.1.2的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	2.900
	468.90
	387.44
	1359.81

	2
	2.900
	461.14
	396.36
	1337.31

	3
	2.900
	461.14
	388.60
	1337.31

	4
	2.900
	461.14
	388.60
	1337.31

	5
	2.900
	461.14
	388.60
	1337.31

	6
	2.900
	461.14
	388.60
	1337.31

	7
	3.099
	0.00
	546.11
	725.07

	合计
	20.50
	2774.60
	2884.31
	8771.41


窗墙比
窗墙比

	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比
	窗墙比限值
	结论

	1-A
	1001
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	1007
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	1015
	西
	0.14
	0.35
	满足

	
	1023
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	1024
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	1026
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	1027
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	1041
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	1-A反
	1006
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	1014
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	1018
	东
	0.14
	0.35
	满足

	
	1036
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	1037
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	1039
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	1040
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	1044
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	1-B
	1003
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	1010
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	1016
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	1029
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	1031
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	1042
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	1-B反
	1004
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	1011
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	1017
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	1032
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	1034
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	1043
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	2-A
	2001
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	2005
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	2015
	西
	0.14
	0.35
	满足

	
	2023
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	2024
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	2026
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	2027
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	2041
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	2-A反
	2004
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	2012
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	2018
	东
	0.14
	0.35
	满足

	
	2036
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	2037
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	2039
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	2040
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	2044
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	2-B
	2002
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	2008
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	2016
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	2029
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	2031
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	2042
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	2-B反
	2003
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	2009
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	2017
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	2032
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	2034
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	2043
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	3-A
	3001
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	3005
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	3015
	西
	0.14
	0.35
	满足

	
	3023
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	3024
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	3026
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	3027
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	3041
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	3-A反
	3004
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	3012
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	3018
	东
	0.14
	0.35
	满足

	
	3036
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	3037
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	3039
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	3040
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	3044
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	3-B
	3002
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	3008
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	3016
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	3029
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	3031
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	3042
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	3-B反
	3003
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	3009
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	3017
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	3032
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	3034
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	3043
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	4-A
	4001
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	4005
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	4015
	西
	0.14
	0.35
	满足

	
	4023
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	4024
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	4026
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	4027
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	4041
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	4-A反
	4004
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	4012
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	4018
	东
	0.14
	0.35
	满足

	
	4036
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	4037
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	4039
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	4040
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	4044
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	4-B
	4002
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	4008
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	4016
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	4029
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	4031
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	4042
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	4-B反
	4003
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	4009
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	4017
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	4032
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	4034
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	4043
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	5-A
	5001
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	5005
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	5015
	西
	0.14
	0.35
	满足

	
	5023
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	5024
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	5026
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	5027
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	5041
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	5-A反
	5004
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	5012
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	5018
	东
	0.14
	0.35
	满足

	
	5036
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	5037
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	5039
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	5040
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	5044
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	5-B
	5002
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	5008
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	5016
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	5029
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	5031
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	5042
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	5-B反
	5003
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	5009
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	5017
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	5032
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	5034
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	5043
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	6-A
	6001
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	6005
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	6015
	西
	0.14
	0.35
	满足

	
	6023
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	6024
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	6026
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	6027
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	6041
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	6-A反
	6004
	南
	0.34
	0.45
	满足

	
	6012
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	6018
	东
	0.14
	0.35
	满足

	
	6036
	北
	0.21
	0.40
	满足

	
	6037
	北
	0.16
	0.40
	满足

	
	6039
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	6040
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	6044
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	6-B
	6002
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	6008
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	6016
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	6029
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	6031
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	6042
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	6-B反
	6003
	南
	0.36
	0.45
	满足

	
	6009
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	6017
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	6032
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	6034
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	6043
	北
	0.23
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	楼梯间
	2013
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	2014
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	3013
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	3014
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	4013
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	4014
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	5013
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	5014
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	6013
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	6014
	南
	0.32
	0.45
	满足

	
	楼梯间
	
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条

	标准要求
	应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6

	结论
	满足


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	
	
	7
	4
	1.34
	5.38
	165.46

	
	C1514
	1.50×1.40
	1~6
	24
	2.10
	50.40
	

	
	C1516
	1.50×1.60
	2~6
	10
	2.40
	24.00
	

	
	C2117
	2.10×1.70
	6
	2
	3.57
	7.14
	

	
	TC2117
	2.10×1.70
	1~6
	22
	3.57
	78.54
	

	北向
	C0612
	0.60×1.20
	1~6
	12
	0.72
	8.64
	198.00

	
	C0914
	0.90×1.40
	1~6
	24
	1.26
	30.24
	

	
	C1012
	1.00×1.20
	1~6
	12
	1.20
	14.40
	

	
	C1212
	1.20×1.20
	1~6
	24
	1.44
	34.56
	

	
	C23.617
	1.80×1.70
	1~6
	24
	3.06
	73.44
	

	
	TC1817
	1.80×1.70
	1~6
	12
	3.06
	36.72
	

	东向
	C0812
	0.80×1.20
	1~6
	6
	0.96
	5.76
	5.76

	西向
	C0812
	0.80×1.20
	1~6
	6
	0.96
	5.76
	5.76


天窗
天窗外遮阳类型


本工程无此项围护结构

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗热工


本工程无此项围护结构

屋顶
坡屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	SBS改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.20
	0.014
	0.163

	石墨聚苯板（1）
	85
	0.033
	0.257
	1.20
	2.146
	0.662

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000）
	50
	0.360
	5.130
	1.50
	0.093
	0.713

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	279
	－
	－
	－
	2.344
	2.968

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	考虑线性热桥后K
	0.40 + 2.08/523.30 = 0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤0.40)

	结论
	满足


屋顶线性热桥

	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	8.00
	2.08


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	

	[image: image10.png]



	


外墙
外墙相关构造

外墙

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	石墨聚苯板
	40
	0.033
	0.360
	1.00
	1.212
	0.436

	烧结多孔砖
	200
	0.580
	7.920
	1.00
	0.345
	2.731

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	1.568
	3.289

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.58


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	305.60
	30.56

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	123.00
	12.30

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	55.20
	5.52

	
	外墙－凸窗上口
	OW-SU1
	0.319
	46.20
	14.75

	
	外墙－凸窗下口
	OW-SB1
	0.319
	46.20
	14.75

	
	合计
	
	77.87

	北
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	412.80
	41.28

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	102.00
	10.20

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	69.60
	6.96

	
	外墙－凸窗上口
	OW-SU1
	0.319
	64.80
	20.68

	
	外墙－凸窗下口
	OW-SB1
	0.319
	64.80
	20.68

	
	合计
	
	99.81

	东
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	14.40
	1.44

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	4.80
	0.48

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	4.80
	0.48

	
	合计
	
	2.40

	西
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	14.40
	1.44

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	4.80
	0.48

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.100
	4.80
	0.48

	
	合计
	
	2.40

	总计
	
	182.48


热桥节点图

	外墙－窗左右口：OW-WR4
	外墙－窗上口：OW-WU4

	[image: image11.png]20 g





	[image: image12.png]500
.

0|






	外墙－窗下口：OW-WB8
	外墙－凸窗上口：OW-SU1

	[image: image13.png]30

500

7,

70 160 |70

T




	[image: image14.png]





	外墙－凸窗下口：OW-SB1
	

	[image: image15.png]



	


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image16.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

               A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙
	主墙体
	512.40
	0.986
	0.58
	3.29
	0.50

	外墙
	老虎窗外墙
	7.31
	0.014
	0.58
	3.29
	0.50

	合计
	
	519.71
	1.000
	0.58
	3.29
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.58 + 77.87/519.71 = 0.73


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙
	主墙体
	562.68
	1.000
	0.58
	3.29
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.58 + 99.81/562.68 = 0.76


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙
	主墙体
	317.30
	0.990
	0.58
	3.29
	0.50

	外墙
	老虎窗外墙
	3.16
	0.010
	0.58
	3.29
	0.50

	合计
	
	320.46
	1.000
	0.58
	3.29
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.58 + 2.40/320.46 = 0.59


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙
	主墙体
	317.30
	0.990
	0.58
	3.29
	0.50

	外墙
	老虎窗外墙
	3.16
	0.010
	0.58
	3.29
	0.50

	合计
	
	320.46
	1.000
	0.58
	3.29
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.58 + 2.40/320.46 = 0.59


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙
	主墙体
	1709.68
	0.992
	0.58
	3.29
	0.50

	外墙
	老虎窗外墙
	13.62
	0.008
	0.58
	3.29
	0.50

	合计
	
	1723.30
	1.000
	0.58
	3.29
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.58 + 182.48/1723.30 = 0.69

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤1.00)

	结论
	满足


架空或外挑楼板

本工程无此项围护结构

分户墙
分户墙

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	玻化微珠保温砂浆(ρ=300)
	10
	0.070
	1.190
	1.15
	0.124
	0.170

	烧结多孔砖墙
	200
	0.580
	7.919
	1.00
	0.345
	2.731

	玻化微珠保温砂浆(ρ=300)
	10
	0.070
	1.190
	1.15
	0.124
	0.170

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	0.636
	3.560

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.17

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙
户间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	15
	0.030
	0.320
	1.20
	0.417
	0.160

	烧结多孔砖墙
	200
	0.580
	7.919
	1.00
	0.345
	2.731

	挤塑聚苯板
	15
	0.030
	0.320
	1.20
	0.417
	0.160

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	1.221
	3.540

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.69

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


楼板
楼板

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	30
	0.030
	0.320
	1.20
	0.833
	0.320

	钢筋混凝土（1）
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	抗裂砂浆（网格布）（1）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	155
	－
	－
	－
	0.918
	1.614

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.88

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.8

	结论
	满足


通往封闭空间的户门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	保温门（多功能门）
	50.40
	1.000
	1.61
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤2.0

	结论
	满足


通往非封闭空间或户外的户门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	保温门（多功能门）
	230.04
	1.000
	1.97
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤2.0

	结论
	满足


外窗
外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	264
	2.00
	0.22
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C0812，，C1514，C1516，C2117，TC2117，C0612，C0914，C1012，C1212，C23.617，TC1817

	
	来源：《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image17.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


总体热工

1. 南向

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	窗墙比
	传热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	是否
满足

	
	
	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	南向
	1001
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	1003
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	1004
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	1006
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	1007
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	1010
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	1011
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	1014
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	2001
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	2002
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	2003
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	2004
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	2005
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	2008
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	2009
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	2012
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	2013
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	2014
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	3001
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	3002
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	3003
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	3004
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	3005
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	3008
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	3009
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	3012
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	3013
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	3014
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	4001
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	4002
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	4003
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	4004
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	4005
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	4008
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	4009
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	4012
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	4013
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	4014
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	5001
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	5002
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	5003
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	5004
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	5005
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	5008
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	5009
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	5012
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	5013
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	5014
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	6001
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	6002
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	6003
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.36
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	6004
	264
	窗洞自遮阳100
	0.92
	0.34
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	6005
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	6008
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	6009
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	6012
	264
	窗洞自遮阳100
	0.90
	0.24
	2.00
	2.80
	0.20
	不要求
	满足

	
	6013
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	
	6014
	264
	窗洞自遮阳100
	0.91
	0.32
	2.00
	2.50
	0.20
	不要求
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	应满足表3.1.9-3的规定

	结论
	满足


2. 北向

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	传热系数
	传热系数限值
	是否满足

	北向
	1016
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	1017
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	1023
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	1024
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	1026
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	1027
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	1029
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	1031
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	1032
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	1034
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	1036
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	1037
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	1039
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	1040
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	1041
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	1042
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	1043
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	1044
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	2016
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	2017
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	2023
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	2024
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	2026
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	2027
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	2029
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	2031
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	2032
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	2034
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	2036
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	2037
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	2039
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	2040
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	2041
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	2042
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	2043
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	2044
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	3016
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	3017
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	3023
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	3024
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	3026
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	3027
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	3029
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	3031
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	3032
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	3034
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	3036
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	3037
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	3039
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	3040
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	3041
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	3042
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	3043
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	3044
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	4016
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	4017
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	4023
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	4024
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	4026
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	4027
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	4029
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	4031
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	4032
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	4034
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	4036
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	4037
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	4039
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	4040
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	4041
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	4042
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	4043
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	4044
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	5016
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	5017
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	5023
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	5024
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	5026
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	5027
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	5029
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	5031
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	5032
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	5034
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	5036
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	5037
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	5039
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	5040
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	5041
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	5042
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	5043
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	5044
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	6016
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	6017
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	6023
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	6024
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	6026
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	6027
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	6029
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	6031
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	6032
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	6034
	264
	0.22
	2.00
	2.80
	满足

	
	6036
	264
	0.21
	2.00
	2.80
	满足

	
	6037
	264
	0.16
	2.00
	2.80
	满足

	
	6039
	264
	0.39
	2.00
	2.50
	满足

	
	6040
	264
	0.35
	2.00
	2.50
	满足

	
	6041
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	
	6042
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	6043
	264
	0.23
	2.00
	2.80
	满足

	
	6044
	264
	0.28
	2.00
	2.50
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	应满足表3.1.9-3的规定

	结论
	满足


3. 东向、西向

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	窗墙比
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	是否
满足

	
	
	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	东向
	1018
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	2018
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	3018
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	4018
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	5018
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	6018
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	西向
	1015
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	2015
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	3015
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	4015
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	5015
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	
	6015
	264
	窗洞自遮阳100
	0.88
	0.14
	2.00
	2.80
	0.19
	不要求
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	应满足表3.1.9-3的规定

	结论
	满足


有效通风面积
	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/房间面积
	有效通风面积/外窗面积
	结论

	1
	1016(最不利房间)
	4.60
	C0612
	0.72
	0.50
	外窗
	0.08
	0.50
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	外窗有效通风面积≥所在房间地面面积的5％

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0612）

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	≥6级

	结论
	满足


玻璃可见光透射比
	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	1026(最不利房间)
	0.15
	C1212
	0.62
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条

	标准要求
	≥0.4

	结论
	满足


窗地面积比
	楼层
	房间编号
	房间面积(㎡)
	窗编号
	窗面积(㎡)
	窗类型
	窗地比
	结论

	1
	1007(最不利房间)
	12.04
	C1514
	2.10
	外窗
	0.17
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比≥1/7

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	天窗热工
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶
	满足
	

	5
	外墙
	满足
	

	6
	分户墙
	满足
	

	7
	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙
	满足
	

	8
	楼板
	满足
	

	9
	通往封闭空间的户门
	满足
	

	10
	通往非封闭空间或户外的户门
	满足
	

	11
	外窗
	满足
	

	12
	有效通风面积
	满足
	

	13
	外窗气密性
	满足
	

	14
	玻璃可见光透射比
	满足
	

	15
	窗地面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image18.png]