
	隔热检查计算书
居住建筑

	南方翡翠城

	设计编号：

	


[image: image63.png]



	工程地点
	：
	江西-抚州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image1.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13068687691
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

3

1
建筑概况

3

2
评价依据

3

3
评价目标与方法

3

3.1
评价目标

3

3.2
评价方法

4

4
边界条件参数设置

4

4.1
基本设置

5

4.2
室外空气温度

5

4.3
室外太阳辐射照度

6

4.4
室内空气温度

7

5
工程材料

8

6
屋顶外墙隔热计算

8

6.1
屋顶构造

9

6.2
外墙（填充墙）构造

12

6.3
屋顶外墙计算结论

12

7
透光围护结构隔热计算

12

7.1
天窗

12

7.2
外窗

13

7.3
透光围护结构计算结论

14

8
结论



建筑概况
	工程名称
	南方翡翠城

	工程地点
	江西-抚州

	气候子区
	夏热冬冷A区

	大气透明度等级
	4

	建筑面积
	地上2775㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	20.5m

	结构类型
	框架结构


评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《住宅项目规范》GB 55038-2025

3. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

4. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法
评价目标
依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《住宅项目规范》GB 55038-2025和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image26.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image27.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image29.png]


—材料的导温系数，[image: image31.png]B [



，m2/s；
[image: image32.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image34.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image35.png]


—对流换热温度，[image: image37.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image39.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image40.png]


—差分节点温度值，[image: image42.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image43.png]tra




	夏季室内温度，[image: image45.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image46.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image47.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image48.png]



	室外空气逐时温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image51.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image52.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度
[image: image53.png]> A [>- o =
EM TR (pe) R
50
45
40 SRSS
’./’._‘I— -I\-\.\
35 L] 11*
‘/I’ Il
El e e S e S AR
25
20
01 2 3 45 6 7 8 9 10111213 1415 16 17 18 19 20 21 22 23
1 %]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	30.60
	29.80
	29.00
	29.10
	29.30
	29.40
	29.70
	30.20
	31.10
	32.60
	34.30
	35.90

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.10
	38.20
	38.90
	39.30
	39.30
	38.80
	37.70
	36.60
	35.50
	34.50
	33.60
	32.60


注：气象数据参考 江西-南城
室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image54.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	40.72
	11.28
	15.50
	4.74
	29.10

	6:00
	251.01
	70.83
	84.51
	37.08
	196.10

	7:00
	362.33
	158.61
	146.46
	101.60
	368.40

	8:00
	474.25
	237.79
	191.06
	156.45
	579.40

	9:00
	489.49
	334.47
	240.60
	198.42
	783.80

	10:00
	437.70
	426.30
	290.44
	239.98
	963.60

	11:00
	329.23
	489.37
	329.23
	271.88
	1086.60

	12:00
	325.89
	475.96
	486.33
	268.86
	1065.60

	13:00
	299.84
	417.16
	611.97
	247.36
	979.80

	14:00
	251.84
	314.25
	667.85
	207.24
	803.10

	15:00
	198.87
	199.09
	671.35
	127.06
	603.50

	16:00
	139.67
	85.42
	579.45
	32.48
	378.70

	17:00
	65.36
	13.10
	373.61
	39.35
	148.80

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 江西-南城
室内空气温度

[image: image55.png]- o - o =
I T2 (432 C) B
50
45
40 | o loteroata |l |
_.,—I’ ‘I._.\
35 . el |
L*‘F+++—P**
30
25
20
012 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2l





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.55
	32.80
	32.22
	31.85
	31.73
	31.85
	32.22
	32.80
	33.55
	34.43
	35.38
	36.32

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.20
	37.96
	38.54
	38.90
	39.03
	38.90
	38.54
	37.96
	37.20
	36.32
	35.38
	34.43


工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	玻化微珠保温砂浆(ρ=300)
	0.070
	1.190
	300.0
	927.3
	0.0000
	DBJT36-024-2014

	烧结多孔砖墙
	0.580
	7.919
	1400.0
	1062.0
	0.0000
	《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001

	烧结多孔砖
	0.580
	7.920
	1400.0
	1000.0
	0.0140
	DBJT36-024-2014

	石墨聚苯板
	0.033
	0.360
	20.0
	2700.2
	0.0162
	《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0014
	《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023

	石墨聚苯板（1）
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000）
	0.360
	5.130
	1000.0
	1000.0
	0.0140
	《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	DBJT36-024-2014

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.370
	1800.0
	1000.0
	0.0000
	DBJT36-024-2014

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.320
	25.0
	1877.5
	0.0000
	DBJT36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007


屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

坡屋面
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	SBS改性沥青防水卷材
	4
	2.0
	0.230
	9.370
	1.20
	0.014
	0.163

	石墨聚苯板（1）
	85
	14.2
	0.033
	0.257
	1.20
	2.146
	0.662

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000）
	50
	8.3
	0.360
	5.130
	1.50
	0.093
	0.713

	钢筋混凝土（1）
	120
	12.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	279
	－
	－
	－
	－
	2.344
	2.968

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40

	重质/轻质
	重质围护结构


自然通风房间：逐时温度

[image: image56.png]40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

I I 2 (AL C) —-hEE

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	36.20
	35.82
	35.45
	35.11
	34.82
	34.60
	34.46
	34.42
	34.47
	34.62
	34.86
	35.17

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.55
	35.96
	36.37
	36.75
	37.07
	37.30
	37.43
	37.45
	37.36
	37.17
	36.90
	36.57


外墙（填充墙）构造

外墙
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	5.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	石墨聚苯板
	40
	10.0
	0.033
	0.360
	1.00
	1.212
	0.436

	烧结多孔砖
	200
	9.5
	0.580
	7.920
	1.00
	0.345
	2.731

	水泥砂浆
	5
	5.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	－
	1.568
	3.289

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.58

	重质/轻质
	重质围护结构


自然通风房间：东向逐时温度

[image: image57.png]40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

I I YT 2R I (A C) —-hEE

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.35
	34.82
	34.35
	33.95
	33.66
	33.50
	33.47
	33.58
	33.83
	34.20
	34.66
	35.18

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.73
	36.27
	36.76
	37.16
	37.45
	37.61
	37.63
	37.51
	37.25
	36.88
	36.41
	35.89


自然通风房间：西向逐时温度

[image: image58.png]01 2 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.49
	34.95
	34.47
	34.07
	33.77
	33.60
	33.57
	33.68
	33.91
	34.26
	34.70
	35.21

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.74
	36.25
	36.73
	37.14
	37.45
	37.63
	37.69
	37.60
	37.37
	37.01
	36.55
	36.03


自然通风房间：南向逐时温度

[image: image59.png]40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

I I YT 2R I (A C) —-hEE

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.33
	34.80
	34.33
	33.93
	33.64
	33.48
	33.46
	33.57
	33.81
	34.17
	34.62
	35.13

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.67
	36.20
	36.69
	37.10
	37.40
	37.58
	37.60
	37.48
	37.23
	36.85
	36.39
	35.87


自然通风房间：北向逐时温度

[image: image60.png]40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

I I 2 (AL C) —-hEE

01 2 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.23
	34.71
	34.24
	33.85
	33.56
	33.41
	33.39
	33.50
	33.75
	34.11
	34.56
	35.06

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.60
	36.12
	36.60
	37.00
	37.29
	37.45
	37.47
	37.35
	37.10
	36.73
	36.27
	35.76


屋顶外墙计算结论

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:坡屋面
	18:40
	37.46
	39.30
	满足

	外墙（填充墙）
	东:外墙
	17:40
	37.64
	39.30
	满足

	
	西:外墙
	18:00
	37.69
	39.30
	满足

	
	南:外墙
	17:45
	37.61
	39.30
	满足

	
	北:外墙
	17:40
	37.48
	39.30
	满足


透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	264
	2.00
	0.22
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C0812，，C1514，C1516，C2117，TC2117，C0612，C0914，C1012，C1212，C23.617，TC1817

	
	来源：《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018


外遮阳类型
平板外遮阳

[image: image61.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


夏季太阳得热系数
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	165.46
	2.00
	0.20
	0.20
	夏季SHGC≤0.55
	满足

	北向
	198.00
	2.00
	0.20
	0.24
	夏季SHGC(不要求)
	满足

	东向
	5.76
	2.00
	0.19
	0.02
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	西向
	5.76
	2.00
	0.19
	0.02
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	综合平均
	374.98
	2.00
	0.20
	0.16
	
	

	标准依据
	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条

	标准要求
	应满足表6.3.1的要求

	结论
	满足


备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗夏季太阳得热系数
	无屋顶透光部分

	2
	外窗
	满足

	结论
	满足


结论

    综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。屋顶和外墙的隔热性能满足《住宅项目规范》GB 55038-2025第6.3.2条的相关要求。


[image: image62.png]yl SRIERTE N



_1234567890.unknown

