
	全年负荷计算报告书

	南方翡翠城 

	设计编号：



	


[image: image11.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	江西-抚州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image1.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13068687691
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

1

1
建筑概况

1

2
气象数据

1

2.1
气象地点

1

2.2
逐日干球温度表

2

2.3
逐月辐照量表

2

2.4
峰值工况

2

3
软件介绍

2

4
围护结构

2

4.1
屋顶构造

3

4.2
外墙构造

3

4.3
凸窗顶板

3

4.4
凸窗侧板构造

4

4.5
凸窗底板构造

4

4.6
户墙构造

4

4.7
分户墙构造

5

4.8
楼板构造

5

4.9
周边地面构造

5

4.10
非周边地面构造

5

4.11
门构造

5

4.12
窗构造

6

5
房间类型

6

5.1
房间参数表

6

5.2
作息时间表

6

6
系统设置

6

6.1
系统划分

6

6.2
运行时间表

6

7
计算结果

6

7.1
模拟周期

6

7.2
全年冷暖需求

7

7.3
负荷分项统计

8

7.4
逐月负荷表

10

8
附录




建筑概况

	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	夏热冬冷A区

	北纬
	28.00

	东经
	116.34

	建筑名称
	南方翡翠城

	建筑类型
	居住建筑
	

	计算建筑面积
	地上 2774.60 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 20.50 m
	地下0.00 m

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	71°


气象数据

气象地点
江西-南城, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
逐日干球温度表

[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

n 2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




峰值工况

	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月21日16时
	37.8
	26.1
	17.0
	81.6

	最冷
	12月27日05时
	-1.7
	-1.7
	3.2
	6.3


软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2025通负荷BECH2018，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
围护结构

屋顶构造

坡屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	SBS改性沥青防水卷材
	4
	0.230
	9.370
	1.20
	0.014
	0.163

	石墨聚苯板（1）
	85
	0.033
	0.257
	1.20
	2.146
	0.662

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000）
	50
	0.360
	5.130
	1.50
	0.093
	0.713

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	279
	－
	－
	－
	2.344
	2.968

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


外墙构造

外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	石墨聚苯板
	40
	0.033
	0.360
	1.00
	1.212
	0.436

	烧结多孔砖
	200
	0.580
	7.920
	1.00
	0.345
	2.731

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	1.568
	3.289

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.58


凸窗顶板

凸窗顶板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	30
	0.041
	0.615
	1.20
	0.610
	0.450

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	155
	－
	－
	－
	0.694
	1.744

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


凸窗侧板构造

凸窗侧板
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	30
	0.041
	0.615
	1.20
	0.610
	0.450

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	155
	－
	－
	－
	0.694
	1.744

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


凸窗底板构造

凸窗底板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	岩棉板(ρ=60-160)
	30
	0.041
	0.615
	1.20
	0.610
	0.450

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	155
	－
	－
	－
	0.694
	1.744

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


户墙构造

户间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	15
	0.030
	0.320
	1.20
	0.417
	0.160

	烧结多孔砖墙
	200
	0.580
	7.919
	1.00
	0.345
	2.731

	挤塑聚苯板
	15
	0.030
	0.320
	1.20
	0.417
	0.160

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	1.221
	3.540

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.69


分户墙构造

分户墙
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	玻化微珠保温砂浆(ρ=300)
	10
	0.070
	1.190
	1.15
	0.124
	0.170

	烧结多孔砖墙
	200
	0.580
	7.919
	1.00
	0.345
	2.731

	玻化微珠保温砂浆(ρ=300)
	10
	0.070
	1.190
	1.15
	0.124
	0.170

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	0.636
	3.560

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.17


楼板构造

楼板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	30
	0.030
	0.320
	1.20
	0.833
	0.320

	钢筋混凝土（1）
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	抗裂砂浆（网格布）（1）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	155
	－
	－
	－
	0.918
	1.614

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.88


周边地面构造

周边地面
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.259
	3.359

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


非周边地面构造

非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.259
	3.359

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


门构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	

	2
	保温门（多功能门）
	1.972
	

	3
	保温门（多功能门）
	1.610
	


窗构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	0.250
	0.620
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卧室
	26
	18
	1(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	卫生间
	－
	－
	7(次/h)
	1(人)
	6(W/m^2)
	15(W/m^2)

	厨房
	－
	－
	4(次/h)
	2(人)
	6(W/m^2)
	24(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	1(次/h)
	0(人)
	3(W/m^2)
	0(W/m^2)

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	过道
	26
	18
	1(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	餐厅
	26
	18
	1(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)


作息时间表

详见附录

系统设置

系统划分

	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	空调
	无
	--
	--
	--
	1897.92
	所有房间


运行时间表

详见附录

计算结果

模拟周期

全年8760小时模拟

全年冷暖需求

	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
kWh/(㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
kWh/(㎡·a)

	建筑总计
	70791
	25.51
	142549
	51.38


[image: image4.png]RERRAL

= 2EHSTEK




负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-18.97
	3.52
	1.77
	-11.83
	—
	0.00
	-25.51

	供冷(kWh/㎡)
	13.75
	5.61
	2.40
	29.62
	-0.00
	0.00
	51.38


[image: image5.png]-10

-15

-20

-25

BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image6.png]B5)

30

25

20

15

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS

ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	24648
	0
	132.727
	1月5日7时
	0.000
	--

	2月
	15376
	0
	133.348
	2月2日7时
	0.000
	--

	3月
	8489
	0
	91.477
	3月3日7时
	0.000
	--

	4月
	1805
	1260
	22.493
	4月12日7时
	54.819
	4月7日19时

	5月
	70
	12402
	3.181
	5月5日7时
	98.337
	5月14日19时

	6月
	0
	21140
	0.000
	--
	122.756
	6月14日19时

	7月
	0
	36498
	0.000
	--
	168.425
	7月23日19时

	8月
	0
	42485
	0.000
	--
	180.433
	8月16日19时

	9月
	0
	23617
	0.000
	--
	143.307
	9月26日19时

	10月
	0
	5140
	0.000
	--
	75.098
	10月2日19时

	11月
	3144
	7
	78.924
	11月30日7时
	0.526
	11月24日14时

	12月
	17260
	0
	143.199
	12月28日7时
	0.000
	--


[image: image7.png]BHLEBH(KWh)
45000

40000

35000
30000
25000
20000
15000
10000 I
5000 I
0 - | I
4 5 6 7 8

1 2 3 9 10 1" 12





[image: image8.png]200

150

100

50

BRIEBERE (kW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12

w AT E
SRS





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	过道
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	餐厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	过道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	过道
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	餐厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空调
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg]F?,i

SR I




[image: image10.jpg]F?,i

SR I




