	建筑碳排放报告书
居住建筑

	抚州市某住宅项目

	设计编号：2025-1


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	江西-抚州

	建设单位
	：
	1

	设计单位
	：
	2

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18834253281
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 默认冷源

8

9.1.1 供应的系统

8

9.1.2 冷水机组

8

9.1.3 水泵系统

8

9.1.4 运行工况

9

9.1.5 制冷能耗

9

10 供暖系统

9

10.1 默认热源

9

10.1.1 供应的系统

9

10.1.2 热水锅炉

9

10.1.3 热水循环泵

9

10.1.4 热水循环水泵能耗

10

11 空调风机

10

12 照明

10

13 插座设备

11

14 炊事

11

15 排风机

11

16 计算结果

11

16.1 建材生产运输碳排放

11

16.1.1 建材生产阶段

12

16.1.2 建材运输阶段

12

16.2 建筑建造拆除碳排放

12

16.2.1 建筑建造

12

16.2.2 建筑拆除

12

16.3 碳汇

13

16.4 建筑运行碳排放

14

16.5 全生命周期碳排放

14

16.5.1 碳排放强度

14

16.5.2 总碳排放量

17

17 附录

17

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

18

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

19

17.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	抚州市某住宅项目

	工程地点
	江西-抚州

	地理位置
	北纬：28.00°
	东经：116.34°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上2775    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上20.5     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	8771.41

	计算建筑外表面积(m2)
	2884.31

	北向角度
	71

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

Wl 2/1 31 41 51 6/1 7 8/1 I 101 1171 12/1





逐月辐照量表
[image: image3.png]BB EREMI/) KPS I S





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月21日16时
	37.8
	26.1
	17.0
	81.6

	最冷
	12月27日05时
	-1.7
	-1.7
	3.2
	6.3


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.774,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：户墙构造一 (K=1.925,D=2.391)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

4. 楼板：楼板构造一 (K=2.984,D=1.679)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 通往封闭空间的户门：单层实体门 (K=2.303)：
    传热系数2.303W/㎡.K

6. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K

7. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.33

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.77
3.69

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	1.13
2.94

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	－

－

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.36
	3.90
	0.65
	0.65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	北向
	0.39
	3.90
	0.65
	0.65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	东向
	0.14
	3.90
	0.65
	0.65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	西向
	0.14
	3.90
	0.65
	0.65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卧室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	过道
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	1897.92
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	148720
	2482
	37180
	4.00
	24324
	29039
	7446

	20~40
	54797
	494
	13634
	4.02
	4841
	5780
	1482

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	203517
	2976
	50814
	
	29165
	34819
	8928


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	50814
	0.5752
	29.228

	冷却水泵
	29165
	
	16.776

	冷却塔
	8928
	
	5.135

	冷冻水泵
	34819
	
	20.028

	合计
	71.167


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	83362
	0.78
	0.92
	89
	37.220


热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	83362
	2711
	31719

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	83362
	2711
	31719


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	31719
	0.5752
	18.245


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	5880
	0.5752
	3.382

	风机盘管
	2274
	
	1.308

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	4.690


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	居住-卧室
	3.29
	84
	1118
	3673
	0.5752
	2.113

	居住-卫生间
	10.22
	72
	262
	2678
	
	1.541

	居住-厨房
	12.78
	24
	162
	2074
	
	1.193

	居住-楼梯间
	17.52
	12
	167
	2924
	
	1.682

	居住-起居室
	10.04
	24
	454
	4553
	
	2.619

	居住-过道
	10.04
	24
	290
	2909
	
	1.673

	居住-餐厅
	10.04
	24
	242
	2425
	
	1.395

	总计
	12.215


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	居住-卧室
	2.01
	84
	1118
	2245
	0.5752
	1.291

	居住-卫生间
	0.00
	72
	262
	0
	
	0.000

	居住-厨房
	210.24
	24
	162
	34135
	
	19.634

	居住-楼梯间
	43.80
	12
	167
	7311
	
	4.205

	居住-起居室
	18.21
	24
	454
	8262
	
	4.752

	居住-过道
	18.21
	24
	290
	5278
	
	3.036

	居住-餐厅
	18.21
	24
	242
	4400
	
	2.531

	总计
	35.450


炊事

	需热量(MJ/a)
	设备能源
	设备热效率(%)
	碳排放因子
(tCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	200
	燃气
	59
	55.54
	0.019


注： 设计炊事总耗热量=需热量/效率，基准建筑的需热量与设计建筑一致，效率依据国家现行标准3级产品确定

排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0.2
	48
	0.8
	5
	365
	14016
	0.5752
	8.062

	总计
	8.062


注：此类风机指非空调区域排风机

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	1262.44
	0
	全生命周期
	340
	429.230

	钢筋
	t
	158.15
	0
	全生命周期
	2340
	370.071

	型钢
	t
	44.39
	0
	全生命周期
	2365
	104.982

	水泥
	t
	158.15
	0
	全生命周期
	735
	116.240

	预拌砂浆
	t
	846.25
	0
	全生命周期
	370
	313.113

	砂
	m3
	246.94
	0
	全生命周期
	3
	0.741

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	44.96
	0
	全生命周期
	669
	30.078

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	m3
	41.99
	0
	全生命周期
	327
	13.731

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	m3
	485.44
	0
	全生命周期
	295
	143.205

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	m2
	421.90
	0
	全生命周期
	129.5
	54.636

	保温门（多功能门）
	m2
	237.24
	0
	全生命周期
	48.3
	11.459

	内门
	m2
	368.28
	0
	全生命周期
	48.3
	17.788

	单层实体门
	m2
	50.40
	0
	全生命周期
	48.3
	2.434

	陶瓷
	m2
	3637.50
	0
	全生命周期
	19.5
	70.931

	涂料
	t
	11.10
	0
	全生命周期
	6550
	72.705

	电缆
	kg
	138.73
	0
	全生命周期
	94.1
	13.054

	管材
	kg
	4161.90
	0
	全生命周期
	3.6
	14.983

	合计
	1779.381


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	2979.37
	40
	全生命周期
	0.115
	13.705

	钢筋
	158.15
	500
	全生命周期
	0.115
	9.094

	型钢
	44.39
	500
	全生命周期
	0.115
	2.552

	水泥
	158.15
	500
	全生命周期
	0.115
	9.094

	预拌砂浆
	846.25
	40
	全生命周期
	0.115
	3.893

	砂
	395.10
	500
	全生命周期
	0.115
	22.718

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	1.57
	500
	全生命周期
	0.115
	0.090

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	29.39
	40
	全生命周期
	0.115
	0.135

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	703.88
	40
	全生命周期
	0.115
	3.238

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	8.44
	500
	全生命周期
	0.115
	0.485

	保温门（多功能门）
	7.12
	500
	全生命周期
	0.115
	0.409

	内门
	11.05
	500
	全生命周期
	0.115
	0.635

	单层实体门
	1.51
	500
	全生命周期
	0.115
	0.087

	陶瓷
	109.13
	500
	全生命周期
	0.115
	6.275

	涂料
	11.10
	500
	全生命周期
	0.115
	0.638

	电缆
	0.14
	500
	全生命周期
	0.115
	0.008

	管材
	4.16
	500
	全生命周期
	0.115
	0.239

	总计
	73.295


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

	阶段
	建材生产阶段(tCO2)
	建造占建材生产阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	1779.381
	9
	160.144

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：10
	16.014

	合计
	176.158


建筑拆除

	阶段
	建筑建造阶段(tCO2)
	拆除排放占建造阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	176.158
	5
	8.808


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	10442
	50
	1546.878

	居住区绿地
	1.1606
	1468
	
	85.188

	合计
	1632.066


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	915.71
	0.5752
	3558.373

	
	冷却水泵
	525.57
	
	

	
	冷冻水泵
	627.46
	
	

	
	冷却塔
	160.89
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	2229.63
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5752
	912.231

	
	供暖水泵
	571.59
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	571.59
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	105.96
	0.5752
	234.525

	
	风机盘管
	40.99
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	146.95
	
	

	照明
	382.70
	0.5752
	610.768

	插座设备
	1110.61
	0.5752
	1772.476

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5752
	403.100

	
	排风机
	252.58
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	252.58
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	2093.41(kWh/㎡)
	89
	1861.002

	燃气
	炊事
	0.17(m³/㎡)
	55.54
	0.941

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	0.00
	0.5752
	0.000

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	1632.066

	建筑运行碳排放合计
	7721.415


全生命周期碳排放

碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	12.83
	641.31

	建筑材料运输
	0.53
	26.42

	建筑建造
	1.27
	63.49

	建筑拆除
	0.06
	3.17

	建筑运行
	直接碳排放
	13.42
	671.07

	
	间接碳排放
	42.24
	2111.82

	全生命周期
	70.35
	3517.28


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	35.588
	1779.381

	建筑材料运输
	1.466
	73.295

	建筑建造
	3.523
	176.158

	建筑拆除
	0.176
	8.808

	建筑运行
	直接碳排放
	37.239
	1861.943

	
	间接碳排放
	117.189
	5859.472

	全生命周期
	195.181
	9759.057


[image: image4.png]FEHTA A i S SRR O P

uEHUEAT
WA IR

HESEET R





[image: image5.png]HEFDSATIRAEBA

AR
2%

K
30%

u A
HERE

o RAL

= RE

R E
Hopl




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	居住-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	居住-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	居住-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	居住-起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	居住-过道
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	居住-餐厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	居住-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	居住-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	居住-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	居住-过道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	居住-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	居住-卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	居住-起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	居住-过道
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	居住-餐厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


