绿色建筑运营管理记录手册

第一部分：运营管理概述

1.1 项目概况

“阅水·悦邻”图书馆为既有建筑绿色改造项目，地上4层，建筑面积约××××㎡。主要绿色技术包括：

- 被动式通风中庭（烟囱效应）

- 屋顶光伏发电系统（装机容量××kW）

- 雨水收集回用系统

- 地板送风空调系统

- 智能照明控制系统

1.2 运营管理目标

- 确保各绿色系统正常运行，发挥预期节能、节水、舒适效益。

- 建立完善的巡查、维护、记录制度。

- 为绿色建筑后评估及持续改进提供数据支撑。

第二部分：管理制度

2.1 管理制度清单

- 《绿色建筑运营管理手册》

- 《设备设施维护保养计划》

- 《能耗分项计量与监测制度》

- 《垃圾分类收集管理制度》

- 《绿化养护及雨水利用规程》

- 《突发环境事件应急预案》

第三部分：日常运营记录表

3.1 每日巡查记录表（2026年03月 第1周）

巡查时间：每日 9:00 及 16:00

巡查人：李×× / 王××

| 日期 | 巡查区域 | 巡查内容 | 状态 | 异常情况处理 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01 | 屋顶 | 光伏组件表面清洁度、雨水收集池水位 | 正常 | 无 | 李×× |
| 03.01 | 中庭 | 天窗开启状态、通风口无异物 | 正常 | 无 | 李×× |
| 03.02 | 空调机房 | 地板送风系统运行压力、过滤器压差 | 正常 | 压差略高，已清洗过滤网 | 李×× |
| 03.02 | 外立面 | 幕墙密封胶、开启扇关闭状态 | 正常 | 无 | 王×× |
| 03.03 | 雨水系统 | 灌溉电磁阀、喷头是否堵塞 | 正常 | 3号喷头堵塞，已疏通 | 赵×× |
| 03.04 | 配电室 | 光伏发电量读数、并网状态 | 正常 | 发电量：28kWh | 李×× |
| 03.05 | 各楼层 | 照明控制传感器灵敏度 | 正常 | 3F东侧感应器延迟，已调整 | 李×× |
| 03.06 | 室外场地 | 防滑地面、排水沟畅通 | 正常 | 无 | 王×× |
| 03.07 | 整体 | 周综合检查 | 良好 | 无 | 张×× |

3.2 设备定期维护记录表（月度）

| 设备系统 | 维护项目 | 维护周期 | 本月维护日期 | 维护内容 | 维护人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏系统 | 组件清洁、电气检查 | 1次/月 | 03.10 | 清洗组件表面灰尘，检查接线盒 | 李×× | 发电效率恢复至98% |
| 雨水回收系统 | 过滤器清洗、水质检测 | 1次/月 | 03.12 | 清洗Y型过滤器，取水样送检 | 赵×× | 水质符合灌溉标准 |
| 地板送风系统 | 过滤器更换、风机检查 | 1次/季 | 03.15 | 更换初效过滤器，检查电机绝缘 | 王×× | 设备运行平稳 |
| 中庭天窗 | 传动机构润滑、密封检查 | 1次/季 | 03.16 | 导轨清理、加注润滑油 | 李×× | 开闭顺畅 |
| 外窗幕墙 | 五金件紧固、密封胶检查 | 1次/半年 | — | 下月进行 | — | — |
| 安防消防 | 探测器测试、灭火器检查 | 1次/月 | 03.20 | 抽查烟感10个，均正常；灭火器压力正常 | 刘×× | 无 |

3.3 能耗与资源消耗记录表（月度统计）

| 项目 | 单位 | 本月用量 | 上月用量 | 去年同期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用电量 | kWh | 18,500 | 19,200 | 22,000 | 同比节能16% |
| 光伏发电量 | kWh | 3,200 | — | — | 占用电量17.3% |
| 市网购电量 | kWh | 15,300 | — | — | — |
| 用水总量 | m³ | 280 | 310 | 450 | 雨水回用节省水费 |
| 雨水利用量 | m³ | 45 | — | — | 用于绿化及景观 |
| 天然气用量 | m³ | 0 | 0 | 0 | 全电厨房 |
| 垃圾分类 | kg | 可回收物185kg；其他垃圾520kg | — | — | 回收率26.2% |

月度能耗趋势分析：

本月由于春季气温适宜，空调系统未开启，能耗主要为照明、办公设备及通风系统。光伏系统运行稳定，日均发电约103kWh。较改造前同期（2025年3月）节电约16%，节水约38%，绿色改造效果初步显现。

第四部分：绿色性能监测数据

4.1 室内环境质量监测（每周抽测）

| 日期 | 位置 | 温度(℃) | 湿度(%) | CO₂浓度(ppm) | 照度(Lux) | 噪声dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.03 | 二层阅览区 | 22.5 | 45 | 580 | 450 | 42 | 自然通风良好 |
| 03.03 | 中庭休息区 | 21.8 | 42 | 520 | 650 | 48 | 采光均匀 |
| 03.10 | 三层阅览区 | 23.0 | 48 | 620 | 480 | 40 | 人数较多 |
| 03.17 | 一层大厅 | 22.0 | 44 | 550 | 520 | 52 | 入口处噪声略高 |
| 03.24 | 地下书库 | 20.5 | 55 | 480 | 320 | 38 | 湿度略高，需加强通风 |
| 03.31 | 四层自修室 | 23.2 | 46 | 590 | 560 | 39 | 舒适 |

结论：室内CO₂浓度均低于1000ppm，热湿环境舒适，自然采光效果良好，符合绿色建筑室内环境要求。

4.2 室外场地环境监测（每月一次）

| 监测点 | 风速(m/s) | 风向 | 温度(℃) | 噪声dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主入口广场 | 1.2 | 东南 | 20.5 | 58 | 人流量大 |
| 西侧社区通道 | 0.8 | — | 21.0 | 52 | 安静 |
| 南侧绿地 | 0.5 | — | 19.8 | 48 | 风速适宜 |
| 屋顶平台 | 3.5 | 东南 | 22.5 | 65 | 风速稍大 |

第五部分：运营月报结论

本月为改造后试运营第一个月，整体运营情况良好：

- 系统运行正常：光伏发电、雨水回收、地板送风等主要绿色系统运行稳定，无重大故障。

- 节能效果显著：用电量同比下降16%，用水量同比下降38%，绿色改造目标初步实现。

- 环境舒适度高：室内CO₂、温湿度、照度等指标均优于国家标准。

- 管理到位：各项巡查、维护、记录制度有效执行。

下月重点工作：

- 完成季度设备全面保养。

- 开展一次读者满意度调查（绿色建筑用户体验）。

- 整理首季度运营数据，编制季度绿色运营报告。