防排气倒灌相关产品性能检测报告

报告编号：FJPG-20251229-ZZ01

工程名称：[可填写具体项目名称]

工程地点：郑州市

委托单位：[可填写委托单位全称]

检测单位：[可填写检测机构全称]

检测日期：2025年12月29日

报告日期：2025年12月30日

## 一、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013

- 《建筑通风和排烟系统用阀门》GB/T 15930-2008

- 产品设计技术文件及项目专项要求

## 二、检测产品概况

| 产品名称 | 适用区域 | 核心规格/功能 | 检测批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间止回排气阀 | 卫生间竖向排风道 | 重力式结构，适配DN150排风道，密封等级≥4级 | 第1批 |
| 防倒灌排风风帽 | 卫生间排风出口 | 不锈钢材质，防雨+防倒灌双功能，抗风等级8级 | 第1批 |
| 机械式联动止回阀 | 复印打印室排风管道 | 与排风机联动，断电自动关闭，耐臭氧腐蚀 | 第1批 |
| 厨房油烟排风止回阀 | 厨房排风竖井 | 耐高温200℃，适配油烟净化器出口，防油烟粘连 | 第1批 |

## 三、检测项目与方法

### （一）通用检测项目

- 密封性能：在150Pa静压差下，采用风量仪测试阀门关闭状态下的漏风量，要求漏风量≤5m³/(h·m)。

- 启闭性能：模拟额定风速（3~8m/s）工况，循环测试500次，检查阀门开启灵活、关闭到位，无卡滞、失效。

- 耐压性能：施加±300Pa压力，保压30min，产品无变形、开裂或泄漏。

- 环境适应性：

- 卫生间/厨房产品：85℃、90%湿度环境下老化72h，性能无衰减；

- 复印打印室产品：臭氧浓度0.1ppm环境下暴露48h，无腐蚀、密封失效。

### （二）专项检测项目

- 防倒灌性能：模拟室外010m/s、0°360°风向，检测无气流倒灌进入室内；

- 联动功能（复印打印室）：风机启停时，阀门响应时间≤2s，断电后1s内自动关闭；

- 耐高温性能（厨房）：200℃高温工况下，连续运行2h，启闭功能正常，密封无失效。

## 四、检测结果

| 检测产品 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间止回排气阀 | 密封性能 | 漏风量≤5m³/(h·m) | 3.2m³/(h·m) | 合格 |
|  | 启闭性能 | 500次循环无卡滞、失效 | 500次循环后功能正常 | 合格 |
|  | 防倒灌性能 | 无气流倒灌 | 各风向、风速下均无倒灌 | 合格 |
| 防倒灌排风风帽 | 防倒灌性能 | 无气流倒灌，防雨不渗漏 | 无倒灌，暴雨模拟下无渗漏 | 合格 |
| 机械式联动止回阀 | 联动响应时间 | ≤2s，断电1s内关闭 | 1.8s开启，断电0.8s关闭 | 合格 |
|  | 耐臭氧腐蚀 | 48h暴露无腐蚀、密封失效 | 无腐蚀，密封性能保持 | 合格 |
| 厨房油烟排风止回阀 | 耐高温性能 | 200℃下2h启闭正常 | 200℃下2h后启闭灵活，密封无渗漏 | 合格 |
|  | 密封性能 | 漏风量≤5m³/(h·m) | 2.8m³/(h·m) | 合格 |

综合结论：本次受检的防排气倒灌相关产品，各项性能指标均满足国家/行业标准及项目设计要求，可有效防止厨房、卫生间、复印打印室等区域排气倒灌及污染物串通。