
	全年负荷计算报告书

	北国绿筑·低碳共生—教学楼绿色性能提升设计 

	设计编号：001



	


[image: image11.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	黑龙江-大庆

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年11月29日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13006942613
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

11 建筑概况


1

2 气象数据

1

2.1 气象地点

1

2.2 逐日干球温度表

2

2.3 逐月辐照量表

2

2.4 峰值工况

2

3 软件介绍

2

4 围护结构

2

4.1 屋顶构造

3

4.2 外墙构造

3

4.3 挑空楼板构造

3

4.4 楼板构造

4

4.5 周边地面构造

4

4.6 非周边地面构造

4

4.7 门构造

4

4.8 窗构造

4

5 房间类型

4

5.1 房间参数表

5

5.2 作息时间表

5

6 系统设置

5

6.1 系统划分

5

6.2 运行时间表

5

7 计算结果

5

7.1 模拟周期

5

7.2 全年冷暖需求

6

7.3 负荷分项统计

7

7.4 逐月负荷表

9

8 附录




建筑概况

	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	严寒B区

	北纬
	46.60

	东经
	125.00

	建筑名称
	北国绿筑·低碳共生—教学楼绿色性能提升设计

	建筑类型
	公共建筑
	

	计算建筑面积
	地上 14362.75 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 15.60 m
	地下0.00 m

	建筑层数
	地上 4
	地下 0

	北向角度
	90°


气象数据

气象地点
黑龙江-安达, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
逐日干球温度表

[image: image2.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

2/1 3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271

Wl




逐月辐照量表
[image: image3.png]BB EREMI/) KPS I S





峰值工况

	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月28日15时
	34.4
	21.1
	10.3
	61.0

	最冷
	01月05日07时
	-31.7
	-31.7
	0.0
	-31.8


软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2025通负荷BECH2018，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
围护结构

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	120
	0.030
	0.320
	1.20
	3.333
	1.280

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.839
	4.672

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


外墙构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.00
	2.439
	1.500

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.220
	3.590
	1.00
	0.909
	3.264

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	3.416
	5.501

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.28


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.20
	2.778
	1.067

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.911
	2.986

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


楼板构造

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


周边地面构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.220
	3.590
	1.00
	0.091
	0.326

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	3.515
	2.824

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.19


非周边地面构造

非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


门构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.800
	

	2
	金属框—保温门（多功能门）
	2.000
	


窗构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	66系列五腔三密封（5+9空气+5+12空气+5）
	2.000
	0.530
	0.610
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	健身活动室
	24
	19
	40(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	卫生间
	28
	16
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	6(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	普通教室
	26
	18
	24(m^3/h.人)
	1.39(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	3.5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	空房间
	－
	－
	20(m^3/h.人)
	0(人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)


作息时间表

详见附录

系统设置

系统划分

	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	自动
	显热回收
	温差启动
冷:≥5.0(℃)
暖:≥3.0(℃)
	冷:0.60, 暖:0.70
	0.80
	11481.03
	所有房间


运行时间表

详见附录

计算结果

模拟周期

供冷季(1.1-1.1) 供暖季(10.15-4.1)

全年冷暖需求

	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
kWh/(㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
kWh/(㎡·a)

	建筑总计
	559840
	38.98
	0
	0.00


[image: image4.png]FEALSTK




负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-17.98
	11.05
	5.38
	-78.67
	—
	41.24
	-38.98

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image5.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM
ORI/ BE
BERFHRN\BE





[image: image6.png]LS HT(KWh/n)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	261817
	0
	1470.137
	1月28日6时
	0.000
	--

	2月
	180266
	0
	1379.550
	2月14日6时
	0.000
	--

	3月
	111383
	0
	1262.623
	3月4日6时
	0.000
	--

	4月
	6374
	0
	858.168
	4月1日6时
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	1054
	3963
	147.184
	10月28日7时
	167.464
	10月10日14时

	11月
	44806
	0
	662.131
	11月25日7时
	0.000
	--

	12月
	90672
	0
	1142.929
	12月30日7时
	0.000
	--


[image: image7.png]m\
H
%
T
]





[image: image8.png]BB IEERTT (kW)

1 2 3 4 5 6





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	80
	80
	80
	30
	80
	80
	80
	80
	80
	40
	60
	60
	60
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	80
	80
	80
	30
	80
	80
	80
	80
	80
	40
	60
	60
	60
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	70
	60
	60
	60
	20
	60
	60
	60
	60
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	70
	60
	60
	60
	20
	60
	60
	60
	60
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg]F?,i

SR I




[image: image10.jpg]F?,i

SR I




