5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对室内空气质量达标情况进行简要说明： 

	依据条文解释，本项目为全装修项目，在此预评价阶段对室内空气中的甲醛、苯、和TVOC浓度进行评估。均满足《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定，详见空气质量分析报告。
建筑设计说明要求建筑室内和建筑出入口处禁止吸烟，并设置醒目的禁烟标志。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	建筑及装修材料使 用说明
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的 使用部位、用量等信息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
污染物浓度预评估 分析报告
	全装修建筑项目应体现室内甲醛、苯、 总挥发性有机物 3 类进行浓度预评估， 非全装修建筑项目符合现行国家标准的 有关要求，视为达标
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	 
室内污染物检测报 告
	应包括室内空气污染物浓度检测，要求 所抽检房间应涵盖主要功能房间类型， 应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、 PM10 等污染物浓度
	 
运行 评价
	 
居建/ 公建

	
	禁止吸烟措施说明 文件
	应明确公共建筑室内和住宅建筑内的公 共区域以及建筑出入口的禁烟要求
	预评  价/评
	居建/ 公建


​
实际提交材料： 

	空气质量分析报告

建筑专业施工图（设计说明）​ 


5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。



请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚蒸压加气混凝土砌块。楼板为120厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用300厚自保温砌块，外门窗为断桥铝框，玻璃采用中空玻璃，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。详见隔声报告


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计总平面图
	应体现场地内交通干道布置，建筑（群） 与周边道路及其他噪声源的距离，噪声  源与噪声敏感房间的布置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他材料
	建筑设计施工图
	体现各部位工程做法及厚度
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
	构件隔声性能分析报告
	重点分析各部位隔声性能
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


实际提交材料：
	室内声环境分析报告

建筑专业施工图

建筑总平面图​


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

	房间

类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间

类型
	人员密度

（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	外墙外保温：300厚自保温砌块
屋顶保温：75厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
​外窗：70系列平开隔热铝合金窗（5+12A+5+12A+5Low-E）


 
 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型


 

	 
 
 
建筑 设计
	建筑施工图设计说 明
	 
应体现围护结构做法
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
节点大样图
	 
应体现围护结构做法
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
节能计算书
	 
应体现围护结构做法及性能指标
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
其他 材料
	建筑围护结构结露 验算计算书
	应包括详细计算围护结构各构件的内表 面温度及露点温度，并给出是否结露的 明确结论
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑围护结构内部 冷凝验算计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB  50176 对供暖建筑的屋面和外墙内部进 行详细冷凝验算
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑围护结构隔热 性能计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB  50176 对夏季屋顶和外墙进行隔热性能 计算
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	结露检查计算书、

冷凝验算计算书、

建筑专业施工图及节能设计资料

​


5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


