冷负荷计算报告书

成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计

设计编号：2025-12-3

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月19日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13568179843 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	7

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.66 |  |
| 东经 | 104.01 |  |
| 建筑名称 | 成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 3715.28 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 湿度(%) | 94 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 100 | 95 | 89 | 84 | 80 | 76 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 湿度(%) | 72 | 70 | 69 | 69 | 71 | 73 | 76 | 80 | 85 | 88 | 91 | 93 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 42 | 51 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | SE | 直射 | 61 | 161 | 219 | 239 | 199 | 117 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | E | 直射 | 150 | 314 | 366 | 350 | 242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | NE | 直射 | 139 | 264 | 270 | 207 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | N | 直射 | 34 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 34 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | H | 直射 | 15 | 109 | 251 | 401 | 517 | 585 | 436 | 585 | 517 | 401 | 251 | 109 | 15 |
|  |  | 散射 | 45 | 97 | 122 | 151 | 162 | 163 | 163 | 163 | 162 | 151 | 122 | 97 | 22 |

其他气象参数

| 气象位置 | 四川-成都（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 6 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.0 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.6 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.68 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.7 |
| 夏季大气压力(Pa) | 94770 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 60 | 0.041 | 0.615 | 1.2 | 1.22 | 0.9 |
| 纤维板(ρ=1000) | 150 | 0.34 | 8.13 | 1 | 0.441 | 3.587 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 120 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.533 | 2.067 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 2.569 | 10.158 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.366 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 4806.87 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 26.58 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 60 | 0.041 | 0.615 | 1.2 | 1.22 | 0.9 |
| 钢筋混凝土 | 140 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.08 | 1.384 |
| 纤维板(ρ=1000) | 60 | 0.34 | 8.13 | 1 | 0.176 | 1.435 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.785 | 6.823 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 803.52 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 17.90 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.545 | 5.828 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.370 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 702.65 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 15.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 40 | 0.07 | 10 | 1 | 0.571 | 5.714 |
| 纤维板(ρ=1000) | 100 | 0.34 | 8.13 | 1 | 0.294 | 2.391 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.2 | 2.439 | 1.8 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 3.328 | 10.153 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.287 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 5685.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 26.16 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.198 | 6.549 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.705 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 156.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 17.43 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.198 | 6.549 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.705 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 156.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 17.43 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 石棉水泥板 | 60 | 0.52 | 8.52 | 1 | 0.115 | 0.983 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.493 | 5.274 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.402 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 83.41 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.66 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 石棉水泥板 | 100 | 0.52 | 8.52 | 1 | 0.192 | 1.638 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.570 | 5.929 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.266 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.61 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 16.43 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 2.044 | 4.877 |
| 夏季传热系数K |  | 0.258 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 2329.61 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.07 | 10 | 1 | 0.286 | 2.857 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 2.044 | 4.877 |
| 夏季传热系数K |  | 0.189 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 2329.61 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 75系列铝合金聚氨酯复合窗(5单银Low-E+12Ar+5单银Low-E+12Ar+5) | 1.10 | 0.45 |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.80 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 0.90 |
| 内门 | 0.80 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 71191 | 3715.28 | 19.16 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3460.02 | 20.58 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[阅读室] | 218.44 | 6 | 14439 | 7304 | 7135 | 10.69 | 0 | 66.10 |
|  | 1004[全龄创意工作坊] | 181.51 | 6 | 12126 | 6198 | 5929 | 8.88 | 0 | 66.81 |
|  | 1013[音体室] | 138.24 | 6 | 4451 | 2961 | 1569 | 2.35 | 0 | 32.20 |
|  | 1015[多功能活动室] | 107.59 | 6 | 7476 | 3962 | 3514 | 5.26 | 0 | 69.49 |
|  | 1017[工作坊作品展示] | 87.54 | 6 | 6083 | 3224 | 2859 | 4.28 | 0 | 69.50 |
|  | 1019[健康食堂] | 67.42 | 6 | 3673 | 2142 | 1530 | 2.29 | 0 | 54.47 |
|  | 1022[医务室] | 48.32 | 6 | 1528 | 1389 | 366 | 0.55 | 0 | 31.63 |
|  | 1023[茶馆] | 48.13 | 6 | 3025 | 1970 | 1092 | 1.64 | 0 | 62.85 |
|  | 1034[库房] | 15.12 | 6 | 941 | 447 | 494 | 0.74 | 0 | 62.25 |
|  | 1039[隔离室] | 12.00 | 6 | 825 | 433 | 392 | 0.59 | 0 | 68.78 |
|  | 1040[男卫] | 11.43 | 14 | 291 | 291 | 0 | 0.00 | 0 | 25.50 |
|  | 1041[女卫] | 11.43 | 14 | 289 | 289 | 0 | 0.00 | 0 | 25.26 |
|  | 1047[女卫生间] | 9.18 | 18 | 71 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 7.74 |
|  | 1050[无障碍卫生间] | 9.05 | 16 | 425 | 425 | 0 | 0.00 | 0 | 46.93 |
|  | 1051[男卫生间] | 8.24 | 17 | 89 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 10.82 |
|  | 1055[无障碍卫生间] | 7.53 | 9 | 258 | 258 | 0 | 0.00 | 0 | 34.22 |
|  | 1058[无障碍卫生间] | 6.76 | 15 | 69 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 10.26 |
|  | 1060[电梯间] | 6.72 | 18 | 502 | 1034 | 76 | 0.11 | 0 | 74.68 |
|  | 1064[储藏室] | 6.72 | 6 | 507 | 288 | 219 | 0.33 | 0 | 75.49 |
|  | 1067[卫生间] | 6.62 | 14 | 123 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 18.59 |
|  | 1070[电梯间] | 6.62 | 18 | 625 | 1027 | 75 | 0.11 | 0 | 94.49 |
|  | 1073[卫生间] | 6.62 | 14 | 123 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 18.59 |
|  | 1083[卫生间] | 4.17 | 19 | 265 | 620 | 47 | 0.07 | 0 | 63.59 |
|  | 整层 | 1025.38 | 21 | 20842 | 33335 | 0 | 0.00 | 0 | 20.33 |
| 2层 | 2006[健体康养室] | 151.11 | 18 | 11413 | 26184 | 1715 | 2.57 | 0 | 75.53 |
|  | 2008[书画教室] | 142.49 | 6 | 10668 | 6014 | 4654 | 6.97 | 0 | 74.87 |
|  | 2010[活动单元] | 140.96 | 6 | 9279 | 4675 | 4604 | 6.90 | 0 | 65.83 |
|  | 2011[活动单元] | 138.79 | 6 | 9576 | 5043 | 4533 | 6.79 | 0 | 69.00 |
|  | 2014[开放办公室] | 118.68 | 6 | 2428 | 1530 | 898 | 1.35 | 0 | 20.46 |
|  | 2018[教师办公室] | 69.60 | 6 | 1573 | 1047 | 527 | 0.79 | 0 | 22.61 |
|  | 2020[小会议室] | 53.74 | 6 | 2119 | 1380 | 739 | 1.11 | 0 | 39.43 |
|  | 2024[运动器械储藏室] | 34.20 | 6 | 2310 | 1193 | 1117 | 1.67 | 0 | 67.55 |
|  | 2027[总务储藏室兼消毒间] | 33.73 | 6 | 2391 | 1289 | 1102 | 1.65 | 0 | 70.88 |
|  | 2028[财务办公室] | 31.00 | 6 | 634 | 400 | 235 | 0.35 | 0 | 20.46 |
|  | 2029[广播室] | 22.35 | 6 | 547 | 378 | 169 | 0.25 | 0 | 24.48 |
|  | 2044[男卫生间] | 9.84 | 17 | 107 | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 10.91 |
|  | 2045[女卫生间] | 9.18 | 18 | 68 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 7.37 |
|  | 2048[卫生间] | 9.05 | 16 | 421 | 421 | 0 | 0.00 | 0 | 46.57 |
|  | 2052[无障碍卫生间] | 7.88 | 9 | 265 | 265 | 0 | 0.00 | 0 | 33.67 |
|  | 2059[电梯间] | 6.72 | 18 | 502 | 1034 | 76 | 0.11 | 0 | 74.68 |
|  | 2062[储藏室] | 6.72 | 6 | 496 | 276 | 219 | 0.33 | 0 | 73.76 |
|  | 2066[卫生间] | 6.62 | 14 | 123 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 18.59 |
|  | 2069[电梯间] | 6.62 | 18 | 621 | 1023 | 75 | 0.11 | 0 | 93.92 |
|  | 2072[卫生间] | 6.62 | 14 | 120 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 18.10 |
|  | 2078[卫生间] | 5.77 | 14 | 121 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 20.94 |
|  | 2079[卫生间] | 4.32 | 14 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 23.33 |
|  | 2082[卫生间] | 4.18 | 19 | 254 | 609 | 47 | 0.07 | 0 | 60.84 |
|  | 整层 | 1020.14 | 21 | 21374 | 52608 | 0 | 0.00 | 0 | 20.95 |
| 3层 | 3003[自习室] | 189.78 | 6 | 9753 | 5219 | 4535 | 6.79 | 0 | 51.39 |
|  | 3005[音乐舞蹈工坊] | 151.11 | 6 | 5673 | 4695 | 1715 | 2.57 | 0 | 37.54 |
|  | 3007[麻将室] | 142.49 | 6 | 5927 | 4601 | 1325 | 1.99 | 0 | 41.59 |
|  | 3009[活动单元] | 140.96 | 6 | 9326 | 4722 | 4604 | 6.90 | 0 | 66.16 |
|  | 3012[活动单元] | 138.67 | 6 | 9600 | 5070 | 4529 | 6.78 | 0 | 69.23 |
|  | 3016[研讨室] | 105.58 | 6 | 3891 | 2438 | 1453 | 2.18 | 0 | 36.85 |
|  | 3025[运动器械储藏室] | 34.20 | 6 | 2311 | 1194 | 1117 | 1.67 | 0 | 67.57 |
|  | 3026[总务储藏室兼消毒间] | 33.73 | 6 | 2391 | 1289 | 1102 | 1.65 | 0 | 70.88 |
|  | 3043[男卫生间] | 9.84 | 19 | 615 | 1459 | 112 | 0.17 | 0 | 62.48 |
|  | 3046[女卫生间] | 9.18 | 19 | 521 | 1313 | 104 | 0.16 | 0 | 56.70 |
|  | 3049[无障碍卫生间] | 9.05 | 16 | 364 | 364 | 0 | 0.00 | 0 | 40.23 |
|  | 3056[无障碍卫生间] | 7.53 | 9 | 233 | 233 | 0 | 0.00 | 0 | 30.99 |
|  | 3061[电梯间] | 6.72 | 18 | 502 | 1034 | 76 | 0.11 | 0 | 74.68 |
|  | 3063[储藏室] | 6.72 | 6 | 496 | 276 | 219 | 0.33 | 0 | 73.76 |
|  | 3068[卫生间] | 6.62 | 14 | 125 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 18.87 |
|  | 3071[电梯间] | 6.62 | 18 | 633 | 1035 | 75 | 0.11 | 0 | 95.66 |
|  | 3074[卫生间] | 6.61 | 14 | 122 | 122 | 0 | 0.00 | 0 | 18.38 |
|  | 3077[卫生间] | 5.77 | 14 | 122 | 122 | 0 | 0.00 | 0 | 21.09 |
|  | 3080[卫生间] | 4.32 | 14 | 101 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 23.33 |
|  | 3081[卫生间] | 4.18 | 19 | 261 | 616 | 47 | 0.07 | 0 | 62.58 |
|  | 整层 | 1019.66 | 21 | 21467 | 34585 | 0 | 0.00 | 0 | 21.05 |
| 4层 | 4001[全龄共享课堂] | 308.77 | 6 | 10346 | 6842 | 3505 | 5.25 | 0 | 33.51 |
|  | 4033[女卫] | 15.81 | 14 | 411 | 411 | 0 | 0.00 | 0 | 26.00 |
|  | 4038[男卫] | 13.96 | 9 | 307 | 307 | 0 | 0.00 | 0 | 22.01 |
|  | 4042[卫生间] | 10.71 | 19 | 609 | 1533 | 122 | 0.18 | 0 | 56.83 |
|  | 4053[储藏室] | 7.68 | 6 | 611 | 360 | 251 | 0.38 | 0 | 79.52 |
|  | 4054[电梯间] | 7.68 | 19 | 491 | 1155 | 87 | 0.13 | 0 | 63.96 |
|  | 4057[电井] | 7.36 | 19 | 508 | 1145 | 84 | 0.13 | 0 | 69.06 |
|  | 4065[卫生间] | 6.62 | 14 | 152 | 152 | 0 | 0.00 | 0 | 22.97 |
|  | 4075[卫生间] | 6.61 | 14 | 130 | 130 | 0 | 0.00 | 0 | 19.63 |
|  | 4076[无障碍卫生间] | 5.80 | 14 | 122 | 122 | 0 | 0.00 | 0 | 21.02 |
|  | 4086[烟道] | 2.88 | 19 | 175 | 424 | 33 | 0.05 | 0 | 60.79 |
|  | 4088[烟道] | 0.96 | 19 | 72 | 155 | 11 | 0.02 | 0 | 75.00 |
|  | 整层 | 394.84 | 21 | 7508 | 12168 | 0 | 0.00 | 0 | 19.01 |
| 建筑 |  | 3460.02 | 21 | 71191 | 132696 | 0 | 0.00 | 0 | 20.58 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[阅读室] |  | 3.90 | 218.44 | 26 | 60 | 7304.3 | 6 | 14438.8 | 6 | 10.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.78 K=0.37 D=10.16 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 |
| 顶板1 | F=18.47 K=1.27 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 | 116.9 116.9 |
| 南外墙 | F=26.32 K=0.51 D=6.82 | 54.0 55.4 | 54.3 55.1 | 54.7 54.8 | 55.2 54.6 | 55.8 54.5 | 56.2 54.4 | 56.5 54.3 | 56.6 54.1 | 56.6 54.0 | 56.3 53.9 | 56.0 53.8 | 55.8 53.8 |
| 东外墙 | F=11.72 K=0.51 D=6.82 | 31.4 31.8 | 32.0 31.6 | 32.3 31.5 | 32.5 31.4 | 32.5 31.4 | 32.3 31.3 | 32.1 31.2 | 32.2 31.2 | 32.2 31.1 | 32.2 31.1 | 32.0 31.1 | 31.9 31.0 |
| 东北外墙 | F=5.99 K=0.51 D=6.82 | 14.4 14.6 | 14.7 14.5 | 14.8 14.5 | 14.9 14.4 | 14.8 14.4 | 14.8 14.4 | 14.8 14.4 | 14.8 14.3 | 14.8 14.3 | 14.8 14.3 | 14.7 14.3 | 14.7 14.2 |
| 北外墙 | F=49.04 K=0.51 D=6.82 | 95.5 98.1 | 96.3 97.0 | 96.7 96.6 | 97.2 96.2 | 97.8 96.0 | 98.2 95.7 | 98.7 95.6 | 98.9 95.3 | 99.1 95.1 | 99.0 94.9 | 98.8 94.8 | 98.8 94.7 |
| 西外墙 | F=3.90 K=0.51 D=6.82 | 10.4 10.7 | 10.4 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.6 10.5 | 10.6 10.4 | 10.6 10.4 | 10.8 10.4 | 10.9 10.4 | 10.9 10.4 | 10.9 10.3 | 10.9 10.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=34.53 | 505.3 2261.0 | 431.9 2128.6 | 379.2 2125.3 | 328.4 2021.2 | 284.2 1765.7 | 246.3 1682.7 | 593.7 1394.5 | 900.5 956.1 | 1069.8 835.0 | 1342.8 732.8 | 1721.3 646.1 | 2030.2 568.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.6 181.1 | -16.1 202.2 | -24.0 212.7 | -34.5 210.1 | -42.4 189.0 | -47.6 178.5 | -31.8 149.6 | 2.3 112.8 | 44.4 76.0 | 83.9 49.7 | 118.0 31.3 | 152.2 15.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 497.8 2079.8 | 448.0 1926.5 | 403.2 1912.6 | 362.9 1811.1 | 326.6 1576.7 | 293.9 1504.1 | 625.6 1244.9 | 898.2 843.3 | 1025.4 759.0 | 1259.0 683.1 | 1603.3 614.8 | 1878.0 553.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.88 | 48.8 243.9 | 42.0 186.3 | 37.0 186.6 | 32.2 178.5 | 28.1 162.7 | 24.5 154.2 | 132.1 128.8 | 258.3 91.0 | 329.9 79.7 | 368.2 70.2 | 347.1 62.1 | 285.9 54.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.6 15.1 | -1.3 16.9 | -2.0 17.7 | -2.9 17.5 | -3.5 15.8 | -4.0 14.9 | -2.7 12.5 | 0.2 9.4 | 3.7 6.3 | 7.0 4.1 | 9.8 2.6 | 12.7 1.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 48.1 228.8 | 43.3 169.4 | 39.0 168.9 | 35.1 161.0 | 31.6 146.9 | 28.4 139.3 | 134.7 116.3 | 258.1 81.6 | 326.2 73.4 | 361.3 66.1 | 337.3 59.5 | 273.2 53.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 70.3 260.0 | 60.1 271.0 | 52.8 275.4 | 45.7 265.5 | 39.5 243.9 | 34.3 239.4 | 92.1 202.1 | 134.6 133.0 | 152.6 116.2 | 188.9 101.9 | 220.7 89.9 | 242.7 79.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 25.2 | -2.2 28.1 | -3.3 29.6 | -4.8 29.2 | -5.9 26.3 | -6.6 24.8 | -4.4 20.8 | 0.3 15.7 | 6.2 10.6 | 11.7 6.9 | 16.4 4.3 | 21.2 2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 69.3 234.9 | 62.3 242.9 | 56.1 245.9 | 50.5 236.3 | 45.4 217.6 | 40.9 214.6 | 96.5 181.3 | 134.2 117.3 | 146.4 105.6 | 177.3 95.0 | 204.3 85.5 | 221.6 77.0 |
| 南外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 东外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 北外门 | F=2.73 K=0.90 | 0.5 11.7 | -1.0 13.1 | -1.5 13.8 | -2.2 13.6 | -2.7 12.2 | -3.1 11.5 | -2.1 9.7 | 0.2 7.3 | 2.9 4.9 | 5.4 3.2 | 7.6 2.0 | 9.8 1.0 |
| 内墙1 | F=19.11 K=0.70 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 内墙1 | F=28.86 K=0.70 | 40.7 101.7 | 40.7 101.7 | 40.7 101.7 | 40.7 101.7 | 40.7 101.7 | 40.7 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 101.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.8 862.8 | 262.1 895.6 | 229.4 917.4 | 207.5 939.3 | 174.7 961.1 | 163.8 972.0 | 436.9 993.9 | 567.9 731.8 | 666.2 589.8 | 731.8 491.5 | 786.4 415.0 | 830.1 349.5 |
| 照明 | 显热(W) | 196.6 939.3 | 163.8 961.1 | 142.0 983.0 | 120.1 993.9 | 98.3 1004.8 | 87.4 1015.7 | 458.7 1026.7 | 677.2 655.3 | 764.5 426.0 | 819.1 349.5 | 862.8 284.0 | 906.5 240.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1381.6 8783.3 | 1184.3 8980.7 | 986.9 9079.4 | 888.2 9178.1 | 690.8 9276.8 | 592.1 9375.5 | 5131.8 9474.2 | 7006.9 4835.8 | 7599.1 2960.7 | 7993.8 2368.5 | 8289.9 1973.8 | 8586.0 1677.7 |
|  | 全热(W) | 1381.6 15917.9 | 1184.3 16115.3 | 986.9 16214.0 | 888.2 16312.6 | 690.8 16411.3 | 592.1 16510.0 | 12266.4 16608.7 | 14141.5 4835.8 | 14733.6 2960.7 | 15128.4 2368.5 | 15424.4 1973.8 | 15720.5 1677.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -446874.8 | 0.0 -498769.9 | 0.0 -524717.5 | 0.0 -518230.6 | 0.0 -466335.5 | 0.0 -440387.9 | 0.0 -369032.1 | -5766.1 -278215.6 | -109556.4 -187399.1 | -206859.8 0.0 | -291189.4 0.0 | -375519.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2413689.7 | 0.0 -2467642.3 | 0.0 -2494618.5 | 0.0 -2487874.5 | 0.0 -2433921.9 | 0.0 -2406945.6 | 0.0 -2332760.9 | -1955093.1 -2238343.9 | -2062998.2 -2143927.0 | -2164159.2 0.0 | -2251832.1 0.0 | -2339505.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2752.92 | 0.00 -2752.92 | 0.00 -2752.92 | 0.00 -2752.92 | 0.00 -2752.92 | 0.00 -2752.92 | 0.00 -2752.92 | -2752.92 -2752.92 | -2752.92 -2752.92 | -2752.92 0.00 | -2752.92 0.00 | -2752.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2907 -2392709 | 2540 -2446586 | 2223 -2473418 | 2017 -2466665 | 1710 -2412879 | 1543 -2385880 | 14439 -2311921 | -1937947 -2230463 | -2044808 -2138449 | -2145099 4580 | -2231983 3933 | -2318997 3429 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2907 -433028 | 2540 -484848 | 2223 -510651 | 2017 -504156 | 1710 -452427 | 1543 -426457 | 7304 -355326 | 4245 -270334 | -98500 -181921 | -194934 4580 | -278475 3933 | -362145 3429 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2907 20981 | 2540 21056 | 2223 21201 | 2017 21209 | 1710 21043 | 1543 21065 | 14439 20840 | 17146 7881 | 18190 5478 | 19060 4580 | 19849 3933 | 20508 3429 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2907 13847 | 2540 13922 | 2223 14066 | 2017 14075 | 1710 13909 | 1543 13931 | 7304 13706 | 10011 7881 | 11056 5478 | 11925 4580 | 12715 3933 | 13374 3429 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 | 10.69 10.69 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[全龄创意工作坊] |  | 3.90 | 181.51 | 26 | 60 | 6197.6 | 6 | 12126.2 | 6 | 8.88 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.52 K=0.51 D=6.82 | 62.4 64.6 | 62.8 63.6 | 63.1 63.4 | 63.4 63.2 | 63.7 63.0 | 63.9 62.9 | 64.1 62.8 | 64.9 62.6 | 65.6 62.5 | 66.0 62.4 | 65.9 62.3 | 65.6 62.3 |
| 南外墙 | F=44.52 K=0.51 D=6.82 | 91.3 93.7 | 91.9 93.1 | 92.5 92.7 | 93.4 92.4 | 94.3 92.2 | 95.0 92.0 | 95.6 91.8 | 95.8 91.5 | 95.7 91.4 | 95.2 91.2 | 94.7 91.1 | 94.4 91.0 |
| 东外墙 | F=29.77 K=0.51 D=6.82 | 79.8 80.7 | 81.2 80.3 | 82.0 80.0 | 82.5 79.8 | 82.5 79.6 | 82.1 79.5 | 81.6 79.3 | 81.7 79.2 | 81.7 79.1 | 81.6 78.9 | 81.3 78.8 | 81.1 78.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.60 | 374.1 1030.1 | 324.4 1439.9 | 286.8 2037.1 | 251.2 2489.3 | 219.9 2591.1 | 192.8 2440.2 | 374.0 1779.8 | 533.8 687.7 | 620.1 605.1 | 762.9 534.6 | 882.9 473.9 | 965.6 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 97.6 | -8.7 108.9 | -12.9 114.6 | -18.6 113.2 | -22.8 101.8 | -25.7 96.2 | -17.2 80.6 | 1.3 60.8 | 23.9 40.9 | 45.2 26.8 | 63.6 16.8 | 82.0 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 370.0 932.5 | 333.0 1331.0 | 299.7 1922.6 | 269.7 2376.2 | 242.8 2489.3 | 218.5 2344.0 | 391.1 1699.2 | 532.5 626.9 | 596.2 564.2 | 717.7 507.8 | 819.3 457.0 | 883.6 411.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 213.4 1067.0 | 183.7 815.1 | 161.9 816.4 | 141.0 781.0 | 122.7 711.7 | 107.0 674.6 | 577.8 563.4 | 1130.2 398.0 | 1443.5 348.9 | 1611.1 307.2 | 1518.6 271.6 | 1250.7 239.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.8 66.1 | -5.9 73.8 | -8.7 77.6 | -12.6 76.7 | -15.5 69.0 | -17.4 65.1 | -11.6 54.6 | 0.9 41.2 | 16.2 27.7 | 30.6 18.1 | 43.1 11.4 | 55.5 5.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 210.6 1000.9 | 189.6 741.3 | 170.6 738.8 | 153.5 704.3 | 138.2 642.7 | 124.4 609.5 | 589.5 508.9 | 1129.4 356.9 | 1427.3 321.2 | 1580.5 289.1 | 1475.6 260.1 | 1195.1 234.1 |
| 西外门 | F=2.73 K=0.90 | 0.5 11.7 | -1.0 13.1 | -1.5 13.8 | -2.2 13.6 | -2.7 12.2 | -3.1 11.5 | -2.1 9.7 | 0.2 7.3 | 2.9 4.9 | 5.4 3.2 | 7.6 2.0 | 9.8 1.0 |
| 东外门 | F=2.73 K=0.90 | 0.5 11.7 | -1.0 13.1 | -1.5 13.8 | -2.2 13.6 | -2.7 12.2 | -3.1 11.5 | -2.1 9.7 | 0.2 7.3 | 2.9 4.9 | 5.4 3.2 | 7.6 2.0 | 9.8 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 254.1 717.0 | 217.8 744.2 | 190.6 762.4 | 172.4 780.5 | 145.2 798.7 | 136.1 807.7 | 363.0 825.9 | 471.9 608.1 | 553.6 490.1 | 608.1 408.4 | 653.5 344.9 | 689.8 290.4 |
| 照明 | 显热(W) | 163.4 780.5 | 136.1 798.7 | 118.0 816.8 | 99.8 825.9 | 81.7 835.0 | 72.6 844.0 | 381.2 853.1 | 562.7 544.5 | 635.3 354.0 | 680.7 290.4 | 717.0 236.0 | 753.3 199.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1148.1 7298.7 | 984.1 7462.7 | 820.1 7544.7 | 738.1 7626.7 | 574.1 7708.8 | 492.0 7790.8 | 4264.4 7872.8 | 5822.6 4018.4 | 6314.6 2460.2 | 6642.7 1968.2 | 6888.7 1640.2 | 7134.7 1394.1 |
|  | 全热(W) | 1148.1 13227.3 | 984.1 13391.3 | 820.1 13473.3 | 738.1 13555.4 | 574.1 13637.4 | 492.0 13719.4 | 10193.0 13801.4 | 11751.2 4018.4 | 12243.2 2460.2 | 12571.3 1968.2 | 12817.3 1640.2 | 13063.3 1394.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 0.00 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 | 8.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -371340.5 | 0.0 -414463.9 | 0.0 -436025.6 | 0.0 -430635.2 | 0.0 -387511.7 | 0.0 -365950.0 | 0.0 -306655.4 | -4791.5 -231189.4 | -91038.3 -155723.4 | -171894.7 0.0 | -241970.2 0.0 | -312045.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2005708.8 | 0.0 -2050541.8 | 0.0 -2072958.4 | 0.0 -2067354.2 | 0.0 -2022521.2 | 0.0 -2000104.6 | 0.0 -1938459.2 | -1624627.8 -1860001.3 | -1714293.9 -1781543.5 | -1798355.9 0.0 | -1871209.6 0.0 | -1944063.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2287.60 | 0.00 -2287.60 | 0.00 -2287.60 | 0.00 -2287.60 | 0.00 -2287.60 | 0.00 -2287.60 | 0.00 -2287.60 | -2287.60 -2287.60 | -2287.60 -2287.60 | -2287.60 0.00 | -2287.60 0.00 | -2287.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2388 -1988624 | 2080 -2033089 | 1812 -2054789 | 1637 -2048660 | 1379 -2003688 | 1236 -1981361 | 12126 -1920382 | -1609935 -1853497 | -1698549 -1777042 | -1781868 3748 | -1854363 3203 | -1927080 2778 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2388 -360185 | 2080 -402940 | 1812 -423784 | 1637 -417869 | 1379 -374607 | 1236 -353135 | 6198 -294507 | 3972 -224685 | -81222 -151222 | -161336 3748 | -231052 3203 | -300991 2778 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2388 17084 | 2080 17452 | 1812 18170 | 1637 18695 | 1379 18833 | 1236 18743 | 12126 18077 | 14693 6505 | 15744 4501 | 16488 3748 | 16846 3203 | 16983 2778 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2388 11156 | 2080 11524 | 1812 12241 | 1637 12766 | 1379 12904 | 1236 12815 | 6198 12148 | 8764 6505 | 9816 4501 | 10559 3748 | 10918 3203 | 11055 2778 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[音体室] |  | 3.90 | 138.25 | 26 | 60 | 2961.1 | 7 | 4450.8 | 6 | 2.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.47 K=0.51 D=6.82 | 39.9 41.0 | 40.2 40.7 | 40.5 40.6 | 40.8 40.4 | 41.2 40.3 | 41.6 40.2 | 41.8 40.1 | 41.9 40.0 | 41.8 40.0 | 41.6 39.9 | 41.4 39.8 | 41.3 39.8 |
| 西外墙 | F=23.91 K=0.51 D=6.82 | 63.5 65.7 | 63.8 64.7 | 64.1 64.4 | 64.5 64.2 | 64.8 64.1 | 65.0 63.9 | 65.2 63.8 | 66.0 63.7 | 66.7 63.6 | 67.1 63.5 | 67.0 63.4 | 66.7 63.3 |
| 北外墙 | F=23.28 K=0.51 D=6.82 | 45.3 46.6 | 45.7 46.1 | 45.9 45.8 | 46.1 45.7 | 46.4 45.6 | 46.6 45.4 | 46.8 45.4 | 47.0 45.2 | 47.0 45.1 | 47.0 45.1 | 46.9 45.0 | 46.9 44.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=33.18 | 485.6 2172.6 | 415.0 2045.4 | 364.4 2042.2 | 315.5 1942.2 | 273.1 1696.7 | 236.7 1616.9 | 570.5 1340.0 | 865.3 918.7 | 1028.0 802.3 | 1290.3 704.1 | 1654.0 620.8 | 1950.9 546.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.3 174.1 | -15.4 194.3 | -23.0 204.4 | -33.1 201.9 | -40.7 181.6 | -45.8 171.5 | -30.6 143.7 | 2.2 108.4 | 42.7 73.0 | 80.6 47.7 | 113.4 30.0 | 146.3 14.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 478.3 1998.5 | 430.5 1851.1 | 387.4 1837.8 | 348.7 1740.3 | 313.8 1515.1 | 282.4 1445.3 | 601.1 1196.3 | 863.1 810.4 | 985.3 729.3 | 1209.8 656.4 | 1540.6 590.8 | 1804.6 531.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.60 | 374.1 1030.1 | 324.4 1439.9 | 286.8 2037.1 | 251.2 2489.3 | 219.9 2591.1 | 192.8 2440.2 | 374.0 1779.8 | 533.8 687.7 | 620.1 605.1 | 762.9 534.6 | 882.9 473.9 | 965.6 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 97.6 | -8.7 108.9 | -12.9 114.6 | -18.6 113.2 | -22.8 101.8 | -25.7 96.2 | -17.2 80.6 | 1.3 60.8 | 23.9 40.9 | 45.2 26.8 | 63.6 16.8 | 82.0 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 370.0 932.5 | 333.0 1331.0 | 299.7 1922.6 | 269.7 2376.2 | 242.8 2489.3 | 218.5 2344.0 | 391.1 1699.2 | 532.5 626.9 | 596.2 564.2 | 717.7 507.8 | 819.3 457.0 | 883.6 411.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 70.3 260.0 | 60.1 271.0 | 52.8 275.4 | 45.7 265.5 | 39.5 243.9 | 34.3 239.4 | 92.1 202.1 | 134.6 133.0 | 152.6 116.2 | 188.9 101.9 | 220.7 89.9 | 242.7 79.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 25.2 | -2.2 28.1 | -3.3 29.6 | -4.8 29.2 | -5.9 26.3 | -6.6 24.8 | -4.4 20.8 | 0.3 15.7 | 6.2 10.6 | 11.7 6.9 | 16.4 4.3 | 21.2 2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 69.3 234.9 | 62.3 242.9 | 56.1 245.9 | 50.5 236.3 | 45.4 217.6 | 40.9 214.6 | 96.5 181.3 | 134.2 117.3 | 146.4 105.6 | 177.3 95.0 | 204.3 85.5 | 221.6 77.0 |
| 北外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 193.5 546.1 | 165.9 566.8 | 145.2 580.6 | 131.3 594.5 | 110.6 608.3 | 103.7 615.2 | 276.5 629.0 | 359.4 463.1 | 421.6 373.3 | 463.1 311.1 | 497.7 262.7 | 525.3 221.2 |
| 照明 | 显热(W) | 124.4 594.5 | 103.7 608.3 | 89.9 622.1 | 76.0 629.0 | 62.2 635.9 | 55.3 642.8 | 290.3 649.8 | 428.6 414.7 | 483.9 269.6 | 518.4 221.2 | 546.1 179.7 | 573.7 152.1 |
| 人体 | 显热(W) | 303.9 1931.7 | 260.5 1975.1 | 217.0 1996.8 | 195.3 2018.5 | 151.9 2040.2 | 130.2 2061.9 | 1128.6 2083.6 | 1541.0 1063.5 | 1671.2 651.1 | 1758.1 520.9 | 1823.2 434.1 | 1888.3 369.0 |
|  | 全热(W) | 303.9 3500.8 | 260.5 3544.2 | 217.0 3565.9 | 195.3 3587.6 | 151.9 3609.3 | 130.2 3631.0 | 2697.7 3652.7 | 3110.1 1063.5 | 3240.3 651.1 | 3327.1 520.9 | 3392.3 434.1 | 3457.4 369.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 0.00 | 2.35 0.00 | 2.35 0.00 | 2.35 0.00 | 2.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -81900.0 | 0.0 -91410.9 | 0.0 -96166.4 | 0.0 -94977.5 | 0.0 -85466.6 | 0.0 -80711.1 | 0.0 -67633.5 | -1056.8 -50989.3 | -20078.7 -34345.1 | -37911.8 0.0 | -53367.1 0.0 | -68822.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -442363.5 | 0.0 -452251.6 | 0.0 -457195.6 | 0.0 -455959.6 | 0.0 -446071.6 | 0.0 -441127.5 | 0.0 -427531.5 | -358315.3 -410227.4 | -378091.3 -392923.4 | -396631.4 0.0 | -412699.5 0.0 | -428767.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -504.54 | 0.00 -504.54 | 0.00 -504.54 | 0.00 -504.54 | 0.00 -504.54 | 0.00 -504.54 | 0.00 -504.54 | -504.54 -504.54 | -504.54 -504.54 | -504.54 0.00 | -504.54 0.00 | -504.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1702 -434083 | 1477 -443598 | 1303 -447894 | 1162 -446274 | 1004 -436512 | 900 -431769 | 4451 -419109 | -352728 -406383 | -371984 -389947 | -389914 2549 | -405335 2213 | -420877 1938 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1702 -75188 | 1477 -84327 | 1303 -88434 | 1162 -86861 | 1004 -77476 | 900 -72922 | 2882 -60781 | 2961 -47145 | -15540 -31369 | -32763 2549 | -47572 2213 | -62501 1938 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1702 8281 | 1477 8653 | 1303 9302 | 1162 9686 | 1004 9560 | 900 9358 | 4451 8422 | 5587 3844 | 6108 2976 | 6717 2549 | 7364 2213 | 7890 1938 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1702 6712 | 1477 7084 | 1303 7733 | 1162 8116 | 1004 7991 | 900 7789 | 2882 6853 | 4018 3844 | 4539 2976 | 5148 2549 | 5795 2213 | 6321 1938 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[多功能活动室] |  | 3.90 | 107.59 | 26 | 60 | 3962.5 | 6 | 7476.5 | 6 | 5.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 3.8 3.9 | 3.8 3.9 | 3.8 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 |
| 西外墙 | F=21.26 K=0.51 D=6.82 | 56.4 58.4 | 56.7 57.5 | 57.0 57.3 | 57.3 57.1 | 57.6 57.0 | 57.8 56.8 | 58.0 56.7 | 58.7 56.6 | 59.3 56.5 | 59.6 56.4 | 59.6 56.3 | 59.3 56.3 |
| 南外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 4.0 4.1 | 4.0 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.0 | 4.1 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.1 4.0 | 4.1 4.0 |
| 东外墙 | F=28.01 K=0.51 D=6.82 | 75.1 75.9 | 76.4 75.5 | 77.2 75.3 | 77.6 75.0 | 77.6 74.9 | 77.3 74.7 | 76.7 74.6 | 76.8 74.5 | 76.9 74.4 | 76.8 74.3 | 76.5 74.2 | 76.3 74.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=18.60 | 315.0 1575.2 | 271.2 1203.2 | 238.9 1205.2 | 208.1 1152.8 | 181.2 1050.6 | 157.9 995.9 | 853.0 831.7 | 1668.4 587.5 | 2130.9 515.0 | 2378.3 453.5 | 2241.8 400.9 | 1846.2 354.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 97.6 | -8.7 108.9 | -12.9 114.6 | -18.6 113.2 | -22.8 101.8 | -25.7 96.2 | -17.2 80.6 | 1.3 60.8 | 23.9 40.9 | 45.2 26.8 | 63.6 16.8 | 82.0 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 310.9 1477.6 | 279.8 1094.3 | 251.8 1090.6 | 226.7 1039.7 | 204.0 948.8 | 183.6 899.7 | 870.1 751.2 | 1667.2 526.8 | 2106.9 474.1 | 2333.1 426.7 | 2178.2 384.0 | 1764.2 345.6 |
| 西外门 | F=2.73 K=0.90 | 0.5 11.7 | -1.0 13.1 | -1.5 13.8 | -2.2 13.6 | -2.7 12.2 | -3.1 11.5 | -2.1 9.7 | 0.2 7.3 | 2.9 4.9 | 5.4 3.2 | 7.6 2.0 | 9.8 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.6 425.0 | 129.1 441.1 | 113.0 451.9 | 102.2 462.6 | 86.1 473.4 | 80.7 478.8 | 215.2 489.5 | 279.7 360.4 | 328.1 290.5 | 360.4 242.1 | 387.3 204.4 | 408.8 172.1 |
| 照明 | 显热(W) | 96.8 462.6 | 80.7 473.4 | 69.9 484.1 | 59.2 489.5 | 48.4 494.9 | 43.0 500.3 | 225.9 505.7 | 333.5 322.8 | 376.6 209.8 | 403.5 172.1 | 425.0 139.9 | 446.5 118.3 |
| 人体 | 显热(W) | 680.5 4326.1 | 583.3 4423.4 | 486.1 4472.0 | 437.5 4520.6 | 340.3 4569.2 | 291.6 4617.8 | 2527.6 4666.4 | 3451.2 2381.8 | 3742.8 1458.2 | 3937.3 1166.6 | 4083.1 972.2 | 4228.9 826.3 |
|  | 全热(W) | 680.5 7840.2 | 583.3 7937.4 | 486.1 7986.0 | 437.5 8034.6 | 340.3 8083.2 | 291.6 8131.8 | 6041.7 8180.4 | 6965.2 2381.8 | 7256.9 1458.2 | 7451.3 1166.6 | 7597.1 972.2 | 7743.0 826.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.26 | 0.00 5.26 | 0.00 5.26 | 0.00 5.26 | 0.00 5.26 | 0.00 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 0.00 | 5.26 0.00 | 5.26 0.00 | 5.26 0.00 | 5.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -220103.1 | 0.0 -245663.4 | 0.0 -258443.6 | 0.0 -255248.6 | 0.0 -229688.2 | 0.0 -216908.0 | 0.0 -181762.5 | -2840.0 -137031.9 | -53960.8 -92301.3 | -101886.4 0.0 | -143422.0 0.0 | -184957.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1188835.4 | 0.0 -1215409.1 | 0.0 -1228696.0 | 0.0 -1225374.3 | 0.0 -1198800.5 | 0.0 -1185513.7 | 0.0 -1148974.8 | -962958.9 -1102470.8 | -1016106.3 -1055966.8 | -1065932.0 0.0 | -1109114.3 0.0 | -1152296.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1355.92 | 0.00 -1355.92 | 0.00 -1355.92 | 0.00 -1355.92 | 0.00 -1355.92 | 0.00 -1355.92 | 0.00 -1355.92 | -1355.92 -1355.92 | -1355.92 -1355.92 | -1355.92 0.00 | -1355.92 0.00 | -1355.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1383 -1178378 | 1204 -1205200 | 1048 -1218415 | 948 -1215081 | 796 -1188546 | 713 -1175256 | 7476 -1138819 | -953568 -1098672 | -1005867 -1053350 | -1055189 2176 | -1098311 1858 | -1141699 1610 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1383 -213160 | 1204 -238968 | 1048 -251676 | 948 -248469 | 796 -222948 | 713 -210164 | 3962 -175120 | 3037 -133233 | -47235 -89684 | -94657 2176 | -136133 1858 | -177874 1610 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1383 10457 | 1204 10209 | 1048 10281 | 948 10293 | 796 10254 | 713 10258 | 7476 10156 | 9391 3799 | 10240 2617 | 10743 2176 | 10803 1858 | 10598 1610 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1383 6943 | 1204 6695 | 1048 6767 | 948 6779 | 796 6740 | 713 6744 | 3962 6642 | 5877 3799 | 6726 2617 | 7229 2176 | 7289 1858 | 7084 1610 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 | 5.26 5.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[工作坊作品展示] |  | 3.90 | 87.54 | 26 | 60 | 3224.3 | 6 | 6083.5 | 6 | 4.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=31.14 K=0.51 D=6.82 | 82.7 85.5 | 83.1 84.2 | 83.5 83.9 | 84.0 83.7 | 84.3 83.4 | 84.6 83.3 | 84.9 83.1 | 86.0 82.9 | 86.9 82.8 | 87.4 82.7 | 87.3 82.5 | 86.8 82.5 |
| 北外墙 | F=15.22 K=0.51 D=6.82 | 29.6 30.5 | 29.9 30.1 | 30.0 30.0 | 30.2 29.9 | 30.3 29.8 | 30.5 29.7 | 30.6 29.7 | 30.7 29.6 | 30.8 29.5 | 30.7 29.5 | 30.7 29.4 | 30.7 29.4 |
| 东北外墙 | F=5.59 K=0.51 D=6.82 | 13.5 13.6 | 13.7 13.6 | 13.8 13.5 | 13.9 13.5 | 13.8 13.4 | 13.8 13.4 | 13.8 13.4 | 13.8 13.4 | 13.8 13.3 | 13.8 13.3 | 13.8 13.3 | 13.7 13.3 |
| 东外墙 | F=23.93 K=0.51 D=6.82 | 64.2 64.9 | 65.3 64.5 | 65.9 64.3 | 66.3 64.1 | 66.3 64.0 | 66.0 63.9 | 65.5 63.8 | 65.6 63.6 | 65.7 63.5 | 65.6 63.4 | 65.4 63.4 | 65.2 63.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.00 | 362.0 996.9 | 313.9 1393.5 | 277.6 1971.4 | 243.1 2409.0 | 212.8 2507.5 | 186.6 2361.5 | 361.9 1722.4 | 516.6 665.5 | 600.1 585.6 | 738.3 517.3 | 854.4 458.6 | 934.5 406.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.0 94.4 | -8.4 105.4 | -12.5 110.9 | -18.0 109.5 | -22.1 98.5 | -24.8 93.1 | -16.6 78.0 | 1.2 58.8 | 23.2 39.6 | 43.7 25.9 | 61.5 16.3 | 79.4 8.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 358.1 902.4 | 322.3 1288.1 | 290.0 1860.6 | 261.0 2299.5 | 234.9 2409.0 | 211.4 2268.4 | 378.5 1644.4 | 515.4 606.7 | 577.0 546.0 | 694.6 491.4 | 792.9 442.3 | 855.1 398.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.14 | 65.8 246.8 | 56.5 254.0 | 49.7 255.9 | 43.2 245.4 | 37.5 223.8 | 32.6 212.6 | 173.1 177.0 | 322.5 123.4 | 383.4 108.0 | 392.0 95.0 | 345.0 83.9 | 235.7 74.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.9 21.7 | -1.9 24.2 | -2.9 25.5 | -4.1 25.2 | -5.1 22.7 | -5.7 21.4 | -3.8 17.9 | 0.3 13.5 | 5.3 9.1 | 10.1 6.0 | 14.2 3.7 | 18.3 1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 64.9 225.1 | 58.4 229.8 | 52.5 230.3 | 47.3 220.2 | 42.6 201.1 | 38.3 191.2 | 176.9 159.1 | 322.2 109.9 | 378.0 98.9 | 381.9 89.0 | 330.8 80.1 | 217.5 72.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.21 | 61.7 228.3 | 52.8 237.9 | 46.3 241.8 | 40.1 233.0 | 34.7 214.1 | 30.1 210.1 | 80.9 177.4 | 118.1 116.8 | 133.9 102.0 | 165.8 89.5 | 193.7 78.9 | 213.1 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.9 22.1 | -2.0 24.7 | -2.9 26.0 | -4.2 25.6 | -5.2 23.1 | -5.8 21.8 | -3.9 18.3 | 0.3 13.8 | 5.4 9.3 | 10.2 6.1 | 14.4 3.8 | 18.6 1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 60.8 206.2 | 54.7 213.2 | 49.2 215.8 | 44.3 207.4 | 39.9 191.0 | 35.9 188.3 | 84.7 159.2 | 117.8 103.0 | 128.5 92.7 | 155.6 83.4 | 179.3 75.1 | 194.5 67.6 |
| 北外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 122.6 345.8 | 105.0 358.9 | 91.9 367.7 | 83.2 376.4 | 70.0 385.2 | 65.7 389.5 | 175.1 398.3 | 227.6 293.3 | 267.0 236.4 | 293.3 197.0 | 315.1 166.3 | 332.6 140.1 |
| 照明 | 显热(W) | 78.8 376.4 | 65.7 385.2 | 56.9 393.9 | 48.1 398.3 | 39.4 402.7 | 35.0 407.0 | 183.8 411.4 | 271.4 262.6 | 306.4 170.7 | 328.3 140.1 | 345.8 113.8 | 363.3 96.3 |
| 人体 | 显热(W) | 553.7 3519.9 | 474.6 3599.0 | 395.5 3638.5 | 355.9 3678.1 | 276.8 3717.6 | 237.3 3757.2 | 2056.6 3796.7 | 2808.0 1937.9 | 3045.3 1186.5 | 3203.5 949.2 | 3322.1 791.0 | 3440.8 672.3 |
|  | 全热(W) | 553.7 6379.0 | 474.6 6458.1 | 395.5 6497.7 | 355.9 6537.2 | 276.8 6576.8 | 237.3 6616.3 | 4915.7 6655.9 | 5667.1 1937.9 | 5904.4 1186.5 | 6062.6 949.2 | 6181.3 791.0 | 6299.9 672.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 0.00 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 | 4.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -179083.1 | 0.0 -199879.8 | 0.0 -210278.2 | 0.0 -207678.6 | 0.0 -186881.8 | 0.0 -176483.5 | 0.0 -147887.9 | -2310.7 -111493.6 | -43904.2 -75099.3 | -82898.1 0.0 | -116692.8 0.0 | -150487.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -967275.3 | 0.0 -988896.5 | 0.0 -999707.2 | 0.0 -997004.5 | 0.0 -975383.3 | 0.0 -964572.7 | 0.0 -934843.5 | -783494.8 -897006.3 | -826737.3 -859169.1 | -867277.1 0.0 | -902411.6 0.0 | -937546.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1103.22 | 0.00 -1103.22 | 0.00 -1103.22 | 0.00 -1103.22 | 0.00 -1103.22 | 0.00 -1103.22 | 0.00 -1103.22 | -1103.22 -1103.22 | -1103.22 -1103.22 | -1103.22 0.00 | -1103.22 0.00 | -1103.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1435 -958497 | 1259 -979604 | 1110 -989774 | 1006 -986601 | 864 -964871 | 779 -954175 | 6083 -925102 | -776175 -893411 | -818942 -856586 | -859094 2180 | -893972 1883 | -928961 1648 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1435 -173164 | 1259 -193447 | 1110 -203205 | 1006 -200135 | 864 -179229 | 779 -168945 | 3224 -141006 | 2150 -107898 | -38968 -72516 | -77574 2180 | -111113 1883 | -144762 1648 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1435 8779 | 1259 9292 | 1110 9933 | 1006 10403 | 864 10512 | 779 10398 | 6083 9741 | 7320 3596 | 7795 2583 | 8183 2180 | 8439 1883 | 8585 1648 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1435 5919 | 1259 6433 | 1110 7074 | 1006 7544 | 864 7653 | 779 7539 | 3224 6882 | 4460 3596 | 4936 2583 | 5324 2180 | 5580 1883 | 5726 1648 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 | 4.28 4.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[健康食堂] |  | 3.90 | 67.42 | 26 | 60 | 2142.2 | 6 | 3672.7 | 6 | 2.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=14.53 K=0.51 D=6.82 | 38.6 39.9 | 38.8 39.3 | 39.0 39.2 | 39.2 39.0 | 39.4 38.9 | 39.5 38.9 | 39.6 38.8 | 40.1 38.7 | 40.5 38.6 | 40.8 38.6 | 40.7 38.5 | 40.5 38.5 |
| 南外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 4.0 4.1 | 4.0 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.0 | 4.1 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.2 4.0 | 4.1 4.0 | 4.1 4.0 |
| 东外墙 | F=13.06 K=0.51 D=6.82 | 35.0 35.4 | 35.6 35.2 | 36.0 35.1 | 36.2 35.0 | 36.2 34.9 | 36.0 34.9 | 35.8 34.8 | 35.8 34.7 | 35.9 34.7 | 35.8 34.6 | 35.7 34.6 | 35.6 34.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.50 | 150.8 415.4 | 130.8 580.6 | 115.6 821.4 | 101.3 1003.8 | 88.7 1044.8 | 77.8 983.9 | 150.8 717.7 | 215.2 277.3 | 250.0 244.0 | 307.6 215.5 | 356.0 191.1 | 389.4 169.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.7 39.3 | -3.5 43.9 | -5.2 46.2 | -7.5 45.6 | -9.2 41.1 | -10.3 38.8 | -6.9 32.5 | 0.5 24.5 | 9.6 16.5 | 18.2 10.8 | 25.6 6.8 | 33.1 3.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 149.2 376.0 | 134.3 536.7 | 120.9 775.2 | 108.8 958.1 | 97.9 1003.7 | 88.1 945.2 | 157.7 685.2 | 214.7 252.8 | 240.4 227.5 | 289.4 204.8 | 330.4 184.3 | 356.3 165.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.70 | 198.2 990.8 | 170.6 756.9 | 150.3 758.1 | 130.9 725.2 | 114.0 660.9 | 99.3 626.5 | 536.6 523.2 | 1049.5 369.6 | 1340.4 324.0 | 1496.0 285.2 | 1410.2 252.2 | 1161.3 222.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.6 61.4 | -5.4 68.5 | -8.1 72.1 | -11.7 71.2 | -14.4 64.1 | -16.1 60.5 | -10.8 50.7 | 0.8 38.2 | 15.0 25.7 | 28.4 16.8 | 40.0 10.6 | 51.6 5.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 195.6 929.4 | 176.0 688.4 | 158.4 686.0 | 142.6 654.0 | 128.3 596.8 | 115.5 566.0 | 547.3 472.5 | 1048.7 331.4 | 1325.3 298.2 | 1467.6 268.4 | 1370.2 241.6 | 1109.8 217.4 |
| 西外门 | F=2.73 K=0.90 | 0.5 11.7 | -1.0 13.1 | -1.5 13.8 | -2.2 13.6 | -2.7 12.2 | -3.1 11.5 | -2.1 9.7 | 0.2 7.3 | 2.9 4.9 | 5.4 3.2 | 7.6 2.0 | 9.8 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 94.4 266.3 | 80.9 276.4 | 70.8 283.2 | 64.1 289.9 | 53.9 296.7 | 50.6 300.0 | 134.8 306.8 | 175.3 225.9 | 205.6 182.0 | 225.9 151.7 | 242.7 128.1 | 256.2 107.9 |
| 照明 | 显热(W) | 60.7 289.9 | 50.6 296.7 | 43.8 303.4 | 37.1 306.8 | 30.3 310.1 | 27.0 313.5 | 141.6 316.9 | 209.0 202.3 | 236.0 131.5 | 252.8 107.9 | 266.3 87.6 | 279.8 74.2 |
| 人体 | 显热(W) | 296.4 1884.2 | 254.0 1926.5 | 211.7 1947.7 | 190.5 1968.9 | 148.2 1990.0 | 127.0 2011.2 | 1100.9 2032.4 | 1503.1 1037.4 | 1630.1 635.1 | 1714.8 508.1 | 1778.3 423.4 | 1841.9 359.9 |
|  | 全热(W) | 296.4 3414.7 | 254.0 3457.0 | 211.7 3478.2 | 190.5 3499.4 | 148.2 3520.5 | 127.0 3541.7 | 2631.4 3562.9 | 3033.6 1037.4 | 3160.6 635.1 | 3245.3 508.1 | 3308.8 423.4 | 3372.3 359.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -99857.4 | 0.0 -111453.7 | 0.0 -117251.9 | 0.0 -115802.4 | 0.0 -104206.0 | 0.0 -98407.9 | 0.0 -82462.9 | -1288.5 -62169.3 | -24481.2 -41875.7 | -46224.3 0.0 | -65068.4 0.0 | -83912.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -539356.4 | 0.0 -551412.5 | 0.0 -557440.5 | 0.0 -555933.5 | 0.0 -543877.4 | 0.0 -537849.4 | 0.0 -521272.3 | -436879.7 -500174.1 | -460991.9 -479076.0 | -483597.0 0.0 | -503188.2 0.0 | -522779.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -615.16 | 0.00 -615.16 | 0.00 -615.16 | 0.00 -615.16 | 0.00 -615.16 | 0.00 -615.16 | 0.00 -615.16 | -615.16 -615.16 | -615.16 -615.16 | -615.16 0.00 | -615.16 0.00 | -615.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 879 -533888 | 764 -545953 | 670 -551704 | 601 -550017 | 512 -537954 | 458 -531994 | 3673 -515758 | -432117 -497977 | -455716 -477477 | -477983 1349 | -497516 1162 | -517230 1012 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 879 -95920 | 764 -107525 | 670 -113046 | 601 -111416 | 512 -99813 | 458 -94083 | 2142 -78479 | 1944 -59972 | -20736 -40277 | -42141 1349 | -60927 1162 | -79894 1012 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 879 5468 | 764 5459 | 670 5736 | 601 5917 | 512 5923 | 458 5855 | 3673 5515 | 4763 2197 | 5276 1599 | 5614 1349 | 5672 1162 | 5549 1012 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 879 3938 | 764 3929 | 670 4206 | 601 4386 | 512 4393 | 458 4324 | 2142 3984 | 3232 2197 | 3746 1599 | 4083 1349 | 4142 1162 | 4019 1012 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[医务室] |  | 3.90 | 48.32 | 26 | 60 | 1389.3 | 7 | 1528.5 | 6 | 0.55 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.04 K=0.51 D=6.82 | 29.6 29.9 | 30.1 29.8 | 30.4 29.7 | 30.6 29.6 | 30.6 29.5 | 30.5 29.5 | 30.2 29.4 | 30.3 29.4 | 30.3 29.3 | 30.3 29.3 | 30.2 29.2 | 30.1 29.2 |
| 西外墙 | F=7.40 K=0.51 D=6.82 | 19.6 20.3 | 19.7 20.0 | 19.8 19.9 | 20.0 19.9 | 20.0 19.8 | 20.1 19.8 | 20.2 19.8 | 20.4 19.7 | 20.6 19.7 | 20.8 19.6 | 20.7 19.6 | 20.6 19.6 |
| 西南外墙 | F=18.62 K=0.51 D=6.82 | 45.8 47.2 | 46.1 46.7 | 46.4 46.5 | 46.6 46.4 | 46.8 46.3 | 47.0 46.2 | 47.5 46.1 | 47.9 46.0 | 48.3 45.9 | 48.4 45.8 | 48.1 45.8 | 47.8 45.7 |
| 南外墙 | F=14.84 K=0.51 D=6.82 | 30.4 31.2 | 30.6 31.0 | 30.8 30.9 | 31.1 30.8 | 31.4 30.7 | 31.7 30.6 | 31.8 30.6 | 31.9 30.5 | 31.9 30.5 | 31.7 30.4 | 31.6 30.4 | 31.4 30.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.90 | 116.9 584.3 | 100.6 446.4 | 88.6 447.1 | 77.2 427.7 | 67.2 389.7 | 58.6 369.4 | 316.4 308.6 | 618.9 218.0 | 790.5 191.1 | 882.3 168.2 | 831.6 148.7 | 684.9 131.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.5 36.2 | -3.2 40.4 | -4.8 42.5 | -6.9 42.0 | -8.5 37.8 | -9.5 35.7 | -6.4 29.9 | 0.5 22.5 | 8.9 15.2 | 16.8 9.9 | 23.6 6.2 | 30.4 3.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 115.3 548.1 | 103.8 406.0 | 93.4 404.6 | 84.1 385.7 | 75.7 352.0 | 68.1 333.8 | 322.8 278.7 | 618.5 195.4 | 781.6 175.9 | 865.5 158.3 | 808.1 142.5 | 654.5 128.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 244.7 907.7 | 211.3 1119.4 | 186.4 1380.9 | 162.7 1516.5 | 142.0 1456.4 | 124.1 1283.7 | 257.2 923.5 | 374.6 453.7 | 438.5 398.3 | 543.3 351.2 | 631.5 310.8 | 692.4 274.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.0 70.8 | -6.3 79.0 | -9.4 83.2 | -13.5 82.1 | -16.6 73.9 | -18.6 69.8 | -12.5 58.5 | 0.9 44.1 | 17.4 29.7 | 32.8 19.4 | 46.1 12.2 | 59.5 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 241.7 836.9 | 217.6 1040.4 | 195.8 1297.7 | 176.2 1434.4 | 158.6 1382.5 | 142.7 1213.9 | 269.6 865.0 | 373.7 409.6 | 421.2 368.6 | 510.5 331.8 | 585.3 298.6 | 632.9 268.7 |
| 南外门 | F=2.10 K=0.90 | 0.4 9.0 | -0.8 10.1 | -1.2 10.6 | -1.7 10.5 | -2.1 9.4 | -2.4 8.9 | -1.6 7.4 | 0.1 5.6 | 2.2 3.8 | 4.2 2.5 | 5.9 1.6 | 7.6 0.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.6 190.9 | 58.0 198.1 | 50.7 202.9 | 45.9 207.8 | 38.7 212.6 | 36.2 215.0 | 96.6 219.9 | 125.6 161.9 | 147.4 130.5 | 161.9 108.7 | 173.9 91.8 | 183.6 77.3 |
| 照明 | 显热(W) | 43.5 207.8 | 36.2 212.6 | 31.4 217.4 | 26.6 219.9 | 21.7 222.3 | 19.3 224.7 | 101.5 227.1 | 149.8 145.0 | 169.1 94.2 | 181.2 77.3 | 190.9 62.8 | 200.5 53.2 |
| 人体 | 显热(W) | 70.8 450.1 | 60.7 460.2 | 50.6 465.3 | 45.5 470.3 | 35.4 475.4 | 30.3 480.4 | 263.0 485.5 | 359.1 247.8 | 389.4 151.7 | 409.6 121.4 | 424.8 101.1 | 440.0 86.0 |
|  | 全热(W) | 70.8 815.7 | 60.7 825.8 | 50.6 830.9 | 45.5 835.9 | 35.4 841.0 | 30.3 846.1 | 628.6 851.1 | 724.7 247.8 | 755.0 151.7 | 775.3 121.4 | 790.4 101.1 | 805.6 86.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -28625.3 | 0.0 -31949.6 | 0.0 -33611.7 | 0.0 -33196.1 | 0.0 -29871.9 | 0.0 -28209.8 | 0.0 -23639.0 | -369.4 -17821.6 | -7017.8 -12004.2 | -13250.8 0.0 | -18652.6 0.0 | -24054.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -154613.0 | 0.0 -158069.0 | 0.0 -159797.0 | 0.0 -159365.0 | 0.0 -155909.0 | 0.0 -154181.0 | 0.0 -149429.0 | -125236.8 -143380.9 | -132148.8 -137332.9 | -138628.9 0.0 | -144244.9 0.0 | -149861.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -176.34 | 0.00 -176.34 | 0.00 -176.34 | 0.00 -176.34 | 0.00 -176.34 | 0.00 -176.34 | 0.00 -176.34 | -176.34 -176.34 | -176.34 -176.34 | -176.34 0.00 | -176.34 0.00 | -176.34 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 669 -151769 | 593 -155129 | 534 -156580 | 485 -156020 | 432 -152651 | 396 -151107 | 1528 -146766 | -123112 -142024 | -129715 -136238 | -135950 954 | -141490 842 | -147156 748 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 669 -26147 | 593 -29375 | 534 -30760 | 485 -30217 | 432 -26980 | 396 -25502 | 1163 -21341 | 1389 -16464 | -4950 -10909 | -10937 954 | -16263 842 | -21715 748 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 669 2844 | 593 2940 | 534 3217 | 485 3345 | 432 3258 | 396 3074 | 1528 2663 | 2124 1357 | 2434 1095 | 2679 954 | 2755 842 | 2705 748 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 669 2478 | 593 2574 | 534 2851 | 485 2979 | 432 2892 | 396 2708 | 1163 2298 | 1759 1357 | 2068 1095 | 2314 954 | 2389 842 | 2339 748 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[茶馆] |  | 3.90 | 48.13 | 26 | 60 | 1970.4 | 7 | 3024.7 | 6 | 1.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.88 K=0.51 D=6.82 | 31.9 32.2 | 32.4 32.0 | 32.7 31.9 | 32.9 31.8 | 32.9 31.8 | 32.8 31.7 | 32.5 31.7 | 32.6 31.6 | 32.6 31.5 | 32.6 31.5 | 32.5 31.5 | 32.4 31.4 |
| 北外墙 | F=14.97 K=0.51 D=6.82 | 29.1 29.9 | 29.4 29.6 | 29.5 29.5 | 29.7 29.4 | 29.8 29.3 | 30.0 29.2 | 30.1 29.2 | 30.2 29.1 | 30.3 29.0 | 30.2 29.0 | 30.2 28.9 | 30.2 28.9 |
| 西外墙 | F=7.22 K=0.51 D=6.82 | 19.2 19.8 | 19.3 19.5 | 19.4 19.4 | 19.5 19.4 | 19.5 19.3 | 19.6 19.3 | 19.7 19.3 | 19.9 19.2 | 20.1 19.2 | 20.2 19.2 | 20.2 19.1 | 20.1 19.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | 142.3 711.4 | 122.5 543.4 | 107.9 544.3 | 94.0 520.6 | 81.8 474.5 | 71.3 449.8 | 385.2 375.6 | 753.5 265.3 | 962.3 232.6 | 1074.1 204.8 | 1012.4 181.0 | 833.8 159.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.8 44.1 | -3.9 49.2 | -5.8 51.7 | -8.4 51.1 | -10.3 46.0 | -11.6 43.4 | -7.7 36.4 | 0.6 27.4 | 10.8 18.5 | 20.4 12.1 | 28.7 7.6 | 37.0 3.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 140.4 667.3 | 126.4 494.2 | 113.7 492.5 | 102.4 469.5 | 92.1 428.5 | 82.9 406.3 | 393.0 339.2 | 752.9 237.9 | 951.5 214.1 | 1053.7 192.7 | 983.7 173.4 | 796.8 156.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=25.20 | 369.1 1365.2 | 315.5 1422.6 | 277.0 1446.0 | 239.9 1393.7 | 207.6 1280.5 | 179.9 1256.7 | 483.6 1061.0 | 706.5 698.3 | 800.9 609.8 | 991.8 535.2 | 1158.6 471.9 | 1274.4 415.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.5 132.2 | -11.7 147.6 | -17.5 155.2 | -25.2 153.3 | -30.9 138.0 | -34.8 130.3 | -23.2 109.2 | 1.7 82.3 | 32.4 55.4 | 61.2 36.2 | 86.1 22.8 | 111.1 11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 363.6 1233.0 | 327.2 1275.0 | 294.5 1290.8 | 265.0 1240.4 | 238.5 1142.5 | 214.7 1126.4 | 506.8 951.9 | 704.8 616.0 | 768.5 554.4 | 930.6 499.0 | 1072.4 449.1 | 1163.3 404.2 |
| 西外门 | F=2.73 K=0.90 | 0.5 11.7 | -1.0 13.1 | -1.5 13.8 | -2.2 13.6 | -2.7 12.2 | -3.1 11.5 | -2.1 9.7 | 0.2 7.3 | 2.9 4.9 | 5.4 3.2 | 7.6 2.0 | 9.8 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.4 190.1 | 57.8 197.3 | 50.5 202.1 | 45.7 206.9 | 38.5 211.8 | 36.1 214.2 | 96.3 219.0 | 125.1 161.2 | 146.8 129.9 | 161.2 108.3 | 173.3 91.4 | 182.9 77.0 |
| 照明 | 显热(W) | 43.3 206.9 | 36.1 211.8 | 31.3 216.6 | 26.5 219.0 | 21.7 221.4 | 19.3 223.8 | 101.1 226.2 | 149.2 144.4 | 168.4 93.8 | 180.5 77.0 | 190.1 62.6 | 199.7 52.9 |
| 人体 | 显热(W) | 211.6 1345.0 | 181.3 1375.2 | 151.1 1390.3 | 136.0 1405.4 | 105.8 1420.5 | 90.7 1435.6 | 785.8 1450.8 | 1073.0 740.5 | 1163.6 453.4 | 1224.1 362.7 | 1269.4 302.2 | 1314.7 256.9 |
|  | 全热(W) | 211.6 2437.5 | 181.3 2467.7 | 151.1 2482.8 | 136.0 2497.9 | 105.8 2513.0 | 90.7 2528.1 | 1878.3 2543.2 | 2165.4 740.5 | 2256.1 453.4 | 2316.6 362.7 | 2361.9 302.2 | 2407.2 256.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -71280.0 | 0.0 -79557.7 | 0.0 -83696.5 | 0.0 -82661.8 | 0.0 -74384.1 | 0.0 -70245.3 | 0.0 -58863.5 | -919.7 -44377.5 | -17475.1 -29891.6 | -32995.7 0.0 | -46447.0 0.0 | -59898.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -385002.2 | 0.0 -393608.0 | 0.0 -397911.0 | 0.0 -396835.2 | 0.0 -388229.4 | 0.0 -383926.5 | 0.0 -372093.4 | -311852.5 -357033.2 | -329064.2 -341973.0 | -345200.1 0.0 | -359184.7 0.0 | -373169.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -439.11 | 0.00 -439.11 | 0.00 -439.11 | 0.00 -439.11 | 0.00 -439.11 | 0.00 -439.11 | 0.00 -439.11 | -439.11 -439.11 | -439.11 -439.11 | -439.11 0.00 | -439.11 0.00 | -439.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 914 -379997 | 793 -388671 | 698 -392925 | 622 -391903 | 535 -383436 | 477 -379162 | 3025 -367579 | -307870 -354936 | -324644 -340369 | -340388 1371 | -354198 1191 | -368179 1043 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 914 -67368 | 793 -75713 | 698 -79803 | 622 -78822 | 535 -70683 | 477 -66573 | 1932 -55441 | 1970 -42281 | -14147 -28287 | -29276 1371 | -42553 1191 | -56000 1043 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 914 5005 | 793 4937 | 698 4986 | 622 4932 | 535 4794 | 477 4764 | 3025 4515 | 3983 2097 | 4420 1604 | 4813 1371 | 4987 1191 | 4991 1043 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 914 3912 | 793 3845 | 698 3894 | 622 3840 | 535 3701 | 477 3672 | 1932 3422 | 2890 2097 | 3328 1604 | 3720 1371 | 3894 1191 | 3898 1043 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[库房] |  | 3.90 | 15.12 | 26 | 60 | 447.5 | 6 | 941.5 | 6 | 0.74 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=2.34 K=0.51 D=6.82 | 4.6 4.7 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.2 59.7 | 18.1 62.0 | 15.9 63.5 | 14.4 65.0 | 12.1 66.5 | 11.3 67.3 | 30.2 68.8 | 39.3 50.7 | 46.1 40.8 | 50.7 34.0 | 54.4 28.7 | 57.5 24.2 |
| 照明 | 显热(W) | 24.5 117.1 | 20.4 119.8 | 17.7 122.5 | 15.0 123.9 | 12.3 125.2 | 10.9 126.6 | 57.2 128.0 | 84.4 81.7 | 95.3 53.1 | 102.1 43.6 | 107.5 35.4 | 113.0 29.9 |
| 人体 | 显热(W) | 95.7 608.2 | 82.0 621.8 | 68.3 628.7 | 61.5 635.5 | 47.8 642.3 | 41.0 649.2 | 355.3 656.0 | 485.2 334.8 | 526.2 205.0 | 553.5 164.0 | 574.0 136.7 | 594.5 116.2 |
|  | 全热(W) | 95.7 1102.2 | 82.0 1115.8 | 68.3 1122.7 | 61.5 1129.5 | 47.8 1136.3 | 41.0 1143.2 | 849.3 1150.0 | 979.2 334.8 | 1020.2 205.0 | 1047.5 164.0 | 1068.0 136.7 | 1088.5 116.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.00 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 | 0.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -27025.3 | 0.0 -30163.8 | 0.0 -31733.0 | 0.0 -31340.7 | 0.0 -28202.2 | 0.0 -26633.0 | 0.0 -22317.7 | -348.7 -16825.4 | -6625.6 -11333.2 | -12510.1 0.0 | -17610.1 0.0 | -22710.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -145971.0 | 0.0 -149233.9 | 0.0 -150865.3 | 0.0 -150457.4 | 0.0 -147194.6 | 0.0 -145563.2 | 0.0 -141076.8 | -118236.8 -135366.8 | -124762.5 -129656.8 | -130880.3 0.0 | -136182.5 0.0 | -141484.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -166.49 | 0.00 -166.49 | 0.00 -166.49 | 0.00 -166.49 | 0.00 -166.49 | 0.00 -166.49 | 0.00 -166.49 | -166.49 -166.49 | -166.49 -166.49 | -166.49 0.00 | -166.49 0.00 | -166.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 146 -144687 | 125 -147932 | 107 -149552 | 95 -149134 | 77 -145862 | 68 -144222 | 941 -139725 | -117129 -134895 | -123596 -129353 | -129675 246 | -134948 205 | -140221 175 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 146 -26236 | 125 -29355 | 107 -30914 | 95 -30512 | 77 -27364 | 68 -25785 | 447 -21460 | 265 -16354 | -5953 -11030 | -11799 246 | -16869 205 | -21940 175 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 146 1284 | 125 1302 | 107 1313 | 95 1323 | 77 1333 | 68 1342 | 941 1351 | 1108 472 | 1166 303 | 1205 246 | 1235 205 | 1264 175 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 146 790 | 125 808 | 107 819 | 95 829 | 77 839 | 68 848 | 447 857 | 614 472 | 672 303 | 711 246 | 741 205 | 770 175 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1039[隔离室] |  | 3.90 | 12.00 | 26 | 60 | 433.5 | 6 | 825.4 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.80 K=0.51 D=6.82 | 20.9 21.1 | 21.3 21.0 | 21.5 21.0 | 21.6 20.9 | 21.6 20.9 | 21.5 20.8 | 21.4 20.8 | 21.4 20.7 | 21.4 20.7 | 21.4 20.7 | 21.3 20.7 | 21.3 20.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 30.5 152.4 | 26.2 116.4 | 23.1 116.6 | 20.1 111.6 | 17.5 101.7 | 15.3 96.4 | 82.5 80.5 | 161.5 56.9 | 206.2 49.8 | 230.2 43.9 | 216.9 38.8 | 178.7 34.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.4 9.4 | -0.8 10.5 | -1.2 11.1 | -1.8 11.0 | -2.2 9.9 | -2.5 9.3 | -1.7 7.8 | 0.1 5.9 | 2.3 4.0 | 4.4 2.6 | 6.2 1.6 | 7.9 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 30.1 143.0 | 27.1 105.9 | 24.4 105.5 | 21.9 100.6 | 19.7 91.8 | 17.8 87.1 | 84.2 72.7 | 161.3 51.0 | 203.9 45.9 | 225.8 41.3 | 210.8 37.2 | 170.7 33.4 |
| 东外门 | F=2.10 K=0.90 | 0.4 9.0 | -0.8 10.1 | -1.2 10.6 | -1.7 10.5 | -2.1 9.4 | -2.4 8.9 | -1.6 7.4 | 0.1 5.6 | 2.2 3.8 | 4.2 2.5 | 5.9 1.6 | 7.6 0.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 10.8 51.6 | 9.0 52.8 | 7.8 54.0 | 6.6 54.6 | 5.4 55.2 | 4.8 55.8 | 25.2 56.4 | 37.2 36.0 | 42.0 23.4 | 45.0 19.2 | 47.4 15.6 | 49.8 13.2 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -24549.5 | 0.0 -27400.4 | 0.0 -28825.8 | 0.0 -28469.5 | 0.0 -25618.6 | 0.0 -24193.1 | 0.0 -20273.1 | -316.8 -15284.0 | -6018.6 -10294.9 | -11364.0 0.0 | -15996.7 0.0 | -20629.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -132598.2 | 0.0 -135562.1 | 0.0 -137044.1 | 0.0 -136673.6 | 0.0 -133709.7 | 0.0 -132227.7 | 0.0 -128152.3 | -107404.8 -122965.4 | -113332.6 -117778.5 | -118890.0 0.0 | -123706.4 0.0 | -128522.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -151.23 | 0.00 -151.23 | 0.00 -151.23 | 0.00 -151.23 | 0.00 -151.23 | 0.00 -151.23 | 0.00 -151.23 | -151.23 -151.23 | -151.23 -151.23 | -151.23 0.00 | -151.23 0.00 | -151.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 155 -131442 | 135 -134427 | 118 -135901 | 107 -135528 | 90 -132568 | 81 -131085 | 825 -127020 | -106377 -122540 | -112215 -117486 | -117718 243 | -122524 208 | -127356 180 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 155 -23785 | 135 -26657 | 118 -28074 | 107 -27716 | 90 -24869 | 81 -23443 | 433 -19533 | 320 -14859 | -5293 -10002 | -10584 243 | -15207 208 | -19855 180 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 155 1156 | 135 1135 | 118 1143 | 107 1145 | 90 1142 | 81 1142 | 825 1132 | 1028 425 | 1118 293 | 1172 243 | 1182 208 | 1167 180 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 155 764 | 135 743 | 118 751 | 107 753 | 90 750 | 81 750 | 433 740 | 636 425 | 726 293 | 780 243 | 790 208 | 775 180 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[男卫] |  | 3.90 | 11.43 | 28 | 60 | 291.4 | 14 | 291.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.75 K=1.27 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 北外墙 | F=11.77 K=0.51 D=6.82 | 10.8 11.4 | 11.0 11.2 | 11.1 11.1 | 11.2 11.0 | 11.4 10.9 | 11.5 10.9 | 11.6 10.8 | 11.6 10.8 | 11.7 10.7 | 11.7 10.7 | 11.6 10.6 | 11.6 10.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 44.8 187.1 | 37.1 195.3 | 31.7 198.7 | 26.3 191.2 | 21.7 175.0 | 17.8 171.6 | 61.2 143.7 | 93.0 91.8 | 106.5 79.2 | 133.8 68.5 | 157.6 59.5 | 174.1 51.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -7.1 11.0 | -9.6 13.2 | -10.4 14.3 | -11.5 14.0 | -12.3 11.8 | -12.9 10.7 | -11.2 7.7 | -7.7 3.8 | -3.3 0.0 | 0.8 -2.7 | 4.4 -4.7 | 8.0 -6.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 51.9 176.1 | 46.7 182.1 | 42.1 184.4 | 37.9 177.2 | 34.1 163.2 | 30.7 160.9 | 72.4 136.0 | 100.7 88.0 | 109.8 79.2 | 132.9 71.3 | 153.2 64.2 | 166.2 57.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.0 45.1 | 13.7 46.8 | 12.0 48.0 | 10.9 49.1 | 9.1 50.3 | 8.6 50.8 | 22.9 52.0 | 29.7 38.3 | 34.8 30.9 | 38.3 25.7 | 41.1 21.7 | 43.4 18.3 |
| 照明 | 显热(W) | 6.2 29.5 | 5.1 30.2 | 4.5 30.9 | 3.8 31.2 | 3.1 31.5 | 2.7 31.9 | 14.4 32.2 | 21.3 20.6 | 24.0 13.4 | 25.7 11.0 | 27.1 8.9 | 28.5 7.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 81 276 | 70 286 | 62 291 | 55 285 | 48 271 | 43 268 | 113 242 | 158 164 | 180 137 | 212 119 | 240 104 | 260 91 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 81 276 | 70 286 | 62 291 | 55 285 | 48 271 | 43 268 | 113 242 | 158 164 | 180 137 | 212 119 | 240 104 | 260 91 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 81 276 | 70 286 | 62 291 | 55 285 | 48 271 | 43 268 | 113 242 | 158 164 | 180 137 | 212 119 | 240 104 | 260 91 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 81 276 | 70 286 | 62 291 | 55 285 | 48 271 | 43 268 | 113 242 | 158 164 | 180 137 | 212 119 | 240 104 | 260 91 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[女卫] |  | 3.90 | 11.43 | 28 | 60 | 288.6 | 14 | 288.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.07 K=0.37 D=10.16 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 北外墙 | F=11.77 K=0.51 D=6.82 | 10.8 11.4 | 11.0 11.2 | 11.1 11.1 | 11.2 11.0 | 11.4 10.9 | 11.5 10.9 | 11.6 10.8 | 11.6 10.8 | 11.7 10.7 | 11.7 10.7 | 11.6 10.6 | 11.6 10.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 44.8 187.1 | 37.1 195.3 | 31.7 198.7 | 26.3 191.2 | 21.7 175.0 | 17.8 171.6 | 61.2 143.7 | 93.0 91.8 | 106.5 79.2 | 133.8 68.5 | 157.6 59.5 | 174.1 51.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -7.1 11.0 | -9.6 13.2 | -10.4 14.3 | -11.5 14.0 | -12.3 11.8 | -12.9 10.7 | -11.2 7.7 | -7.7 3.8 | -3.3 0.0 | 0.8 -2.7 | 4.4 -4.7 | 8.0 -6.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 51.9 176.1 | 46.7 182.1 | 42.1 184.4 | 37.9 177.2 | 34.1 163.2 | 30.7 160.9 | 72.4 136.0 | 100.7 88.0 | 109.8 79.2 | 132.9 71.3 | 153.2 64.2 | 166.2 57.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.0 45.1 | 13.7 46.8 | 12.0 48.0 | 10.9 49.1 | 9.1 50.3 | 8.6 50.8 | 22.9 52.0 | 29.7 38.3 | 34.8 30.9 | 38.3 25.7 | 41.1 21.7 | 43.4 18.3 |
| 照明 | 显热(W) | 6.2 29.5 | 5.1 30.2 | 4.5 30.9 | 3.8 31.2 | 3.1 31.5 | 2.7 31.9 | 14.4 32.2 | 21.3 20.6 | 24.0 13.4 | 25.7 11.0 | 27.1 8.9 | 28.5 7.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 78 273 | 67 284 | 59 289 | 52 283 | 45 268 | 41 265 | 110 239 | 156 162 | 177 134 | 209 116 | 237 101 | 258 88 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 78 273 | 67 284 | 59 289 | 52 283 | 45 268 | 41 265 | 110 239 | 156 162 | 177 134 | 209 116 | 237 101 | 258 88 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 78 273 | 67 284 | 59 289 | 52 283 | 45 268 | 41 265 | 110 239 | 156 162 | 177 134 | 209 116 | 237 101 | 258 88 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 78 273 | 67 284 | 59 289 | 52 283 | 45 268 | 41 265 | 110 239 | 156 162 | 177 134 | 209 116 | 237 101 | 258 88 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1047[女卫生间] |  | 3.90 | 9.18 | 28 | 60 | 71.0 | 18 | 71.0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.05 K=0.51 D=6.82 | 3.4 3.5 | 3.5 3.4 | 3.5 3.4 | 3.6 3.4 | 3.6 3.4 | 3.5 3.4 | 3.5 3.4 | 3.5 3.3 | 3.5 3.3 | 3.5 3.3 | 3.5 3.3 | 3.5 3.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.9 36.3 | 11.0 37.6 | 9.6 38.6 | 8.7 39.5 | 7.3 40.4 | 6.9 40.9 | 18.4 41.8 | 23.9 30.8 | 28.0 24.8 | 30.8 20.7 | 33.0 17.4 | 34.9 14.7 |
| 照明 | 显热(W) | 5.0 23.7 | 4.1 24.2 | 3.6 24.8 | 3.0 25.1 | 2.5 25.3 | 2.2 25.6 | 11.6 25.9 | 17.1 16.5 | 19.3 10.7 | 20.7 8.8 | 21.8 7.2 | 22.9 6.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 21 63 | 19 65 | 17 67 | 15 68 | 13 69 | 13 70 | 33 71 | 44 51 | 51 39 | 55 33 | 58 28 | 61 24 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 21 63 | 19 65 | 17 67 | 15 68 | 13 69 | 13 70 | 33 71 | 44 51 | 51 39 | 55 33 | 58 28 | 61 24 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21 63 | 19 65 | 17 67 | 15 68 | 13 69 | 13 70 | 33 71 | 44 51 | 51 39 | 55 33 | 58 28 | 61 24 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 21 63 | 19 65 | 17 67 | 15 68 | 13 69 | 13 70 | 33 71 | 44 51 | 51 39 | 55 33 | 58 28 | 61 24 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1050[无障碍卫生间] |  | 3.90 | 9.05 | 28 | 60 | 424.5 | 16 | 424.5 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.67 K=0.51 D=6.82 | 17.3 18.3 | 17.5 17.9 | 17.6 17.8 | 17.8 17.7 | 17.9 17.6 | 18.0 17.5 | 18.1 17.5 | 18.5 17.4 | 18.8 17.4 | 19.0 17.3 | 18.9 17.3 | 18.8 17.3 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.51 D=6.82 | 7.9 8.4 | 8.1 8.2 | 8.2 8.1 | 8.2 8.1 | 8.3 8.0 | 8.4 8.0 | 8.5 8.0 | 8.5 7.9 | 8.6 7.9 | 8.6 7.8 | 8.5 7.8 | 8.5 7.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 43.0 127.6 | 36.6 180.5 | 31.7 257.6 | 27.1 315.9 | 23.1 329.1 | 19.6 309.6 | 43.0 224.4 | 63.6 83.5 | 74.7 72.8 | 93.2 63.7 | 108.6 55.9 | 119.3 48.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -4.8 7.3 | -6.4 8.8 | -6.9 9.5 | -7.7 9.3 | -8.2 7.9 | -8.6 7.1 | -7.5 5.1 | -5.1 2.6 | -2.2 0.0 | 0.5 -1.8 | 2.9 -3.1 | 5.3 -4.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 47.7 120.3 | 43.0 171.7 | 38.7 248.1 | 34.8 306.6 | 31.3 321.2 | 28.2 302.5 | 50.5 219.3 | 68.7 80.9 | 76.9 72.8 | 92.6 65.5 | 105.7 59.0 | 114.0 53.1 |
| 北外门 | F=1.89 K=0.90 | -3.1 4.7 | -4.1 5.7 | -4.5 6.1 | -4.9 6.0 | -5.3 5.1 | -5.5 4.6 | -4.8 3.3 | -3.3 1.6 | -1.4 0.0 | 0.4 -1.2 | 1.9 -2.0 | 3.4 -2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.7 35.7 | 10.9 37.1 | 9.5 38.0 | 8.6 38.9 | 7.2 39.8 | 6.8 40.3 | 18.1 41.2 | 23.5 30.3 | 27.6 24.4 | 30.3 20.4 | 32.6 17.2 | 34.4 14.5 |
| 照明 | 显热(W) | 4.9 23.3 | 4.1 23.9 | 3.5 24.4 | 3.0 24.7 | 2.4 25.0 | 2.2 25.2 | 11.4 25.5 | 16.8 16.3 | 19.0 10.6 | 20.4 8.7 | 21.4 7.1 | 22.5 6.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 83 218 | 73 273 | 66 352 | 60 411 | 54 425 | 49 405 | 94 320 | 128 157 | 147 133 | 172 117 | 192 103 | 207 92 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 83 218 | 73 273 | 66 352 | 60 411 | 54 425 | 49 405 | 94 320 | 128 157 | 147 133 | 172 117 | 192 103 | 207 92 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 83 218 | 73 273 | 66 352 | 60 411 | 54 425 | 49 405 | 94 320 | 128 157 | 147 133 | 172 117 | 192 103 | 207 92 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 83 218 | 73 273 | 66 352 | 60 411 | 54 425 | 49 405 | 94 320 | 128 157 | 147 133 | 172 117 | 192 103 | 207 92 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1051[男卫生间] |  | 3.90 | 8.24 | 28 | 60 | 89.2 | 17 | 89.2 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.75 K=0.51 D=6.82 | 12.8 13.0 | 13.2 12.9 | 13.4 12.8 | 13.5 12.8 | 13.5 12.7 | 13.4 12.7 | 13.3 12.7 | 13.3 12.6 | 13.3 12.6 | 13.3 12.6 | 13.2 12.5 | 13.1 12.5 |
| 东北外墙 | F=5.28 K=0.51 D=6.82 | 7.3 7.5 | 7.5 7.4 | 7.6 7.3 | 7.7 7.3 | 7.6 7.3 | 7.6 7.2 | 7.6 7.2 | 7.6 7.2 | 7.6 7.2 | 7.6 7.2 | 7.6 7.1 | 7.5 7.1 |
| 北外墙 | F=5.40 K=0.51 D=6.82 | 5.0 5.2 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.0 | 5.2 5.0 | 5.3 5.0 | 5.3 5.0 | 5.3 4.9 | 5.4 4.9 | 5.3 4.9 | 5.3 4.9 | 5.3 4.9 |
| 北外门 | F=1.89 K=0.90 | -3.1 4.7 | -4.1 5.7 | -4.5 6.1 | -4.9 6.0 | -5.3 5.1 | -5.5 4.6 | -4.8 3.3 | -3.3 1.6 | -1.4 0.0 | 0.4 -1.2 | 1.9 -2.0 | 3.4 -2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.5 32.6 | 9.9 33.8 | 8.7 34.6 | 7.8 35.4 | 6.6 36.3 | 6.2 36.7 | 16.5 37.5 | 21.4 27.6 | 25.1 22.3 | 27.6 18.5 | 29.7 15.7 | 31.3 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.5 21.3 | 3.7 21.8 | 3.2 22.3 | 2.7 22.5 | 2.2 22.7 | 2.0 23.0 | 10.4 23.2 | 15.3 14.8 | 17.3 9.6 | 18.5 7.9 | 19.5 6.4 | 20.5 5.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 38 84 | 35 87 | 33 88 | 32 89 | 30 89 | 29 89 | 48 89 | 60 69 | 67 57 | 73 50 | 77 45 | 81 40 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 38 84 | 35 87 | 33 88 | 32 89 | 30 89 | 29 89 | 48 89 | 60 69 | 67 57 | 73 50 | 77 45 | 81 40 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 38 84 | 35 87 | 33 88 | 32 89 | 30 89 | 29 89 | 48 89 | 60 69 | 67 57 | 73 50 | 77 45 | 81 40 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 38 84 | 35 87 | 33 88 | 32 89 | 30 89 | 29 89 | 48 89 | 60 69 | 67 57 | 73 50 | 77 45 | 81 40 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1055[无障碍卫生间] |  | 3.90 | 7.53 | 28 | 60 | 257.6 | 9 | 257.6 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=14.28 K=0.51 D=6.82 | 23.2 24.5 | 23.4 23.9 | 23.6 23.8 | 23.8 23.7 | 24.0 23.6 | 24.1 23.5 | 24.3 23.4 | 24.7 23.3 | 25.1 23.3 | 25.4 23.2 | 25.3 23.2 | 25.1 23.1 |
| 东北外墙 | F=10.34 K=0.51 D=6.82 | 14.3 14.6 | 14.7 14.5 | 14.9 14.4 | 15.0 14.3 | 15.0 14.3 | 14.9 14.2 | 14.9 14.2 | 14.9 14.1 | 15.0 14.1 | 14.9 14.0 | 14.8 14.0 | 14.8 14.0 |
| 东外墙 | F=4.88 K=0.51 D=6.82 | 8.1 8.2 | 8.3 8.1 | 8.4 8.1 | 8.5 8.1 | 8.5 8.0 | 8.4 8.0 | 8.3 8.0 | 8.4 8.0 | 8.4 7.9 | 8.4 7.9 | 8.3 7.9 | 8.3 7.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 24.6 103.3 | 20.6 106.4 | 17.6 107.2 | 14.8 102.7 | 12.3 93.3 | 10.2 88.5 | 71.3 73.0 | 136.2 49.7 | 162.7 43.0 | 166.4 37.3 | 146.0 32.5 | 125.2 28.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -3.6 5.5 | -4.8 6.6 | -5.2 7.1 | -5.8 7.0 | -6.2 5.9 | -6.4 5.3 | -5.6 3.8 | -3.8 1.9 | -1.6 0.0 | 0.4 -1.4 | 2.2 -2.3 | 4.0 -3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 28.2 97.8 | 25.4 99.9 | 22.8 100.1 | 20.6 95.7 | 18.5 87.4 | 16.6 83.1 | 76.9 69.1 | 140.0 47.8 | 164.3 43.0 | 166.0 38.7 | 143.8 34.8 | 121.2 31.3 |
| 东外门 | F=1.89 K=0.90 | -3.1 4.7 | -4.1 5.7 | -4.5 6.1 | -4.9 6.0 | -5.3 5.1 | -5.5 4.6 | -4.8 3.3 | -3.3 1.6 | -1.4 0.0 | 0.4 -1.2 | 1.9 -2.0 | 3.4 -2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.5 29.7 | 9.0 30.9 | 7.9 31.6 | 7.2 32.4 | 6.0 33.1 | 5.6 33.5 | 15.1 34.3 | 19.6 25.2 | 23.0 20.3 | 25.2 16.9 | 27.1 14.3 | 28.6 12.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4.1 19.4 | 3.4 19.9 | 2.9 20.3 | 2.5 20.6 | 2.0 20.8 | 1.8 21.0 | 9.5 21.2 | 14.0 13.6 | 15.8 8.8 | 16.9 7.2 | 17.8 5.9 | 18.7 5.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 82 205 | 75 209 | 71 212 | 67 208 | 63 198 | 60 193 | 138 177 | 215 136 | 249 117 | 258 105 | 241 96 | 224 87 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 82 205 | 75 209 | 71 212 | 67 208 | 63 198 | 60 193 | 138 177 | 215 136 | 249 117 | 258 105 | 241 96 | 224 87 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 82 205 | 75 209 | 71 212 | 67 208 | 63 198 | 60 193 | 138 177 | 215 136 | 249 117 | 258 105 | 241 96 | 224 87 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 82 205 | 75 209 | 71 212 | 67 208 | 63 198 | 60 193 | 138 177 | 215 136 | 249 117 | 258 105 | 241 96 | 224 87 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1058[无障碍卫生间] |  | 3.90 | 6.76 | 28 | 60 | 69.3 | 15 | 69.3 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=8.44 K=0.51 D=6.82 | 13.7 14.5 | 13.9 14.2 | 14.0 14.1 | 14.1 14.0 | 14.2 13.9 | 14.3 13.9 | 14.3 13.9 | 14.6 13.8 | 14.9 13.8 | 15.0 13.7 | 15.0 13.7 | 14.9 13.7 |
| 北外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 1.8 1.9 | 1.8 1.9 | 1.8 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 |
| 西外门 | F=1.89 K=0.90 | -3.1 4.7 | -4.1 5.7 | -4.5 6.1 | -4.9 6.0 | -5.3 5.1 | -5.5 4.6 | -4.8 3.3 | -3.3 1.6 | -1.4 0.0 | 0.4 -1.2 | 1.9 -2.0 | 3.4 -2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.5 26.7 | 8.1 27.7 | 7.1 28.4 | 6.4 29.1 | 5.4 29.7 | 5.1 30.1 | 13.5 30.7 | 17.6 22.6 | 20.6 18.2 | 22.6 15.2 | 24.3 12.8 | 25.7 10.8 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.4 | 3.0 17.8 | 2.6 18.2 | 2.2 18.4 | 1.8 18.7 | 1.6 18.9 | 8.5 19.1 | 12.6 12.2 | 14.2 7.9 | 15.2 6.5 | 16.0 5.3 | 16.8 4.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 26 65 | 23 67 | 21 69 | 20 69 | 18 69 | 17 69 | 33 69 | 43 52 | 50 42 | 55 36 | 59 32 | 63 28 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 26 65 | 23 67 | 21 69 | 20 69 | 18 69 | 17 69 | 33 69 | 43 52 | 50 42 | 55 36 | 59 32 | 63 28 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 26 65 | 23 67 | 21 69 | 20 69 | 18 69 | 17 69 | 33 69 | 43 52 | 50 42 | 55 36 | 59 32 | 63 28 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 26 65 | 23 67 | 21 69 | 20 69 | 18 69 | 17 69 | 33 69 | 43 52 | 50 42 | 55 36 | 59 32 | 63 28 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1060[电梯间] |  | 3.90 | 6.72 | 26 | 60 | 1034.0 | 6 | 501.8 | 18 | 0.11 | 18 |
| 相同房间 |  | 2059,3061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.92 K=0.51 D=6.82 | 29.0 30.0 | 29.1 29.5 | 29.3 29.4 | 29.5 29.3 | 29.6 29.3 | 29.7 29.2 | 29.8 29.2 | 30.1 29.1 | 30.5 29.0 | 30.6 29.0 | 30.6 28.9 | 30.5 28.9 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.51 D=6.82 | 14.5 14.8 | 14.6 14.7 | 14.7 14.7 | 14.8 14.6 | 14.9 14.6 | 15.0 14.6 | 15.1 14.5 | 15.2 14.5 | 15.2 14.5 | 15.1 14.4 | 15.0 14.4 | 14.9 14.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.31 | 33.8 151.3 | 28.9 142.4 | 25.4 142.2 | 22.0 135.2 | 19.0 118.1 | 16.5 112.6 | 39.7 93.3 | 60.2 64.0 | 71.6 55.9 | 89.8 49.0 | 115.2 43.2 | 135.8 38.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.5 12.1 | -1.1 13.5 | -1.6 14.2 | -2.3 14.1 | -2.8 12.6 | -3.2 11.9 | -2.1 10.0 | 0.2 7.5 | 3.0 5.1 | 5.6 3.3 | 7.9 2.1 | 10.2 1.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 33.3 139.1 | 30.0 128.9 | 27.0 127.9 | 24.3 121.2 | 21.8 105.5 | 19.7 100.6 | 41.9 83.3 | 60.1 56.4 | 68.6 50.8 | 84.2 45.7 | 107.3 41.1 | 125.6 37.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.0 102.1 | 37.6 106.2 | 32.3 110.2 | 28.2 112.9 | 25.5 115.6 | 21.5 118.3 | 20.2 119.6 | 53.8 122.3 | 69.9 90.0 | 82.0 72.6 | 90.0 60.5 | 96.8 51.1 |
| 照明 | 显热(W) | 16.3 61.4 | 13.3 63.6 | 11.1 65.0 | 9.6 66.5 | 8.1 67.3 | 6.7 68.0 | 5.9 68.7 | 31.0 69.5 | 45.8 44.4 | 51.7 28.8 | 55.4 23.7 | 58.4 19.2 |
| 人体 | 显热(W) | 17.9 91.8 | 14.8 93.9 | 12.7 96.0 | 10.6 97.1 | 9.5 98.1 | 7.4 99.2 | 6.3 100.2 | 54.9 101.3 | 74.9 51.7 | 81.2 31.7 | 85.5 25.3 | 88.6 21.1 |
|  | 全热(W) | 17.9 168.1 | 14.8 170.2 | 12.7 172.3 | 10.6 173.3 | 9.5 174.4 | 7.4 175.4 | 6.3 176.5 | 131.1 177.6 | 151.2 51.7 | 157.5 31.7 | 161.7 25.3 | 164.9 21.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -5215.8 | 0.0 -5821.5 | 0.0 -6124.3 | 0.0 -6048.6 | 0.0 -5442.9 | 0.0 -5140.0 | 917.0 0.0 | -67.3 0.0 | -1278.7 0.0 | -2414.4 0.0 | -3398.7 0.0 | -4382.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -28171.7 | 0.0 -28801.4 | 0.0 -29116.2 | 0.0 -29037.5 | 0.0 -28407.8 | 0.0 -28092.9 | -21795.8 0.0 | -22819.1 0.0 | -24078.5 0.0 | -25259.2 0.0 | -26282.5 0.0 | -27305.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -32.13 | 0.00 -32.13 | 0.00 -32.13 | 0.00 -32.13 | 0.00 -32.13 | 0.00 -32.13 | -32.13 0.00 | -32.13 0.00 | -32.13 0.00 | -32.13 0.00 | -32.13 0.00 | -32.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 154 -27644 | 138 -28275 | 125 -28582 | 115 -28506 | 107 -27889 | 97 -27575 | -21679 502 | -22498 477 | -23694 285 | -24832 226 | -25815 196 | -26805 173 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 154 -4764 | 138 -5371 | 125 -5667 | 115 -5593 | 107 -5000 | 97 -4698 | 1034 426 | 178 401 | -971 285 | -2064 226 | -3007 196 | -3958 173 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 154 528 | 138 527 | 125 534 | 115 532 | 107 519 | 97 518 | 117 502 | 321 477 | 384 285 | 427 226 | 468 196 | 501 173 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 154 451 | 138 450 | 125 458 | 115 456 | 107 443 | 97 442 | 117 426 | 245 401 | 308 285 | 351 226 | 392 196 | 425 173 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1064[储藏室] |  | 3.90 | 6.72 | 26 | 60 | 287.8 | 6 | 507.3 | 6 | 0.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.47 K=0.51 D=6.82 | 15.3 15.7 | 15.4 15.6 | 15.5 15.6 | 15.7 15.5 | 15.8 15.5 | 15.9 15.4 | 16.0 15.4 | 16.1 15.4 | 16.1 15.3 | 16.0 15.3 | 15.9 15.3 | 15.8 15.3 |
| 东外墙 | F=9.84 K=0.51 D=6.82 | 26.4 26.7 | 26.8 26.5 | 27.1 26.4 | 27.3 26.4 | 27.3 26.3 | 27.1 26.3 | 27.0 26.2 | 27.0 26.2 | 27.0 26.1 | 27.0 26.1 | 26.9 26.1 | 26.8 26.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.08 | 18.3 91.5 | 15.7 69.9 | 13.9 70.0 | 12.1 66.9 | 10.5 61.0 | 9.2 57.8 | 49.5 48.3 | 96.9 34.1 | 123.7 29.9 | 138.1 26.3 | 130.2 23.3 | 107.2 20.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.2 5.7 | -0.5 6.3 | -0.7 6.7 | -1.1 6.6 | -1.3 5.9 | -1.5 5.6 | -1.0 4.7 | 0.1 3.5 | 1.4 2.4 | 2.6 1.6 | 3.7 1.0 | 4.8 0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 18.1 85.8 | 16.2 63.5 | 14.6 63.3 | 13.2 60.4 | 11.8 55.1 | 10.7 52.2 | 50.5 43.6 | 96.8 30.6 | 122.3 27.5 | 135.5 24.8 | 126.5 22.3 | 102.4 20.1 |
| 南外门 | F=1.89 K=0.90 | 0.3 8.1 | -0.7 9.1 | -1.1 9.5 | -1.5 9.4 | -1.9 8.5 | -2.1 8.0 | -1.4 6.7 | 0.1 5.1 | 2.0 3.4 | 3.8 2.2 | 5.3 1.4 | 6.8 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.4 26.5 | 8.1 27.6 | 7.1 28.2 | 6.4 28.9 | 5.4 29.6 | 5.0 29.9 | 13.4 30.6 | 17.5 22.5 | 20.5 18.1 | 22.5 15.1 | 24.2 12.8 | 25.5 10.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 52.0 | 9.1 53.2 | 7.9 54.4 | 6.7 55.0 | 5.4 55.6 | 4.8 56.2 | 25.4 56.9 | 37.5 36.3 | 42.3 23.6 | 45.4 19.4 | 47.8 15.7 | 50.2 13.3 |
| 人体 | 显热(W) | 42.5 270.2 | 36.4 276.3 | 30.4 279.3 | 27.3 282.4 | 21.3 285.4 | 18.2 288.4 | 157.9 291.5 | 215.6 148.8 | 233.8 91.1 | 245.9 72.9 | 255.0 60.7 | 264.1 51.6 |
|  | 全热(W) | 42.5 489.7 | 36.4 495.8 | 30.4 498.8 | 27.3 501.8 | 21.3 504.9 | 18.2 507.9 | 377.4 511.0 | 435.0 148.8 | 453.3 91.1 | 465.4 72.9 | 474.5 60.7 | 483.6 51.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -12007.5 | 0.0 -13401.9 | 0.0 -14099.1 | 0.0 -13924.8 | 0.0 -12530.4 | 0.0 -11833.2 | 0.0 -9915.9 | -154.9 -7475.6 | -2943.8 -5035.4 | -5558.3 0.0 | -7824.2 0.0 | -10090.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -64855.6 | 0.0 -66305.3 | 0.0 -67030.2 | 0.0 -66849.0 | 0.0 -65399.3 | 0.0 -64674.4 | 0.0 -62681.1 | -52533.2 -60144.1 | -55432.6 -57607.1 | -58150.8 0.0 | -60506.5 0.0 | -62862.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | -73.97 -73.97 | -73.97 -73.97 | -73.97 0.00 | -73.97 0.00 | -73.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 123 -64145 | 111 -65608 | 101 -66327 | 94 -66145 | 84 -64698 | 78 -63973 | 507 -61986 | -51903 -59856 | -54748 -57400 | -57433 177 | -59782 155 | -62146 138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 123 -11517 | 111 -12924 | 101 -13616 | 94 -13440 | 84 -12049 | 78 -11351 | 288 -9440 | 256 -7187 | -2478 -4828 | -5060 177 | -7319 155 | -9594 138 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 123 710 | 111 698 | 101 703 | 94 704 | 84 701 | 78 702 | 507 695 | 630 288 | 685 208 | 718 177 | 725 155 | 716 138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 123 491 | 111 478 | 101 483 | 94 485 | 84 482 | 78 482 | 288 476 | 411 288 | 465 208 | 499 177 | 505 155 | 497 138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1067[卫生间] |  | 3.90 | 6.62 | 28 | 60 | 123.0 | 14 | 123.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 3.2 3.4 | 3.2 3.3 | 3.2 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.4 3.2 | 3.4 3.2 | 3.5 3.2 | 3.5 3.2 | 3.4 3.2 |
| 北外墙 | F=8.36 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.1 | 7.9 27.1 | 6.9 27.8 | 6.3 28.4 | 5.3 29.1 | 5.0 29.4 | 13.2 30.1 | 17.2 22.2 | 20.2 17.9 | 22.2 14.9 | 23.8 12.6 | 25.1 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.1 | 3.0 17.5 | 2.6 17.9 | 2.2 18.1 | 1.8 18.3 | 1.6 18.5 | 8.3 18.7 | 12.3 11.9 | 13.9 7.7 | 14.9 6.4 | 15.7 5.2 | 16.5 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 28 121 | 26 117 | 24 116 | 53 108 | 72 76 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 28 121 | 26 117 | 24 116 | 53 108 | 72 76 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 28 121 | 26 117 | 24 116 | 53 108 | 72 76 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 28 121 | 26 117 | 24 116 | 53 108 | 72 76 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1070[电梯间] |  | 3.90 | 6.62 | 26 | 60 | 1027.3 | 6 | 625.1 | 18 | 0.11 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.53 K=0.51 D=6.82 | 21.6 22.2 | 21.7 22.0 | 21.9 21.9 | 22.1 21.9 | 22.3 21.8 | 22.5 21.7 | 22.6 21.7 | 22.7 21.6 | 22.6 21.6 | 22.5 21.6 | 22.4 21.5 | 22.3 21.5 |
| 西外墙 | F=7.25 K=0.51 D=6.82 | 19.2 19.9 | 19.3 19.6 | 19.4 19.5 | 19.5 19.5 | 19.6 19.4 | 19.7 19.4 | 19.8 19.3 | 20.0 19.3 | 20.2 19.3 | 20.3 19.2 | 20.3 19.2 | 20.2 19.2 |
| 北外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 3.8 3.9 | 3.8 3.9 | 3.8 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 | 3.9 3.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.31 | 46.5 127.9 | 40.3 178.8 | 35.6 253.0 | 31.2 309.2 | 27.3 321.8 | 23.9 303.1 | 46.4 221.0 | 66.3 85.4 | 77.0 75.2 | 94.7 66.4 | 109.6 58.9 | 119.9 52.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.5 12.1 | -1.1 13.5 | -1.6 14.2 | -2.3 14.1 | -2.8 12.6 | -3.2 11.9 | -2.1 10.0 | 0.2 7.5 | 3.0 5.1 | 5.6 3.3 | 7.9 2.1 | 10.2 1.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 46.0 115.8 | 41.4 165.3 | 37.2 238.8 | 33.5 295.1 | 30.1 309.2 | 27.1 291.1 | 48.6 211.0 | 66.1 77.9 | 74.0 70.1 | 89.1 63.1 | 101.8 56.8 | 109.7 51.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 100.5 | 37.0 104.5 | 31.8 108.5 | 27.8 111.1 | 25.1 113.8 | 21.2 116.4 | 19.8 117.7 | 52.9 120.4 | 68.8 88.6 | 80.7 71.4 | 88.6 59.5 | 95.3 50.3 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.4 | 13.1 62.6 | 10.9 64.0 | 9.5 65.5 | 8.0 66.2 | 6.5 66.9 | 5.8 67.7 | 30.6 68.4 | 45.1 43.7 | 50.9 28.4 | 54.6 23.3 | 57.5 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.7 90.4 | 14.5 92.4 | 12.5 94.5 | 10.4 95.5 | 9.3 96.6 | 7.3 97.6 | 6.2 98.7 | 54.0 99.7 | 73.7 50.9 | 80.0 31.2 | 84.1 24.9 | 87.2 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.7 165.4 | 14.5 167.5 | 12.5 169.6 | 10.4 170.6 | 9.3 171.7 | 7.3 172.7 | 6.2 173.7 | 129.1 174.8 | 148.8 50.9 | 155.0 31.2 | 159.2 24.9 | 162.3 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -5134.3 | 0.0 -5730.5 | 0.0 -6028.6 | 0.0 -5954.1 | 0.0 -5357.8 | 0.0 -5059.7 | 902.6 0.0 | -66.2 0.0 | -1258.7 0.0 | -2376.7 0.0 | -3345.5 0.0 | -4314.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27731.5 | 0.0 -28351.4 | 0.0 -28661.3 | 0.0 -28583.8 | 0.0 -27963.9 | 0.0 -27654.0 | -21455.3 0.0 | -22462.5 0.0 | -23702.3 0.0 | -24864.6 0.0 | -25871.9 0.0 | -26879.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 167 -27231 | 150 -27792 | 136 -28021 | 124 -27882 | 116 -27245 | 105 -26950 | -21331 625 | -22137 494 | -23316 303 | -24436 242 | -25413 211 | -26398 187 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 167 -4709 | 150 -5247 | 136 -5463 | 124 -5328 | 116 -4714 | 105 -4431 | 1027 550 | 184 419 | -947 303 | -2024 242 | -2962 211 | -3908 187 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 167 500 | 150 559 | 136 640 | 124 702 | 116 718 | 105 704 | 125 625 | 325 494 | 387 303 | 428 242 | 459 211 | 481 187 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 167 425 | 150 484 | 136 565 | 124 626 | 116 643 | 105 629 | 125 550 | 250 419 | 311 303 | 353 242 | 384 211 | 406 187 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1073[卫生间] |  | 3.90 | 6.62 | 28 | 60 | 123.0 | 14 | 123.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 3.2 3.3 | 3.3 3.3 | 3.4 3.2 | 3.4 3.2 | 3.4 3.2 | 3.4 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 |
| 北外墙 | F=8.35 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.1 | 7.9 27.1 | 6.9 27.8 | 6.3 28.4 | 5.3 29.1 | 5.0 29.4 | 13.2 30.1 | 17.2 22.2 | 20.2 17.9 | 22.2 14.9 | 23.8 12.6 | 25.1 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.1 | 3.0 17.5 | 2.6 17.9 | 2.2 18.1 | 1.8 18.3 | 1.6 18.5 | 8.3 18.7 | 12.3 11.9 | 13.9 7.7 | 14.9 6.4 | 15.7 5.2 | 16.5 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 29 121 | 26 117 | 24 116 | 54 108 | 72 75 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 29 121 | 26 117 | 24 116 | 54 108 | 72 75 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 29 121 | 26 117 | 24 116 | 54 108 | 72 75 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39 117 | 34 121 | 31 123 | 29 121 | 26 117 | 24 116 | 54 108 | 72 75 | 81 63 | 93 55 | 104 48 | 111 43 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1083[卫生间] |  | 3.90 | 4.17 | 26 | 60 | 620.1 | 6 | 265.4 | 19 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.51 D=6.82 | 11.6 11.7 | 11.8 11.6 | 11.9 11.6 | 12.0 11.6 | 12.0 11.5 | 11.9 11.5 | 11.8 11.5 | 11.8 11.5 | 11.9 11.5 | 11.8 11.4 | 11.8 11.4 | 11.8 11.4 |
| 东北外墙 | F=3.02 K=0.51 D=6.82 | 7.3 7.4 | 7.4 7.3 | 7.5 7.3 | 7.5 7.3 | 7.5 7.3 | 7.4 7.3 | 7.5 7.2 | 7.5 7.2 | 7.5 7.2 | 7.5 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 |
| 北外墙 | F=6.31 K=0.51 D=6.82 | 12.3 12.6 | 12.4 12.5 | 12.4 12.4 | 12.5 12.4 | 12.6 12.4 | 12.6 12.3 | 12.7 12.3 | 12.7 12.3 | 12.8 12.2 | 12.7 12.2 | 12.7 12.2 | 12.7 12.2 |
| 北外门 | F=1.89 K=0.90 | 0.3 8.1 | -0.7 9.1 | -1.1 9.5 | -1.5 9.4 | -1.9 8.5 | -2.1 8.0 | -1.4 6.7 | 0.1 5.1 | 2.0 3.4 | 3.8 2.2 | 5.3 1.4 | 6.8 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.7 63.4 | 23.4 65.9 | 20.0 68.4 | 17.5 70.1 | 15.9 71.8 | 13.4 73.4 | 12.5 74.3 | 33.4 75.9 | 43.4 55.9 | 50.9 45.1 | 55.9 37.6 | 60.1 31.7 |
| 照明 | 显热(W) | 10.1 38.1 | 8.3 39.5 | 6.9 40.4 | 6.0 41.3 | 5.0 41.8 | 4.1 42.2 | 3.7 42.7 | 19.3 43.1 | 28.5 27.5 | 32.1 17.9 | 34.4 14.7 | 36.3 11.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.1 57.0 | 9.2 58.3 | 7.9 59.6 | 6.6 60.3 | 5.9 60.9 | 4.6 61.6 | 3.9 62.2 | 34.1 62.9 | 46.5 32.1 | 50.4 19.7 | 53.1 15.7 | 55.0 13.1 |
|  | 全热(W) | 11.1 104.4 | 9.2 105.7 | 7.9 107.0 | 6.6 107.6 | 5.9 108.3 | 4.6 108.9 | 3.9 109.6 | 81.4 110.3 | 93.9 32.1 | 97.8 19.7 | 100.4 15.7 | 102.4 13.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -3238.7 | 0.0 -3614.8 | 0.0 -3802.9 | 0.0 -3755.9 | 0.0 -3379.8 | 0.0 -3191.7 | 569.4 0.0 | -41.8 0.0 | -794.0 0.0 | -1499.2 0.0 | -2110.4 0.0 | -2721.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -17493.3 | 0.0 -17884.3 | 0.0 -18079.8 | 0.0 -18030.9 | 0.0 -17639.9 | 0.0 -17444.4 | -13534.2 0.0 | -14169.6 0.0 | -14951.6 0.0 | -15684.8 0.0 | -16320.2 0.0 | -16955.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -19.95 | 0.00 -19.95 | 0.00 -19.95 | 0.00 -19.95 | 0.00 -19.95 | 0.00 -19.95 | -19.95 0.00 | -19.95 0.00 | -19.95 0.00 | -19.95 0.00 | -19.95 0.00 | -19.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 79 -17248 | 72 -17633 | 66 -17823 | 60 -17771 | 57 -17378 | 52 -17181 | -13483 264 | -14003 265 | -14752 150 | -15468 116 | -16092 100 | -16718 88 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 79 -3040 | 72 -3411 | 66 -3594 | 60 -3544 | 57 -3166 | 52 -2975 | 620 217 | 77 218 | -642 150 | -1330 116 | -1930 100 | -2531 88 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 79 246 | 72 252 | 66 257 | 60 260 | 57 261 | 52 264 | 51 264 | 166 265 | 200 150 | 217 116 | 228 100 | 237 88 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 79 198 | 72 204 | 66 209 | 60 212 | 57 214 | 52 216 | 51 217 | 119 218 | 152 150 | 169 116 | 181 100 | 190 88 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[健体康养室] |  | 3.90 | 151.11 | 26 | 60 | 26183.8 | 6 | 11413.4 | 18 | 2.57 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=38.67 K=0.51 D=6.82 | 102.7 106.2 | 103.2 104.6 | 103.7 104.2 | 104.3 103.9 | 104.7 103.6 | 105.1 103.4 | 105.4 103.2 | 106.7 103.0 | 107.8 102.8 | 108.5 102.6 | 108.4 102.5 | 107.8 102.4 |
| 东外墙 | F=34.47 K=0.51 D=6.82 | 92.4 93.4 | 94.0 92.9 | 95.0 92.6 | 95.5 92.4 | 95.5 92.2 | 95.1 92.0 | 94.4 91.9 | 94.6 91.6 | 94.6 91.5 | 94.5 91.4 | 94.2 91.3 | 93.9 91.2 |
| 北外墙 | F=16.92 K=0.51 D=6.82 | 32.9 33.8 | 33.2 33.5 | 33.4 33.3 | 33.5 33.2 | 33.7 33.1 | 33.9 33.0 | 34.0 33.0 | 34.1 32.9 | 34.2 32.8 | 34.2 32.8 | 34.1 32.7 | 34.1 32.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=20.10 | 340.4 1702.2 | 293.0 1300.3 | 258.2 1302.4 | 224.9 1245.8 | 195.8 1135.3 | 170.7 1076.2 | 921.8 898.8 | 1803.0 634.9 | 2302.7 556.6 | 2570.1 490.0 | 2422.6 433.2 | 1995.1 382.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.4 105.4 | -9.4 117.7 | -13.9 123.8 | -20.1 122.3 | -24.7 110.0 | -27.7 103.9 | -18.5 87.1 | 1.4 65.6 | 25.9 44.2 | 48.8 28.9 | 68.7 18.2 | 88.6 9.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 336.0 1596.7 | 302.4 1182.6 | 272.2 1178.6 | 244.9 1123.5 | 220.4 1025.3 | 198.4 972.3 | 940.3 811.7 | 1801.6 569.3 | 2276.8 512.3 | 2521.3 461.1 | 2353.9 415.0 | 1906.5 373.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=25.20 | 369.1 1365.2 | 315.5 1422.6 | 277.0 1446.0 | 239.9 1393.7 | 207.6 1280.5 | 179.9 1256.7 | 483.6 1061.0 | 706.5 698.3 | 800.9 609.8 | 991.8 535.2 | 1158.6 471.9 | 1274.4 415.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.5 132.2 | -11.7 147.6 | -17.5 155.2 | -25.2 153.3 | -30.9 138.0 | -34.8 130.3 | -23.2 109.2 | 1.7 82.3 | 32.4 55.4 | 61.2 36.2 | 86.1 22.8 | 111.1 11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 363.6 1233.0 | 327.2 1275.0 | 294.5 1290.8 | 265.0 1240.4 | 238.5 1142.5 | 214.7 1126.4 | 506.8 951.9 | 704.8 616.0 | 768.5 554.4 | 930.6 499.0 | 1072.4 449.1 | 1163.3 404.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.44 | 210.0 578.2 | 182.1 808.2 | 161.0 1143.4 | 141.0 1397.2 | 123.5 1454.4 | 108.2 1369.6 | 209.9 999.0 | 299.6 386.0 | 348.1 339.7 | 428.2 300.0 | 495.6 266.0 | 542.0 235.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.3 54.8 | -4.9 61.1 | -7.2 64.3 | -10.4 63.5 | -12.8 57.2 | -14.4 54.0 | -9.6 45.2 | 0.7 34.1 | 13.4 23.0 | 25.4 15.0 | 35.7 9.5 | 46.0 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 207.7 523.4 | 186.9 747.1 | 168.2 1079.1 | 151.4 1333.7 | 136.3 1397.2 | 122.6 1315.7 | 219.5 953.7 | 298.9 351.9 | 334.6 316.7 | 402.8 285.0 | 459.9 256.5 | 496.0 230.9 |
| 西外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 挑空楼板 | F=2.43 K=0.29 D=10.15 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 967.1 2296.9 | 846.2 2387.5 | 725.3 2478.2 | 634.7 2538.6 | 574.2 2599.1 | 483.5 2659.5 | 453.3 2689.7 | 1208.9 2750.2 | 1571.5 2024.9 | 1843.5 1632.0 | 2024.9 1360.0 | 2176.0 1148.4 |
| 照明 | 显热(W) | 365.7 1379.6 | 299.2 1429.5 | 249.3 1462.7 | 216.1 1496.0 | 182.8 1512.6 | 149.6 1529.2 | 133.0 1545.8 | 698.1 1562.5 | 1030.6 997.3 | 1163.5 648.3 | 1246.6 531.9 | 1313.1 432.2 |
| 人体 | 显热(W) | 403.3 2064.0 | 332.1 2111.4 | 284.7 2158.9 | 237.2 2182.6 | 213.5 2206.3 | 166.1 2230.1 | 142.3 2253.8 | 1233.7 2277.5 | 1684.4 1162.5 | 1826.8 711.7 | 1921.6 569.4 | 1992.8 474.5 |
|  | 全热(W) | 403.3 3779.1 | 332.1 3826.5 | 284.7 3874.0 | 237.2 3897.7 | 213.5 3921.4 | 166.1 3945.1 | 142.3 3968.9 | 2948.7 3992.6 | 3399.5 1162.5 | 3541.8 711.7 | 3636.7 569.4 | 3707.9 474.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -134281.2 | 0.0 -149875.1 | 0.0 -157672.1 | 0.0 -155722.8 | 0.0 -140128.9 | 0.0 -132331.9 | 23607.5 0.0 | -1732.7 0.0 | -32920.5 0.0 | -62159.2 0.0 | -87499.3 0.0 | -112839.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -725288.3 | 0.0 -741500.5 | 0.0 -749606.6 | 0.0 -747580.1 | 0.0 -731367.9 | 0.0 -723261.8 | -561140.1 0.0 | -587484.9 0.0 | -619909.2 0.0 | -650307.0 0.0 | -676651.8 0.0 | -702996.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -827.22 | 0.00 -827.22 | 0.00 -827.22 | 0.00 -827.22 | 0.00 -827.22 | 0.00 -827.22 | -827.22 0.00 | -827.22 0.00 | -827.22 0.00 | -827.22 0.00 | -827.22 0.00 | -827.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2887 -713928 | 2499 -730066 | 2187 -737640 | 1925 -735352 | 1729 -719209 | 1489 -711171 | -558564 11413 | -579582 10269 | -610211 5930 | -639517 4553 | -665412 3866 | -691730 3320 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2887 -124636 | 2499 -140156 | 2187 -147420 | 1925 -145210 | 1729 -129685 | 1489 -121956 | 26184 9698 | 4455 8554 | -24937 5930 | -53085 4553 | -77975 3866 | -103288 3320 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2887 11361 | 2499 11434 | 2187 11967 | 1925 12228 | 1729 12159 | 1489 12091 | 2576 11413 | 7903 10269 | 9698 5930 | 10790 4553 | 11240 3866 | 11267 3320 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2887 9646 | 2499 9719 | 2187 10252 | 1925 10513 | 1729 10444 | 1489 10376 | 2576 9698 | 6188 8554 | 7983 5930 | 9075 4553 | 9524 3866 | 9552 3320 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[书画教室] |  | 3.90 | 142.49 | 26 | 60 | 6014.4 | 6 | 10668.4 | 6 | 6.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=33.42 K=0.51 D=6.82 | 89.6 90.6 | 91.2 90.1 | 92.1 89.8 | 92.6 89.6 | 92.6 89.4 | 92.2 89.2 | 91.6 89.1 | 91.7 88.9 | 91.7 88.7 | 91.6 88.6 | 91.3 88.5 | 91.1 88.4 |
| 西外墙 | F=16.40 K=0.51 D=6.82 | 43.5 45.1 | 43.8 44.4 | 44.0 44.2 | 44.2 44.1 | 44.4 44.0 | 44.6 43.9 | 44.7 43.8 | 45.3 43.7 | 45.7 43.6 | 46.0 43.5 | 46.0 43.5 | 45.7 43.4 |
| 西南外墙 | F=18.62 K=0.51 D=6.82 | 45.8 47.2 | 46.1 46.7 | 46.4 46.5 | 46.6 46.4 | 46.8 46.3 | 47.0 46.2 | 47.5 46.1 | 47.9 46.0 | 48.3 45.9 | 48.4 45.8 | 48.1 45.8 | 47.8 45.7 |
| 南外墙 | F=11.54 K=0.51 D=6.82 | 23.7 24.3 | 23.8 24.1 | 24.0 24.0 | 24.2 24.0 | 24.4 23.9 | 24.6 23.8 | 24.8 23.8 | 24.8 23.7 | 24.8 23.7 | 24.7 23.6 | 24.5 23.6 | 24.5 23.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=33.30 | 564.0 2820.1 | 485.5 2154.2 | 427.8 2157.7 | 372.5 2064.0 | 324.4 1880.9 | 282.8 1783.0 | 1527.1 1489.1 | 2987.0 1051.9 | 3814.9 922.1 | 4257.9 811.8 | 4013.6 717.7 | 3305.4 633.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.3 174.7 | -15.5 195.0 | -23.1 205.1 | -33.2 202.6 | -40.9 182.3 | -45.9 172.2 | -30.7 144.3 | 2.3 108.8 | 42.8 73.3 | 80.9 47.9 | 113.8 30.1 | 146.8 14.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 556.6 2645.4 | 501.0 1959.2 | 450.9 1952.6 | 405.8 1861.4 | 365.2 1698.6 | 328.7 1610.8 | 1557.8 1344.8 | 2984.8 943.1 | 3772.1 848.8 | 4177.0 763.9 | 3899.7 687.5 | 3158.5 618.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 244.7 907.7 | 211.3 1119.4 | 186.4 1380.9 | 162.7 1516.5 | 142.0 1456.4 | 124.1 1283.7 | 257.2 923.5 | 374.6 453.7 | 438.5 398.3 | 543.3 351.2 | 631.5 310.8 | 692.4 274.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.0 70.8 | -6.3 79.0 | -9.4 83.2 | -13.5 82.1 | -16.6 73.9 | -18.6 69.8 | -12.5 58.5 | 0.9 44.1 | 17.4 29.7 | 32.8 19.4 | 46.1 12.2 | 59.5 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 241.7 836.9 | 217.6 1040.4 | 195.8 1297.7 | 176.2 1434.4 | 158.6 1382.5 | 142.7 1213.9 | 269.6 865.0 | 373.7 409.6 | 421.2 368.6 | 510.5 331.8 | 585.3 298.6 | 632.9 268.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 79.0 353.6 | 67.5 332.9 | 59.3 332.4 | 51.4 316.1 | 44.4 276.1 | 38.5 263.1 | 92.9 218.1 | 140.8 149.5 | 167.3 130.6 | 210.0 114.6 | 269.2 101.0 | 317.5 89.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.2 28.3 | -2.5 31.6 | -3.7 33.3 | -5.4 32.9 | -6.6 29.6 | -7.4 27.9 | -5.0 23.4 | 0.4 17.6 | 6.9 11.9 | 13.1 7.8 | 18.5 4.9 | 23.8 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 77.8 325.3 | 70.1 301.3 | 63.1 299.1 | 56.7 283.2 | 51.1 246.6 | 46.0 235.2 | 97.8 194.7 | 140.5 131.9 | 160.4 118.7 | 196.9 106.8 | 250.7 96.1 | 293.7 86.5 |
| 西外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 挑空楼板 | F=0.95 K=0.29 D=10.15 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 199.5 562.8 | 171.0 584.2 | 149.6 598.5 | 135.4 612.7 | 114.0 627.0 | 106.9 634.1 | 285.0 648.3 | 370.5 477.3 | 434.6 384.7 | 477.3 320.6 | 513.0 270.7 | 541.5 228.0 |
| 照明 | 显热(W) | 128.2 612.7 | 106.9 627.0 | 92.6 641.2 | 78.4 648.3 | 64.1 655.5 | 57.0 662.6 | 299.2 669.7 | 441.7 427.5 | 498.7 277.9 | 534.3 228.0 | 562.8 185.2 | 591.3 156.7 |
| 人体 | 显热(W) | 901.3 5729.5 | 772.5 5858.3 | 643.8 5922.7 | 579.4 5987.0 | 450.6 6051.4 | 386.3 6115.8 | 3347.6 6180.2 | 4570.8 3154.5 | 4957.0 1931.3 | 5214.5 1545.0 | 5407.7 1287.5 | 5600.8 1094.4 |
|  | 全热(W) | 901.3 10383.5 | 772.5 10512.3 | 643.8 10576.7 | 579.4 10641.0 | 450.6 10705.4 | 386.3 10769.8 | 8001.6 10834.2 | 9224.7 3154.5 | 9611.0 1931.3 | 9868.5 1545.0 | 10061.6 1287.5 | 10254.8 1094.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -291504.6 | 0.0 -325356.7 | 0.0 -342282.8 | 0.0 -338051.2 | 0.0 -304199.1 | 0.0 -287273.0 | 0.0 -240726.3 | -3761.3 -181485.1 | -71465.6 -122243.8 | -134938.4 0.0 | -189948.1 0.0 | -244957.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1574493.7 | 0.0 -1609688.0 | 0.0 -1627285.1 | 0.0 -1622885.8 | 0.0 -1587691.6 | 0.0 -1570094.5 | 0.0 -1521702.4 | -1275342.8 -1460112.5 | -1345731.3 -1398522.6 | -1411720.4 0.0 | -1468911.1 0.0 | -1526101.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1795.78 | 0.00 -1795.78 | 0.00 -1795.78 | 0.00 -1795.78 | 0.00 -1795.78 | 0.00 -1795.78 | 0.00 -1795.78 | -1795.78 -1795.78 | -1795.78 -1795.78 | -1795.78 0.00 | -1795.78 0.00 | -1795.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2321 -1558622 | 2019 -1594125 | 1764 -1611365 | 1584 -1606855 | 1343 -1571861 | 1199 -1554471 | 10668 -1506696 | -1261592 -1454180 | -1330549 -1394265 | -1395606 3580 | -1452633 3079 | -1510169 2681 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2321 -280286 | 2019 -314448 | 1764 -331016 | 1584 -326674 | 1343 -293023 | 1199 -276304 | 6014 -230374 | 5335 -175553 | -60937 -117986 | -123478 3580 | -178324 3079 | -233679 2681 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2321 15872 | 2019 15562 | 1764 15920 | 1584 16031 | 1343 15830 | 1199 15623 | 10668 15006 | 13750 5932 | 15182 4258 | 16114 3580 | 16278 3079 | 15933 2681 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2321 11218 | 2019 10909 | 1764 11266 | 1584 11377 | 1343 11176 | 1199 10969 | 6014 10352 | 9096 5932 | 10528 4258 | 11460 3580 | 11624 3079 | 11279 2681 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[活动单元] |  | 3.90 | 140.97 | 26 | 60 | 4674.9 | 6 | 9279.0 | 6 | 6.90 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=25.40 K=0.51 D=6.82 | 49.4 50.8 | 49.9 50.2 | 50.1 50.0 | 50.3 49.8 | 50.6 49.7 | 50.9 49.6 | 51.1 49.5 | 51.2 49.3 | 51.3 49.3 | 51.3 49.2 | 51.2 49.1 | 51.2 49.0 |
| 东外墙 | F=3.90 K=0.51 D=6.82 | 10.5 10.6 | 10.6 10.5 | 10.7 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.4 | 10.8 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.3 | 10.7 10.3 | 10.6 10.3 |
| 南外墙 | F=19.47 K=0.51 D=6.82 | 39.9 41.0 | 40.2 40.7 | 40.5 40.6 | 40.8 40.4 | 41.2 40.3 | 41.6 40.2 | 41.8 40.1 | 41.9 40.0 | 41.8 40.0 | 41.6 39.9 | 41.4 39.8 | 41.3 39.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 87.9 325.0 | 75.1 338.7 | 66.0 344.3 | 57.1 331.8 | 49.4 304.9 | 42.8 299.2 | 115.1 252.6 | 168.2 166.3 | 190.7 145.2 | 236.1 127.4 | 275.8 112.4 | 303.4 98.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.3 31.5 | -2.8 35.1 | -4.2 37.0 | -6.0 36.5 | -7.4 32.8 | -8.3 31.0 | -5.5 26.0 | 0.4 19.6 | 7.7 13.2 | 14.6 8.6 | 20.5 5.4 | 26.5 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 86.6 293.6 | 77.9 303.6 | 70.1 307.3 | 63.1 295.3 | 56.8 272.0 | 51.1 268.2 | 120.7 226.6 | 167.8 146.7 | 183.0 132.0 | 221.6 118.8 | 255.3 106.9 | 277.0 96.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=33.18 | 485.6 2172.6 | 415.0 2045.4 | 364.4 2042.2 | 315.5 1942.2 | 273.1 1696.7 | 236.7 1616.9 | 570.5 1340.0 | 865.3 918.7 | 1028.0 802.3 | 1290.3 704.1 | 1654.0 620.8 | 1950.9 546.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.3 174.1 | -15.4 194.3 | -23.0 204.4 | -33.1 201.9 | -40.7 181.6 | -45.8 171.5 | -30.6 143.7 | 2.2 108.4 | 42.7 73.0 | 80.6 47.7 | 113.4 30.0 | 146.3 14.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 478.3 1998.5 | 430.5 1851.1 | 387.4 1837.8 | 348.7 1740.3 | 313.8 1515.1 | 282.4 1445.3 | 601.1 1196.3 | 863.1 810.4 | 985.3 729.3 | 1209.8 656.4 | 1540.6 590.8 | 1804.6 531.7 |
| 北外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 挑空楼板 | F=0.04 K=0.29 D=10.15 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.4 556.8 | 169.2 578.0 | 148.0 592.1 | 133.9 606.1 | 112.8 620.2 | 105.7 627.3 | 281.9 641.4 | 366.5 472.2 | 429.9 380.6 | 472.2 317.2 | 507.5 267.8 | 535.7 225.5 |
| 照明 | 显热(W) | 126.9 606.1 | 105.7 620.2 | 91.6 634.3 | 77.5 641.4 | 63.4 648.4 | 56.4 655.5 | 296.0 662.5 | 437.0 422.9 | 493.4 274.9 | 528.6 225.5 | 556.8 183.3 | 585.0 155.1 |
| 人体 | 显热(W) | 891.6 5668.2 | 764.3 5795.6 | 636.9 5859.3 | 573.2 5923.0 | 445.8 5986.7 | 382.1 6050.3 | 3311.8 6114.0 | 4521.8 3120.7 | 4904.0 1910.6 | 5158.7 1528.5 | 5349.8 1273.8 | 5540.8 1082.7 |
|  | 全热(W) | 891.6 10272.4 | 764.3 10399.8 | 636.9 10463.5 | 573.2 10527.1 | 445.8 10590.8 | 382.1 10654.5 | 7915.9 10718.2 | 9126.0 3120.7 | 9508.1 1910.6 | 9762.9 1528.5 | 9954.0 1273.8 | 10145.0 1082.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -288384.6 | 0.0 -321874.4 | 0.0 -338619.3 | 0.0 -334433.1 | 0.0 -300943.3 | 0.0 -284198.3 | 0.0 -238149.8 | -3721.1 -179542.7 | -70700.7 -120935.5 | -133494.2 0.0 | -187915.1 0.0 | -242336.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1557641.9 | 0.0 -1592459.5 | 0.0 -1609868.2 | 0.0 -1605516.0 | 0.0 -1570698.5 | 0.0 -1553289.7 | 0.0 -1505415.6 | -1261692.8 -1444484.9 | -1331327.9 -1383554.2 | -1396610.8 0.0 | -1453189.3 0.0 | -1509767.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | -1776.56 -1776.56 | -1776.56 -1776.56 | -1776.56 0.00 | -1776.56 0.00 | -1776.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1890 -1543583 | 1628 -1578350 | 1405 -1595663 | 1255 -1591339 | 1042 -1556712 | 921 -1539313 | 9279 -1491681 | -1250626 -1439270 | -1319568 -1379931 | -1384206 3009 | -1440123 2561 | -1496125 2210 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1890 -278930 | 1628 -312369 | 1405 -329019 | 1255 -324861 | 1042 -291561 | 921 -274826 | 4675 -229020 | 2742 -174327 | -63545 -117312 | -125694 3009 | -179453 2561 | -233297 2210 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1890 14059 | 1628 14110 | 1405 14205 | 1255 14177 | 1042 13986 | 921 13977 | 9279 13734 | 11067 5215 | 11760 3623 | 12405 3009 | 13067 2561 | 13643 2210 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1890 9455 | 1628 9506 | 1405 9601 | 1255 9572 | 1042 9382 | 921 9373 | 4675 9130 | 6463 5215 | 7156 3623 | 7801 3009 | 8462 2561 | 9039 2210 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[活动单元] |  | 3.90 | 138.79 | 26 | 60 | 5042.8 | 6 | 9576.0 | 6 | 6.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.12 K=0.37 D=10.16 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 北外墙 | F=22.08 K=0.51 D=6.82 | 43.0 44.2 | 43.4 43.7 | 43.5 43.5 | 43.8 43.3 | 44.0 43.2 | 44.2 43.1 | 44.4 43.0 | 44.5 42.9 | 44.6 42.8 | 44.6 42.7 | 44.5 42.7 | 44.5 42.6 |
| 东外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 5.2 5.3 | 5.3 5.3 | 5.4 5.2 | 5.4 5.2 | 5.4 5.2 | 5.4 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 | 5.4 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 |
| 南外墙 | F=19.47 K=0.51 D=6.82 | 39.9 41.0 | 40.2 40.7 | 40.5 40.6 | 40.8 40.4 | 41.2 40.3 | 41.6 40.2 | 41.8 40.1 | 41.9 40.0 | 41.8 40.0 | 41.6 39.9 | 41.4 39.8 | 41.3 39.8 |
| 西外墙 | F=23.91 K=0.51 D=6.82 | 63.5 65.7 | 63.8 64.7 | 64.1 64.4 | 64.5 64.2 | 64.8 64.1 | 65.0 63.9 | 65.2 63.8 | 66.0 63.7 | 66.7 63.6 | 67.1 63.5 | 67.0 63.4 | 66.7 63.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 87.9 325.0 | 75.1 338.7 | 66.0 344.3 | 57.1 331.8 | 49.4 304.9 | 42.8 299.2 | 115.1 252.6 | 168.2 166.3 | 190.7 145.2 | 236.1 127.4 | 275.8 112.4 | 303.4 98.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.3 31.5 | -2.8 35.1 | -4.2 37.0 | -6.0 36.5 | -7.4 32.8 | -8.3 31.0 | -5.5 26.0 | 0.4 19.6 | 7.7 13.2 | 14.6 8.6 | 20.5 5.4 | 26.5 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 86.6 293.6 | 77.9 303.6 | 70.1 307.3 | 63.1 295.3 | 56.8 272.0 | 51.1 268.2 | 120.7 226.6 | 167.8 146.7 | 183.0 132.0 | 221.6 118.8 | 255.3 106.9 | 277.0 96.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=33.18 | 485.6 2172.6 | 415.0 2045.4 | 364.4 2042.2 | 315.5 1942.2 | 273.1 1696.7 | 236.7 1616.9 | 570.5 1340.0 | 865.3 918.7 | 1028.0 802.3 | 1290.3 704.1 | 1654.0 620.8 | 1950.9 546.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.3 174.1 | -15.4 194.3 | -23.0 204.4 | -33.1 201.9 | -40.7 181.6 | -45.8 171.5 | -30.6 143.7 | 2.2 108.4 | 42.7 73.0 | 80.6 47.7 | 113.4 30.0 | 146.3 14.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 478.3 1998.5 | 430.5 1851.1 | 387.4 1837.8 | 348.7 1740.3 | 313.8 1515.1 | 282.4 1445.3 | 601.1 1196.3 | 863.1 810.4 | 985.3 729.3 | 1209.8 656.4 | 1540.6 590.8 | 1804.6 531.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.60 | 374.1 1030.1 | 324.4 1439.9 | 286.8 2037.1 | 251.2 2489.3 | 219.9 2591.1 | 192.8 2440.2 | 374.0 1779.8 | 533.8 687.7 | 620.1 605.1 | 762.9 534.6 | 882.9 473.9 | 965.6 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 97.6 | -8.7 108.9 | -12.9 114.6 | -18.6 113.2 | -22.8 101.8 | -25.7 96.2 | -17.2 80.6 | 1.3 60.8 | 23.9 40.9 | 45.2 26.8 | 63.6 16.8 | 82.0 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 370.0 932.5 | 333.0 1331.0 | 299.7 1922.6 | 269.7 2376.2 | 242.8 2489.3 | 218.5 2344.0 | 391.1 1699.2 | 532.5 626.9 | 596.2 564.2 | 717.7 507.8 | 819.3 457.0 | 883.6 411.3 |
| 北外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 挑空楼板 | F=0.55 K=0.29 D=10.15 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 194.3 548.2 | 166.5 569.0 | 145.7 582.9 | 131.9 596.8 | 111.0 610.7 | 104.1 617.6 | 277.6 631.5 | 360.9 465.0 | 423.3 374.7 | 465.0 312.3 | 499.6 263.7 | 527.4 222.1 |
| 照明 | 显热(W) | 124.9 596.8 | 104.1 610.7 | 90.2 624.6 | 76.3 631.5 | 62.5 638.4 | 55.5 645.4 | 291.5 652.3 | 430.3 416.4 | 485.8 270.6 | 520.5 222.1 | 548.2 180.4 | 576.0 152.7 |
| 人体 | 显热(W) | 877.9 5580.8 | 752.5 5706.2 | 627.1 5768.9 | 564.4 5831.6 | 438.9 5894.3 | 376.2 5957.0 | 3260.7 6019.7 | 4452.1 3072.6 | 4828.3 1881.2 | 5079.2 1504.9 | 5267.3 1254.1 | 5455.4 1066.0 |
|  | 全热(W) | 877.9 10114.0 | 752.5 10239.4 | 627.1 10302.1 | 564.4 10364.8 | 438.9 10427.5 | 376.2 10490.2 | 7793.9 10552.9 | 8985.3 3072.6 | 9361.5 1881.2 | 9612.3 1504.9 | 9800.5 1254.1 | 9988.6 1066.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -283937.4 | 0.0 -316910.8 | 0.0 -333397.5 | 0.0 -329275.8 | 0.0 -296302.4 | 0.0 -279815.7 | 0.0 -234477.3 | -3663.7 -176773.9 | -69610.5 -119070.5 | -131435.5 0.0 | -185017.3 0.0 | -238599.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1533621.5 | 0.0 -1567902.1 | 0.0 -1585042.4 | 0.0 -1580757.3 | 0.0 -1546476.7 | 0.0 -1529336.4 | 0.0 -1482200.6 | -1242236.2 -1422209.5 | -1310797.5 -1362218.4 | -1375073.6 0.0 | -1430779.6 0.0 | -1486485.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1749.16 | 0.00 -1749.16 | 0.00 -1749.16 | 0.00 -1749.16 | 0.00 -1749.16 | 0.00 -1749.16 | 0.00 -1749.16 | -1749.16 -1749.16 | -1749.16 -1749.16 | -1749.16 0.00 | -1749.16 0.00 | -1749.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2298 -1518654 | 1989 -1552478 | 1731 -1568927 | 1547 -1564220 | 1306 -1530029 | 1159 -1513051 | 9576 -1466819 | -1230734 -1416316 | -1298523 -1357977 | -1362016 3564 | -1416944 3061 | -1471995 2660 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2298 -273503 | 1989 -306019 | 1731 -321815 | 1547 -317271 | 1306 -284388 | 1159 -268063 | 5043 -223629 | 3306 -170880 | -61869 -114829 | -122911 3564 | -175715 3061 | -228642 2660 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2298 14967 | 1989 15425 | 1731 16115 | 1547 16538 | 1306 16447 | 1159 16286 | 9576 15382 | 11503 5894 | 12274 4241 | 13057 3564 | 13835 3061 | 14490 2660 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2298 10434 | 1989 10891 | 1731 11582 | 1547 12004 | 1306 11914 | 1159 11753 | 5043 10848 | 6969 5894 | 7741 4241 | 8524 3564 | 9302 3061 | 9957 2660 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[开放办公室] |  | 3.90 | 118.68 | 26 | 60 | 1530.1 | 6 | 2428.1 | 6 | 1.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.77 K=0.51 D=6.82 | 93.2 94.2 | 94.8 93.7 | 95.8 93.4 | 96.4 93.2 | 96.3 93.0 | 95.9 92.8 | 95.2 92.7 | 95.4 92.4 | 95.4 92.3 | 95.3 92.2 | 95.0 92.1 | 94.7 92.0 |
| 北外墙 | F=2.34 K=0.51 D=6.82 | 4.6 4.7 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 |
| 南外墙 | F=28.68 K=0.51 D=6.82 | 58.8 60.4 | 59.2 60.0 | 59.6 59.7 | 60.1 59.5 | 60.7 59.4 | 61.2 59.2 | 61.5 59.1 | 61.7 58.9 | 61.6 58.9 | 61.3 58.7 | 61.0 58.7 | 60.8 58.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 85.4 426.8 | 73.5 326.0 | 64.7 326.6 | 56.4 312.4 | 49.1 284.7 | 42.8 269.9 | 231.1 225.4 | 452.1 159.2 | 577.4 139.6 | 644.4 122.9 | 607.5 108.6 | 500.3 95.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 26.4 | -2.3 29.5 | -3.5 31.0 | -5.0 30.7 | -6.2 27.6 | -7.0 26.1 | -4.6 21.8 | 0.3 16.5 | 6.5 11.1 | 12.2 7.2 | 17.2 4.6 | 22.2 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 84.2 400.4 | 75.8 296.5 | 68.2 295.5 | 61.4 281.7 | 55.3 257.1 | 49.7 243.8 | 235.8 203.5 | 451.7 142.7 | 570.9 128.5 | 632.2 115.6 | 590.2 104.1 | 478.1 93.7 |
| 东外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 挑空楼板 | F=8.27 K=0.29 D=10.15 | 9.1 9.1 | 9.1 9.2 | 9.1 9.2 | 9.1 9.2 | 9.1 9.2 | 9.1 9.2 | 9.1 9.2 | 9.1 9.2 | 9.1 9.2 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 166.2 468.8 | 142.4 486.6 | 124.6 498.5 | 112.7 510.3 | 94.9 522.2 | 89.0 528.1 | 237.4 540.0 | 308.6 397.6 | 362.0 320.4 | 397.6 267.0 | 427.3 225.5 | 451.0 189.9 |
| 照明 | 显热(W) | 106.8 510.3 | 89.0 522.2 | 77.1 534.1 | 65.3 540.0 | 53.4 545.9 | 47.5 551.9 | 249.2 557.8 | 367.9 356.0 | 415.4 231.4 | 445.1 189.9 | 468.8 154.3 | 492.5 130.5 |
| 人体 | 显热(W) | 173.9 1105.6 | 149.1 1130.4 | 124.2 1142.8 | 111.8 1155.2 | 87.0 1167.7 | 74.5 1180.1 | 645.9 1192.5 | 882.0 608.7 | 956.5 372.7 | 1006.2 298.1 | 1043.4 248.4 | 1080.7 211.2 |
|  | 全热(W) | 173.9 2003.6 | 149.1 2028.4 | 124.2 2040.8 | 111.8 2053.3 | 87.0 2065.7 | 74.5 2078.1 | 1544.0 2090.5 | 1780.0 608.7 | 1854.5 372.7 | 1904.2 298.1 | 1941.5 248.4 | 1978.7 211.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -70309.5 | 0.0 -78474.5 | 0.0 -82557.0 | 0.0 -81536.4 | 0.0 -73371.4 | 0.0 -69288.9 | 0.0 -58062.1 | -907.2 -43773.4 | -17237.2 -29484.6 | -32546.5 0.0 | -45814.6 0.0 | -59082.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -379760.6 | 0.0 -388249.3 | 0.0 -392493.6 | 0.0 -391432.5 | 0.0 -382943.8 | 0.0 -378699.5 | 0.0 -367027.6 | -307606.8 -352172.4 | -324584.1 -337317.2 | -340500.4 0.0 | -354294.5 0.0 | -368088.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -433.13 | 0.00 -433.13 | 0.00 -433.13 | 0.00 -433.13 | 0.00 -433.13 | 0.00 -433.13 | 0.00 -433.13 | -433.13 -433.13 | -433.13 -433.13 | -433.13 0.00 | -433.13 0.00 | -433.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 699 -376159 | 620 -384692 | 557 -388899 | 512 -387823 | 450 -379335 | 419 -375083 | 2428 -363429 | -304527 -350471 | -321198 -336078 | -336928 1049 | -350664 905 | -364477 794 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 699 -67606 | 620 -75816 | 557 -79861 | 512 -78825 | 450 -70660 | 419 -66570 | 1530 -55362 | 1274 -42072 | -14749 -28246 | -29872 1049 | -43083 905 | -56369 794 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 699 3601 | 620 3557 | 557 3594 | 512 3610 | 450 3609 | 419 3617 | 2428 3599 | 3080 1701 | 3386 1239 | 3573 1049 | 3630 905 | 3612 794 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 699 2703 | 620 2659 | 557 2696 | 512 2712 | 450 2711 | 419 2719 | 1530 2701 | 2182 1701 | 2488 1239 | 2675 1049 | 2732 905 | 2714 794 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[教师办公室] |  | 3.90 | 69.60 | 26 | 60 | 1046.7 | 6 | 1573.3 | 6 | 0.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=18.93 K=0.51 D=6.82 | 50.3 52.0 | 50.5 51.2 | 50.8 51.0 | 51.1 50.9 | 51.3 50.7 | 51.5 50.6 | 51.6 50.5 | 52.3 50.4 | 52.8 50.3 | 53.1 50.2 | 53.1 50.2 | 52.8 50.1 |
| 南外墙 | F=13.65 K=0.51 D=6.82 | 28.0 28.7 | 28.2 28.5 | 28.4 28.4 | 28.6 28.3 | 28.9 28.3 | 29.1 28.2 | 29.3 28.1 | 29.4 28.1 | 29.3 28.0 | 29.2 28.0 | 29.0 27.9 | 28.9 27.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=15.00 | 301.7 830.7 | 261.6 1161.2 | 231.3 1642.9 | 202.6 2007.5 | 177.4 2089.6 | 155.5 1967.9 | 301.6 1435.3 | 430.5 554.6 | 500.1 488.0 | 615.2 431.1 | 712.0 382.1 | 778.7 338.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 78.7 | -7.0 87.8 | -10.4 92.4 | -15.0 91.3 | -18.4 82.1 | -20.7 77.6 | -13.8 65.0 | 1.0 49.0 | 19.3 33.0 | 36.4 21.6 | 51.3 13.6 | 66.1 6.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 298.4 752.0 | 268.6 1073.4 | 241.7 1550.5 | 217.5 1916.3 | 195.8 2007.5 | 176.2 1890.3 | 315.4 1370.3 | 429.5 505.6 | 480.8 455.0 | 578.8 409.5 | 660.7 368.6 | 712.6 331.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.4 274.9 | 83.5 285.4 | 73.1 292.3 | 66.1 299.3 | 55.7 306.2 | 52.2 309.7 | 139.2 316.7 | 181.0 233.2 | 212.3 187.9 | 233.2 156.6 | 250.6 132.2 | 264.5 111.4 |
| 照明 | 显热(W) | 62.6 299.3 | 52.2 306.2 | 45.2 313.2 | 38.3 316.7 | 31.3 320.2 | 27.8 323.6 | 146.2 327.1 | 215.8 208.8 | 243.6 135.7 | 261.0 111.4 | 274.9 90.5 | 288.8 76.6 |
| 人体 | 显热(W) | 102.0 648.3 | 87.4 662.9 | 72.8 670.2 | 65.6 677.5 | 51.0 684.8 | 43.7 692.1 | 378.8 699.3 | 517.2 357.0 | 560.9 218.5 | 590.1 174.8 | 611.9 145.7 | 633.8 123.8 |
|  | 全热(W) | 102.0 1175.0 | 87.4 1189.6 | 72.8 1196.8 | 65.6 1204.1 | 51.0 1211.4 | 43.7 1218.7 | 905.4 1226.0 | 1043.9 357.0 | 1087.6 218.5 | 1116.7 174.8 | 1138.6 145.7 | 1160.4 123.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -41232.9 | 0.0 -46021.2 | 0.0 -48415.4 | 0.0 -47816.8 | 0.0 -43028.5 | 0.0 -40634.3 | 0.0 -34050.4 | -532.0 -25670.8 | -10108.7 -17291.2 | -19086.8 0.0 | -26867.9 0.0 | -34648.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -222709.7 | 0.0 -227687.9 | 0.0 -230177.0 | 0.0 -229554.7 | 0.0 -224576.5 | 0.0 -222087.4 | 0.0 -215242.4 | -180395.3 -206530.7 | -190351.6 -197818.9 | -199685.7 0.0 | -207775.2 0.0 | -215864.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -254.01 | 0.00 -254.01 | 0.00 -254.01 | 0.00 -254.01 | 0.00 -254.01 | 0.00 -254.01 | 0.00 -254.01 | -254.01 -254.01 | -254.01 -254.01 | -254.01 0.00 | -254.01 0.00 | -254.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 642 -220049 | 563 -224666 | 502 -226652 | 452 -225648 | 396 -220570 | 360 -218189 | 1573 -211859 | -178443 -205099 | -188226 -196710 | -197377 952 | -205317 829 | -213291 728 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 642 -39099 | 563 -43526 | 502 -45417 | 452 -44437 | 396 -39549 | 360 -37262 | 1047 -31193 | 894 -24239 | -8510 -16183 | -17305 952 | -24936 829 | -32601 728 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 642 2661 | 563 3022 | 502 3525 | 452 3907 | 396 4006 | 360 3899 | 1573 3384 | 1953 1432 | 2126 1109 | 2308 952 | 2458 829 | 2574 728 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 642 2134 | 563 2496 | 502 2998 | 452 3380 | 396 3480 | 360 3372 | 1047 2857 | 1426 1432 | 1599 1109 | 1782 952 | 1931 829 | 2048 728 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[小会议室] |  | 3.90 | 53.74 | 26 | 60 | 1379.5 | 6 | 2118.9 | 6 | 1.11 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=18.28 K=0.51 D=6.82 | 49.0 49.5 | 49.9 49.3 | 50.4 49.1 | 50.7 49.0 | 50.7 48.9 | 50.4 48.8 | 50.1 48.7 | 50.1 48.6 | 50.2 48.5 | 50.1 48.5 | 50.0 48.4 | 49.8 48.4 |
| 东北外墙 | F=11.78 K=0.51 D=6.82 | 28.4 28.8 | 28.9 28.6 | 29.1 28.5 | 29.2 28.4 | 29.2 28.3 | 29.1 28.3 | 29.1 28.2 | 29.1 28.2 | 29.2 28.1 | 29.1 28.1 | 29.0 28.1 | 28.9 28.0 |
| 北外墙 | F=11.11 K=0.51 D=6.82 | 21.6 22.2 | 21.8 22.0 | 21.9 21.9 | 22.0 21.8 | 22.2 21.8 | 22.3 21.7 | 22.4 21.7 | 22.4 21.6 | 22.5 21.6 | 22.4 21.5 | 22.4 21.5 | 22.4 21.5 |
| 西外墙 | F=19.62 K=0.51 D=6.82 | 52.1 53.9 | 52.4 53.1 | 52.6 52.9 | 52.9 52.7 | 53.1 52.6 | 53.3 52.5 | 53.5 52.4 | 54.2 52.2 | 54.7 52.2 | 55.1 52.1 | 55.0 52.0 | 54.7 52.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.14 | 65.8 246.8 | 56.5 254.0 | 49.7 255.9 | 43.2 245.4 | 37.5 223.8 | 32.6 212.6 | 173.1 177.0 | 322.5 123.4 | 383.4 108.0 | 392.0 95.0 | 345.0 83.9 | 235.7 74.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.9 21.7 | -1.9 24.2 | -2.9 25.5 | -4.1 25.2 | -5.1 22.7 | -5.7 21.4 | -3.8 17.9 | 0.3 13.5 | 5.3 9.1 | 10.1 6.0 | 14.2 3.7 | 18.3 1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 64.9 225.1 | 58.4 229.8 | 52.5 230.3 | 47.3 220.2 | 42.6 201.1 | 38.3 191.2 | 176.9 159.1 | 322.2 109.9 | 378.0 98.9 | 381.9 89.0 | 330.8 80.1 | 217.5 72.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.21 | 61.7 228.3 | 52.8 237.9 | 46.3 241.8 | 40.1 233.0 | 34.7 214.1 | 30.1 210.1 | 80.9 177.4 | 118.1 116.8 | 133.9 102.0 | 165.8 89.5 | 193.7 78.9 | 213.1 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.9 22.1 | -2.0 24.7 | -2.9 26.0 | -4.2 25.6 | -5.2 23.1 | -5.8 21.8 | -3.9 18.3 | 0.3 13.8 | 5.4 9.3 | 10.2 6.1 | 14.4 3.8 | 18.6 1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 60.8 206.2 | 54.7 213.2 | 49.2 215.8 | 44.3 207.4 | 39.9 191.0 | 35.9 188.3 | 84.7 159.2 | 117.8 103.0 | 128.5 92.7 | 155.6 83.4 | 179.3 75.1 | 194.5 67.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 217.2 598.1 | 188.3 836.1 | 166.5 1182.9 | 145.8 1445.4 | 127.7 1504.5 | 112.0 1416.9 | 217.1 1033.4 | 310.0 399.3 | 360.1 351.4 | 443.0 310.4 | 512.6 275.1 | 560.7 243.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.4 56.7 | -5.0 63.2 | -7.5 66.5 | -10.8 65.7 | -13.3 59.1 | -14.9 55.8 | -10.0 46.8 | 0.7 35.3 | 13.9 23.8 | 26.2 15.5 | 36.9 9.8 | 47.6 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 214.8 541.5 | 193.4 772.9 | 174.0 1116.3 | 156.6 1379.7 | 141.0 1445.4 | 126.9 1361.0 | 227.1 986.6 | 309.2 364.0 | 346.2 327.6 | 416.7 294.9 | 475.7 265.4 | 513.1 238.8 |
| 东北外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 挑空楼板 | F=2.92 K=0.29 D=10.15 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.2 212.3 | 64.5 220.3 | 56.4 225.7 | 51.1 231.1 | 43.0 236.5 | 40.3 239.1 | 107.5 244.5 | 139.7 180.0 | 163.9 145.1 | 180.0 120.9 | 193.5 102.1 | 204.2 86.0 |
| 照明 | 显热(W) | 48.4 231.1 | 40.3 236.5 | 34.9 241.8 | 29.6 244.5 | 24.2 247.2 | 21.5 249.9 | 112.9 252.6 | 166.6 161.2 | 188.1 104.8 | 201.5 86.0 | 212.3 69.9 | 223.0 59.1 |
| 人体 | 显热(W) | 143.2 910.2 | 122.7 930.6 | 102.3 940.9 | 92.0 951.1 | 71.6 961.3 | 61.4 971.5 | 531.8 981.8 | 726.1 501.1 | 787.5 306.8 | 828.4 245.4 | 859.1 204.5 | 889.7 173.9 |
|  | 全热(W) | 143.2 1649.5 | 122.7 1670.0 | 102.3 1680.2 | 92.0 1690.4 | 71.6 1700.7 | 61.4 1710.9 | 1271.1 1721.1 | 1465.4 501.1 | 1526.8 306.8 | 1567.7 245.4 | 1598.4 204.5 | 1629.1 173.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 0.00 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 0.00 | 1.11 0.00 | 1.11 0.00 | 1.11 0.00 | 1.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -57885.1 | 0.0 -64607.3 | 0.0 -67968.3 | 0.0 -67128.1 | 0.0 -60405.9 | 0.0 -57044.8 | 0.0 -47801.9 | -746.9 -36038.2 | -14191.2 -24274.4 | -26795.2 0.0 | -37718.7 0.0 | -48642.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -312652.9 | 0.0 -319641.6 | 0.0 -323135.9 | 0.0 -322262.3 | 0.0 -315273.7 | 0.0 -311779.3 | 0.0 -302170.0 | -253249.4 -289939.8 | -267226.7 -277709.7 | -280330.4 0.0 | -291687.0 0.0 | -303043.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -356.59 | 0.00 -356.59 | 0.00 -356.59 | 0.00 -356.59 | 0.00 -356.59 | 0.00 -356.59 | 0.00 -356.59 | -356.59 -356.59 | -356.59 -356.59 | -356.59 0.00 | -356.59 0.00 | -356.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 766 -309318 | 680 -316019 | 612 -319139 | 558 -318005 | 494 -310981 | 453 -307575 | 2119 -298401 | -250568 -288297 | -264308 -276433 | -277215 1104 | -288465 969 | -299810 860 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 766 -55290 | 680 -61724 | 612 -64711 | 558 -63610 | 494 -56852 | 453 -53580 | 1380 -44772 | 1195 -34396 | -12012 -22998 | -24420 1104 | -35236 969 | -46148 860 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 766 3335 | 680 3623 | 612 3997 | 558 4258 | 494 4293 | 453 4205 | 2119 3769 | 2682 1642 | 2918 1276 | 3115 1104 | 3222 969 | 3234 860 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 766 2595 | 680 2884 | 612 3257 | 558 3518 | 494 3553 | 453 3465 | 1380 3030 | 1942 1642 | 2179 1276 | 2376 1104 | 2483 969 | 2495 860 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[运动器械储藏室] |  | 3.90 | 34.20 | 26 | 60 | 1193.0 | 6 | 2310.0 | 6 | 1.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=22.45 K=0.51 D=6.82 | 46.0 47.3 | 46.4 47.0 | 46.7 46.8 | 47.1 46.6 | 47.6 46.5 | 47.9 46.4 | 48.2 46.3 | 48.3 46.2 | 48.3 46.1 | 48.0 46.0 | 47.7 45.9 | 47.6 45.9 |
| 东外墙 | F=3.51 K=0.51 D=6.82 | 9.4 9.5 | 9.6 9.5 | 9.7 9.4 | 9.7 9.4 | 9.7 9.4 | 9.7 9.4 | 9.6 9.4 | 9.6 9.3 | 9.6 9.3 | 9.6 9.3 | 9.6 9.3 | 9.6 9.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 19.8 88.4 | 16.9 83.2 | 14.8 83.1 | 12.8 79.0 | 11.1 69.0 | 9.6 65.8 | 23.2 54.5 | 35.2 37.4 | 41.8 32.6 | 52.5 28.6 | 67.3 25.3 | 79.4 22.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.3 7.1 | -0.6 7.9 | -0.9 8.3 | -1.3 8.2 | -1.7 7.4 | -1.9 7.0 | -1.2 5.8 | 0.1 4.4 | 1.7 3.0 | 3.3 1.9 | 4.6 1.2 | 6.0 0.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 19.5 81.3 | 17.5 75.3 | 15.8 74.8 | 14.2 70.8 | 12.8 61.6 | 11.5 58.8 | 24.5 48.7 | 35.1 33.0 | 40.1 29.7 | 49.2 26.7 | 62.7 24.0 | 73.4 21.6 |
| 南外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 内墙1 | F=18.33 K=0.70 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 |
| 内墙1 | F=13.65 K=0.70 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.9 135.1 | 41.0 140.2 | 35.9 143.6 | 32.5 147.1 | 27.4 150.5 | 25.7 152.2 | 68.4 155.6 | 88.9 114.6 | 104.3 92.3 | 114.6 76.9 | 123.1 65.0 | 130.0 54.7 |
| 照明 | 显热(W) | 55.4 264.7 | 46.2 270.9 | 40.0 277.0 | 33.9 280.1 | 27.7 283.2 | 24.6 286.3 | 129.3 289.3 | 190.8 184.7 | 215.5 120.0 | 230.8 98.5 | 243.2 80.0 | 255.5 67.7 |
| 人体 | 显热(W) | 216.3 1375.2 | 185.4 1406.1 | 154.5 1421.5 | 139.1 1437.0 | 108.2 1452.4 | 92.7 1467.9 | 803.5 1483.3 | 1097.1 757.1 | 1189.8 463.5 | 1251.6 370.8 | 1297.9 309.0 | 1344.3 262.7 |
|  | 全热(W) | 216.3 2492.2 | 185.4 2523.1 | 154.5 2538.6 | 139.1 2554.0 | 108.2 2569.5 | 92.7 2584.9 | 1920.5 2600.4 | 2214.1 757.1 | 2306.8 463.5 | 2368.6 370.8 | 2415.0 309.0 | 2461.3 262.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -61109.5 | 0.0 -68206.1 | 0.0 -71754.4 | 0.0 -70867.3 | 0.0 -63770.7 | 0.0 -60222.4 | 0.0 -50464.6 | -788.5 -38045.6 | -14981.7 -25626.6 | -28287.8 0.0 | -39819.7 0.0 | -51351.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -330068.8 | 0.0 -337446.7 | 0.0 -341135.7 | 0.0 -340213.4 | 0.0 -332835.5 | 0.0 -329146.5 | 0.0 -319001.9 | -267356.3 -306090.5 | -282112.2 -293179.1 | -295945.8 0.0 | -307935.0 0.0 | -319924.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | -376.46 -376.46 | -376.46 -376.46 | -376.46 0.00 | -376.46 0.00 | -376.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 469 -326908 | 418 -334248 | 374 -337912 | 347 -336972 | 303 -329583 | 281 -325878 | 2310 -315725 | -264656 -304822 | -279271 -292298 | -293004 746 | -304909 649 | -316819 576 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 469 -59066 | 418 -66124 | 374 -69647 | 347 -68743 | 303 -61636 | 281 -58071 | 1193 -48305 | 794 -36777 | -13257 -24745 | -26463 746 | -37911 649 | -49364 576 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 469 3161 | 418 3199 | 374 3224 | 347 3241 | 303 3252 | 281 3268 | 2310 3277 | 2700 1269 | 2842 881 | 2942 746 | 3026 649 | 3105 576 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 469 2044 | 418 2082 | 374 2107 | 347 2124 | 303 2135 | 281 2151 | 1193 2160 | 1583 1269 | 1725 881 | 1825 746 | 1909 649 | 1988 576 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[总务储藏室兼消毒间] |  | 3.90 | 33.73 | 26 | 60 | 1289.0 | 6 | 2390.6 | 6 | 1.65 | 6 |
| 相同房间 |  | 3026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=3.08 K=0.51 D=6.82 | 8.3 8.4 | 8.4 8.3 | 8.5 8.3 | 8.6 8.3 | 8.5 8.2 | 8.5 8.2 | 8.5 8.2 | 8.5 8.2 | 8.5 8.2 | 8.5 8.2 | 8.4 8.2 | 8.4 8.2 |
| 东北外墙 | F=5.99 K=0.51 D=6.82 | 14.4 14.6 | 14.7 14.5 | 14.8 14.5 | 14.9 14.4 | 14.8 14.4 | 14.8 14.4 | 14.8 14.4 | 14.8 14.3 | 14.8 14.3 | 14.8 14.3 | 14.7 14.3 | 14.7 14.2 |
| 北外墙 | F=27.33 K=0.51 D=6.82 | 53.2 54.7 | 53.7 54.1 | 53.9 53.8 | 54.2 53.6 | 54.5 53.5 | 54.8 53.4 | 55.0 53.3 | 55.1 53.1 | 55.2 53.0 | 55.2 52.9 | 55.1 52.8 | 55.1 52.8 |
| 西外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 5.2 5.4 | 5.2 5.3 | 5.2 5.3 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 | 5.4 5.2 | 5.4 5.2 | 5.5 5.2 | 5.5 5.2 | 5.4 5.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 70.3 260.0 | 60.1 271.0 | 52.8 275.4 | 45.7 265.5 | 39.5 243.9 | 34.3 239.4 | 92.1 202.1 | 134.6 133.0 | 152.6 116.2 | 188.9 101.9 | 220.7 89.9 | 242.7 79.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 25.2 | -2.2 28.1 | -3.3 29.6 | -4.8 29.2 | -5.9 26.3 | -6.6 24.8 | -4.4 20.8 | 0.3 15.7 | 6.2 10.6 | 11.7 6.9 | 16.4 4.3 | 21.2 2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 69.3 234.9 | 62.3 242.9 | 56.1 245.9 | 50.5 236.3 | 45.4 217.6 | 40.9 214.6 | 96.5 181.3 | 134.2 117.3 | 146.4 105.6 | 177.3 95.0 | 204.3 85.5 | 221.6 77.0 |
| 北外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 内墙1 | F=36.27 K=0.70 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 | 127.9 127.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.2 133.2 | 40.5 138.3 | 35.4 141.7 | 32.0 145.0 | 27.0 148.4 | 25.3 150.1 | 67.5 153.5 | 87.7 113.0 | 102.9 91.1 | 113.0 75.9 | 121.4 64.1 | 128.2 54.0 |
| 照明 | 显热(W) | 54.6 261.1 | 45.5 267.1 | 39.5 273.2 | 33.4 276.2 | 27.3 279.3 | 24.3 282.3 | 127.5 285.4 | 188.2 182.1 | 212.5 118.4 | 227.7 97.1 | 239.8 78.9 | 252.0 66.8 |
| 人体 | 显热(W) | 213.3 1356.3 | 182.9 1386.7 | 152.4 1402.0 | 137.2 1417.2 | 106.7 1432.5 | 91.4 1447.7 | 792.4 1462.9 | 1082.0 746.7 | 1173.4 457.2 | 1234.4 365.7 | 1280.1 304.8 | 1325.8 259.1 |
|  | 全热(W) | 213.3 2457.9 | 182.9 2488.4 | 152.4 2503.7 | 137.2 2518.9 | 106.7 2534.1 | 91.4 2549.4 | 1894.1 2564.6 | 2183.6 746.7 | 2275.1 457.2 | 2336.0 365.7 | 2381.7 304.8 | 2427.5 259.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 0.00 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 | 1.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -60268.8 | 0.0 -67267.8 | 0.0 -70767.3 | 0.0 -69892.4 | 0.0 -62893.4 | 0.0 -59394.0 | 0.0 -49770.4 | -777.7 -37522.2 | -14775.6 -25274.0 | -27898.6 0.0 | -39271.9 0.0 | -50645.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -325528.0 | 0.0 -332804.4 | 0.0 -336442.7 | 0.0 -335533.1 | 0.0 -328256.7 | 0.0 -324618.4 | 0.0 -314613.3 | -263678.3 -301879.6 | -278231.2 -289145.8 | -291874.5 0.0 | -303698.7 0.0 | -315522.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -371.28 | 0.00 -371.28 | 0.00 -371.28 | 0.00 -371.28 | 0.00 -371.28 | 0.00 -371.28 | 0.00 -371.28 | -371.28 -371.28 | -371.28 -371.28 | -371.28 0.00 | -371.28 0.00 | -371.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 595 -322194 | 538 -329418 | 489 -333026 | 457 -332105 | 409 -324830 | 384 -321178 | 2391 -311190 | -260872 -300489 | -275274 -288150 | -288792 852 | -300516 748 | -312252 668 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 595 -58037 | 538 -64983 | 489 -68453 | 457 -67566 | 409 -60569 | 384 -57055 | 1289 -47449 | 927 -36132 | -12920 -24278 | -25918 852 | -37191 748 | -48476 668 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 595 3334 | 538 3387 | 489 3416 | 457 3428 | 409 3426 | 384 3441 | 2391 3423 | 2806 1390 | 2957 996 | 3082 852 | 3182 748 | 3271 668 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 595 2232 | 538 2285 | 489 2315 | 457 2326 | 409 2325 | 384 2339 | 1289 2322 | 1704 1390 | 1856 996 | 1981 852 | 2081 748 | 2169 668 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 | 1.65 1.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2028[财务办公室] |  | 3.90 | 31.00 | 26 | 60 | 399.6 | 6 | 634.2 | 6 | 0.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.51 K=0.51 D=6.82 | 30.6 31.6 | 30.7 31.1 | 30.9 31.0 | 31.0 30.9 | 31.2 30.9 | 31.3 30.8 | 31.4 30.7 | 31.8 30.7 | 32.1 30.6 | 32.3 30.6 | 32.3 30.5 | 32.1 30.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 72.4 199.4 | 62.8 278.7 | 55.5 394.3 | 48.6 481.8 | 42.6 501.5 | 37.3 472.3 | 72.4 344.5 | 103.3 133.1 | 120.0 117.1 | 147.7 103.5 | 170.9 91.7 | 186.9 81.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.8 18.9 | -1.7 21.1 | -2.5 22.2 | -3.6 21.9 | -4.4 19.7 | -5.0 18.6 | -3.3 15.6 | 0.2 11.8 | 4.6 7.9 | 8.7 5.2 | 12.3 3.3 | 15.9 1.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 71.6 180.5 | 64.5 257.6 | 58.0 372.1 | 52.2 459.9 | 47.0 481.8 | 42.3 453.7 | 75.7 328.9 | 103.1 121.3 | 115.4 109.2 | 138.9 98.3 | 158.6 88.5 | 171.0 79.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.4 122.5 | 37.2 127.1 | 32.6 130.2 | 29.5 133.3 | 24.8 136.4 | 23.3 138.0 | 62.0 141.1 | 80.6 103.9 | 94.6 83.7 | 103.9 69.8 | 111.6 58.9 | 117.8 49.6 |
| 照明 | 显热(W) | 27.9 133.3 | 23.3 136.4 | 20.2 139.5 | 17.1 141.1 | 14.0 142.6 | 12.4 144.2 | 65.1 145.7 | 96.1 93.0 | 108.5 60.5 | 116.3 49.6 | 122.5 40.3 | 128.7 34.1 |
| 人体 | 显热(W) | 45.4 288.8 | 38.9 295.3 | 32.4 298.5 | 29.2 301.8 | 22.7 305.0 | 19.5 308.2 | 168.7 311.5 | 230.4 159.0 | 249.8 97.3 | 262.8 77.9 | 272.6 64.9 | 282.3 55.2 |
|  | 全热(W) | 45.4 523.3 | 38.9 529.8 | 32.4 533.1 | 29.2 536.3 | 22.7 539.6 | 19.5 542.8 | 403.3 546.1 | 464.9 159.0 | 484.4 97.3 | 497.4 77.9 | 507.1 64.9 | 516.9 55.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -18365.2 | 0.0 -20497.9 | 0.0 -21564.3 | 0.0 -21297.7 | 0.0 -19165.0 | 0.0 -18098.6 | 0.0 -15166.1 | -237.0 -11433.8 | -4502.4 -7701.5 | -8501.3 0.0 | -11967.0 0.0 | -15432.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -99195.4 | 0.0 -101412.7 | 0.0 -102521.3 | 0.0 -102244.2 | 0.0 -100026.9 | 0.0 -98918.3 | 0.0 -95869.5 | -80348.5 -91989.2 | -84783.0 -88109.0 | -88940.5 0.0 | -92543.6 0.0 | -96146.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -113.14 | 0.00 -113.14 | 0.00 -113.14 | 0.00 -113.14 | 0.00 -113.14 | 0.00 -113.14 | 0.00 -113.14 | -113.14 -113.14 | -113.14 -113.14 | -113.14 0.00 | -113.14 0.00 | -113.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 220 -98185 | 193 -100310 | 172 -101293 | 155 -100921 | 135 -98676 | 124 -97590 | 634 -94661 | -79572 -91470 | -83943 -87720 | -88043 331 | -91599 286 | -95164 251 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 220 -17590 | 193 -19629 | 172 -20571 | 155 -20209 | 135 -18049 | 124 -17005 | 400 -14193 | 305 -10914 | -3897 -7312 | -7838 331 | -11257 286 | -14685 251 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 220 1010 | 193 1103 | 172 1228 | 155 1323 | 135 1351 | 124 1328 | 634 1208 | 777 520 | 840 389 | 897 331 | 944 286 | 982 251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 220 776 | 193 869 | 172 994 | 155 1089 | 135 1116 | 124 1093 | 400 973 | 542 520 | 605 389 | 663 331 | 710 286 | 748 251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[广播室] |  | 3.90 | 22.35 | 26 | 60 | 378.0 | 6 | 547.1 | 6 | 0.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.33 K=0.51 D=6.82 | 19.5 20.1 | 19.6 19.8 | 19.7 19.7 | 19.8 19.7 | 19.8 19.6 | 19.9 19.6 | 20.0 19.6 | 20.2 19.5 | 20.4 19.5 | 20.6 19.4 | 20.5 19.4 | 20.4 19.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 144.8 398.8 | 125.6 557.4 | 111.0 788.6 | 97.2 963.6 | 85.1 1003.0 | 74.6 944.6 | 144.8 688.9 | 206.6 266.2 | 240.0 234.2 | 295.3 206.9 | 341.8 183.4 | 373.8 162.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.6 37.8 | -3.4 42.2 | -5.0 44.4 | -7.2 43.8 | -8.8 39.4 | -9.9 37.2 | -6.6 31.2 | 0.5 23.5 | 9.3 15.8 | 17.5 10.4 | 24.6 6.5 | 31.7 3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 143.2 361.0 | 128.9 515.2 | 116.0 744.2 | 104.4 919.8 | 94.0 963.6 | 84.6 907.4 | 151.4 657.8 | 206.1 242.7 | 230.8 218.4 | 277.8 196.6 | 317.2 176.9 | 342.1 159.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.3 88.3 | 26.8 91.6 | 23.5 93.9 | 21.2 96.1 | 17.9 98.3 | 16.8 99.5 | 44.7 101.7 | 58.1 74.9 | 68.2 60.3 | 74.9 50.3 | 80.5 42.5 | 84.9 35.8 |
| 照明 | 显热(W) | 20.1 96.1 | 16.8 98.3 | 14.5 100.6 | 12.3 101.7 | 10.1 102.8 | 8.9 103.9 | 46.9 105.0 | 69.3 67.1 | 78.2 43.6 | 83.8 35.8 | 88.3 29.1 | 92.8 24.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.8 208.2 | 28.1 212.9 | 23.4 215.2 | 21.1 217.6 | 16.4 219.9 | 14.0 222.2 | 121.6 224.6 | 166.1 114.6 | 180.1 70.2 | 189.5 56.1 | 196.5 46.8 | 203.5 39.8 |
|  | 全热(W) | 32.8 377.3 | 28.1 382.0 | 23.4 384.3 | 21.1 386.7 | 16.4 389.0 | 14.0 391.3 | 290.8 393.7 | 335.2 114.6 | 349.2 70.2 | 358.6 56.1 | 365.6 46.8 | 372.6 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -13240.7 | 0.0 -14778.4 | 0.0 -15547.2 | 0.0 -15355.0 | 0.0 -13817.3 | 0.0 -13048.5 | 0.0 -10934.3 | -170.8 -8243.4 | -3246.1 -5552.6 | -6129.2 0.0 | -8627.8 0.0 | -11126.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -71516.7 | 0.0 -73115.3 | 0.0 -73914.6 | 0.0 -73714.8 | 0.0 -72116.2 | 0.0 -71316.9 | 0.0 -69118.8 | -57928.7 -66321.3 | -61125.8 -63523.7 | -64123.2 0.0 | -66720.9 0.0 | -69318.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -81.57 | 0.00 -81.57 | 0.00 -81.57 | 0.00 -81.57 | 0.00 -81.57 | 0.00 -81.57 | 0.00 -81.57 | -81.57 -81.57 | -81.57 -81.57 | -81.57 0.00 | -81.57 0.00 | -81.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 248 -70536 | 217 -71966 | 192 -72527 | 172 -72147 | 149 -70503 | 134 -69758 | 547 -67810 | -57239 -65779 | -60370 -63096 | -63290 369 | -65824 321 | -68374 282 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 248 -12429 | 217 -13798 | 192 -14329 | 172 -13956 | 149 -12374 | 134 -11659 | 378 -9794 | 349 -7701 | -2659 -5125 | -5465 369 | -7900 321 | -10351 282 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 248 981 | 217 1149 | 192 1387 | 172 1568 | 149 1613 | 134 1559 | 547 1309 | 689 542 | 756 428 | 833 369 | 897 321 | 945 282 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 248 811 | 217 980 | 192 1218 | 172 1399 | 149 1444 | 134 1390 | 378 1140 | 520 542 | 587 428 | 664 369 | 728 321 | 775 282 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2044[男卫生间] |  | 3.90 | 9.84 | 28 | 60 | 107.4 | 17 | 107.4 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.75 K=0.51 D=6.82 | 12.8 13.0 | 13.2 12.9 | 13.4 12.8 | 13.5 12.8 | 13.5 12.7 | 13.4 12.7 | 13.3 12.7 | 13.3 12.6 | 13.3 12.6 | 13.3 12.6 | 13.2 12.5 | 13.1 12.5 |
| 东北外墙 | F=13.11 K=0.51 D=6.82 | 18.2 18.5 | 18.7 18.3 | 18.9 18.2 | 19.0 18.1 | 19.0 18.1 | 18.9 18.0 | 18.9 18.0 | 18.9 17.9 | 19.0 17.8 | 18.9 17.8 | 18.8 17.7 | 18.7 17.7 |
| 东北外门 | F=1.89 K=0.90 | -3.1 4.7 | -4.1 5.7 | -4.5 6.1 | -4.9 6.0 | -5.3 5.1 | -5.5 4.6 | -4.8 3.3 | -3.3 1.6 | -1.4 0.0 | 0.4 -1.2 | 1.9 -2.0 | 3.4 -2.7 |
| 挑空楼板 | F=1.57 K=0.29 D=10.15 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.8 38.9 | 11.8 40.3 | 10.3 41.3 | 9.3 42.3 | 7.9 43.3 | 7.4 43.8 | 19.7 44.8 | 25.6 33.0 | 30.0 26.6 | 33.0 22.1 | 35.4 18.7 | 37.4 15.7 |
| 照明 | 显热(W) | 5.3 25.4 | 4.4 26.0 | 3.8 26.6 | 3.2 26.9 | 2.7 27.2 | 2.4 27.5 | 12.4 27.8 | 18.3 17.7 | 20.7 11.5 | 22.1 9.4 | 23.3 7.7 | 24.5 6.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 48 101 | 45 104 | 43 106 | 41 107 | 39 107 | 37 107 | 60 107 | 74 84 | 82 69 | 88 62 | 93 55 | 98 51 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 48 101 | 45 104 | 43 106 | 41 107 | 39 107 | 37 107 | 60 107 | 74 84 | 82 69 | 88 62 | 93 55 | 98 51 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 48 101 | 45 104 | 43 106 | 41 107 | 39 107 | 37 107 | 60 107 | 74 84 | 82 69 | 88 62 | 93 55 | 98 51 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 48 101 | 45 104 | 43 106 | 41 107 | 39 107 | 37 107 | 60 107 | 74 84 | 82 69 | 88 62 | 93 55 | 98 51 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2045[女卫生间] |  | 3.90 | 9.18 | 28 | 60 | 67.7 | 18 | 67.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.9 36.3 | 11.0 37.6 | 9.6 38.6 | 8.7 39.5 | 7.3 40.4 | 6.9 40.9 | 18.4 41.8 | 23.9 30.8 | 28.0 24.8 | 30.8 20.7 | 33.0 17.4 | 34.9 14.7 |
| 照明 | 显热(W) | 5.0 23.7 | 4.1 24.2 | 3.6 24.8 | 3.0 25.1 | 2.5 25.3 | 2.2 25.6 | 11.6 25.9 | 17.1 16.5 | 19.3 10.7 | 20.7 8.8 | 21.8 7.2 | 22.9 6.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18 60 | 15 62 | 13 63 | 12 65 | 10 66 | 9 66 | 30 68 | 41 47 | 47 36 | 51 29 | 55 25 | 58 21 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 18 60 | 15 62 | 13 63 | 12 65 | 10 66 | 9 66 | 30 68 | 41 47 | 47 36 | 51 29 | 55 25 | 58 21 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 18 60 | 15 62 | 13 63 | 12 65 | 10 66 | 9 66 | 30 68 | 41 47 | 47 36 | 51 29 | 55 25 | 58 21 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 18 60 | 15 62 | 13 63 | 12 65 | 10 66 | 9 66 | 30 68 | 41 47 | 47 36 | 51 29 | 55 25 | 58 21 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2048[卫生间] |  | 3.90 | 9.05 | 28 | 60 | 421.2 | 16 | 421.2 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.67 K=0.51 D=6.82 | 17.3 18.3 | 17.5 17.9 | 17.6 17.8 | 17.8 17.7 | 17.9 17.6 | 18.0 17.5 | 18.1 17.5 | 18.5 17.4 | 18.8 17.4 | 19.0 17.3 | 18.9 17.3 | 18.8 17.3 |
| 北外墙 | F=10.53 K=0.51 D=6.82 | 9.7 10.2 | 9.8 10.0 | 9.9 9.9 | 10.0 9.8 | 10.2 9.8 | 10.3 9.7 | 10.4 9.7 | 10.4 9.6 | 10.4 9.6 | 10.4 9.6 | 10.4 9.5 | 10.4 9.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 43.0 127.6 | 36.6 180.5 | 31.7 257.6 | 27.1 315.9 | 23.1 329.1 | 19.6 309.6 | 43.0 224.4 | 63.6 83.5 | 74.7 72.8 | 93.2 63.7 | 108.6 55.9 | 119.3 48.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -4.8 7.3 | -6.4 8.8 | -6.9 9.5 | -7.7 9.3 | -8.2 7.9 | -8.6 7.1 | -7.5 5.1 | -5.1 2.6 | -2.2 0.0 | 0.5 -1.8 | 2.9 -3.1 | 5.3 -4.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 47.7 120.3 | 43.0 171.7 | 38.7 248.1 | 34.8 306.6 | 31.3 321.2 | 28.2 302.5 | 50.5 219.3 | 68.7 80.9 | 76.9 72.8 | 92.6 65.5 | 105.7 59.0 | 114.0 53.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.7 35.7 | 10.9 37.1 | 9.5 38.0 | 8.6 38.9 | 7.2 39.8 | 6.8 40.3 | 18.1 41.2 | 23.5 30.3 | 27.6 24.4 | 30.3 20.4 | 32.6 17.2 | 34.4 14.5 |
| 照明 | 显热(W) | 4.9 23.3 | 4.1 23.9 | 3.5 24.4 | 3.0 24.7 | 2.4 25.0 | 2.2 25.2 | 11.4 25.5 | 16.8 16.3 | 19.0 10.6 | 20.4 8.7 | 21.4 7.1 | 22.5 6.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 88 215 | 79 269 | 72 348 | 67 407 | 61 421 | 57 402 | 101 318 | 133 157 | 151 135 | 173 120 | 192 107 | 205 96 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 215 | 79 269 | 72 348 | 67 407 | 61 421 | 57 402 | 101 318 | 133 157 | 151 135 | 173 120 | 192 107 | 205 96 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 88 215 | 79 269 | 72 348 | 67 407 | 61 421 | 57 402 | 101 318 | 133 157 | 151 135 | 173 120 | 192 107 | 205 96 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 88 215 | 79 269 | 72 348 | 67 407 | 61 421 | 57 402 | 101 318 | 133 157 | 151 135 | 173 120 | 192 107 | 205 96 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2052[无障碍卫生间] |  | 3.90 | 7.88 | 28 | 60 | 265.2 | 9 | 265.2 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.10 K=0.37 D=10.16 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 西外墙 | F=16.29 K=0.51 D=6.82 | 26.5 28.0 | 26.7 27.3 | 26.9 27.1 | 27.2 27.0 | 27.4 26.9 | 27.5 26.8 | 27.7 26.7 | 28.2 26.6 | 28.7 26.5 | 28.9 26.5 | 28.9 26.4 | 28.7 26.4 |
| 东外墙 | F=5.14 K=0.51 D=6.82 | 8.5 8.6 | 8.7 8.6 | 8.9 8.5 | 9.0 8.5 | 8.9 8.5 | 8.9 8.4 | 8.8 8.4 | 8.8 8.4 | 8.8 8.4 | 8.8 8.3 | 8.8 8.3 | 8.7 8.3 |
| 东北外墙 | F=11.27 K=0.51 D=6.82 | 15.6 15.9 | 16.0 15.8 | 16.3 15.7 | 16.4 15.6 | 16.3 15.5 | 16.2 15.5 | 16.2 15.4 | 16.3 15.4 | 16.3 15.3 | 16.3 15.3 | 16.2 15.2 | 16.1 15.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 24.6 103.3 | 20.6 106.4 | 17.6 107.2 | 14.8 102.7 | 12.3 93.3 | 10.2 88.5 | 71.3 73.0 | 136.2 49.7 | 162.7 43.0 | 166.4 37.3 | 146.0 32.5 | 125.2 28.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -3.6 5.5 | -4.8 6.6 | -5.2 7.1 | -5.8 7.0 | -6.2 5.9 | -6.4 5.3 | -5.6 3.8 | -3.8 1.9 | -1.6 0.0 | 0.4 -1.4 | 2.2 -2.3 | 4.0 -3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 28.2 97.8 | 25.4 99.9 | 22.8 100.1 | 20.6 95.7 | 18.5 87.4 | 16.6 83.1 | 76.9 69.1 | 140.0 47.8 | 164.3 43.0 | 166.0 38.7 | 143.8 34.8 | 121.2 31.3 |
| 东外门 | F=1.89 K=0.90 | -3.1 4.7 | -4.1 5.7 | -4.5 6.1 | -4.9 6.0 | -5.3 5.1 | -5.5 4.6 | -4.8 3.3 | -3.3 1.6 | -1.4 0.0 | 0.4 -1.2 | 1.9 -2.0 | 3.4 -2.7 |
| 挑空楼板 | F=0.40 K=0.29 D=10.15 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.0 31.1 | 9.5 32.3 | 8.3 33.1 | 7.5 33.9 | 6.3 34.7 | 5.9 35.0 | 15.8 35.8 | 20.5 26.4 | 24.0 21.3 | 26.4 17.7 | 28.4 15.0 | 29.9 12.6 |
| 照明 | 显热(W) | 4.3 20.3 | 3.5 20.8 | 3.1 21.3 | 2.6 21.5 | 2.1 21.7 | 1.9 22.0 | 9.9 22.2 | 14.6 14.2 | 16.5 9.2 | 17.7 7.6 | 18.7 6.1 | 19.6 5.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 88 212 | 81 217 | 77 219 | 73 215 | 68 206 | 65 201 | 145 185 | 222 143 | 256 124 | 265 112 | 249 102 | 232 93 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 212 | 81 217 | 77 219 | 73 215 | 68 206 | 65 201 | 145 185 | 222 143 | 256 124 | 265 112 | 249 102 | 232 93 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 88 212 | 81 217 | 77 219 | 73 215 | 68 206 | 65 201 | 145 185 | 222 143 | 256 124 | 265 112 | 249 102 | 232 93 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 88 212 | 81 217 | 77 219 | 73 215 | 68 206 | 65 201 | 145 185 | 222 143 | 256 124 | 265 112 | 249 102 | 232 93 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2062[储藏室] |  | 3.90 | 6.72 | 26 | 60 | 276.2 | 6 | 495.7 | 6 | 0.33 | 6 |
| 相同房间 |  | 3063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.11 K=0.51 D=6.82 | 27.1 27.4 | 27.6 27.3 | 27.9 27.2 | 28.0 27.1 | 28.0 27.0 | 27.9 27.0 | 27.7 26.9 | 27.7 26.9 | 27.8 26.8 | 27.7 26.8 | 27.6 26.8 | 27.5 26.7 |
| 南外墙 | F=7.47 K=0.51 D=6.82 | 15.3 15.7 | 15.4 15.6 | 15.5 15.6 | 15.7 15.5 | 15.8 15.5 | 15.9 15.4 | 16.0 15.4 | 16.1 15.4 | 16.1 15.3 | 16.0 15.3 | 15.9 15.3 | 15.8 15.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.81 | 13.7 68.6 | 11.8 52.4 | 10.4 52.5 | 9.1 50.2 | 7.9 45.8 | 6.9 43.4 | 37.1 36.2 | 72.7 25.6 | 92.8 22.4 | 103.6 19.7 | 97.6 17.5 | 80.4 15.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.2 4.2 | -0.4 4.7 | -0.6 5.0 | -0.8 4.9 | -1.0 4.4 | -1.1 4.2 | -0.7 3.5 | 0.1 2.6 | 1.0 1.8 | 2.0 1.2 | 2.8 0.7 | 3.6 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 13.5 64.3 | 12.2 47.7 | 11.0 47.5 | 9.9 45.3 | 8.9 41.3 | 8.0 39.2 | 37.9 32.7 | 72.6 22.9 | 91.8 20.6 | 101.6 18.6 | 94.9 16.7 | 76.8 15.1 |
| 南外门 | F=1.89 K=0.90 | 0.3 8.1 | -0.7 9.1 | -1.1 9.5 | -1.5 9.4 | -1.9 8.5 | -2.1 8.0 | -1.4 6.7 | 0.1 5.1 | 2.0 3.4 | 3.8 2.2 | 5.3 1.4 | 6.8 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.4 26.5 | 8.1 27.6 | 7.1 28.2 | 6.4 28.9 | 5.4 29.6 | 5.0 29.9 | 13.4 30.6 | 17.5 22.5 | 20.5 18.1 | 22.5 15.1 | 24.2 12.8 | 25.5 10.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 52.0 | 9.1 53.2 | 7.9 54.4 | 6.7 55.0 | 5.4 55.6 | 4.8 56.2 | 25.4 56.9 | 37.5 36.3 | 42.3 23.6 | 45.4 19.4 | 47.8 15.7 | 50.2 13.3 |
| 人体 | 显热(W) | 42.5 270.2 | 36.4 276.3 | 30.4 279.3 | 27.3 282.4 | 21.3 285.4 | 18.2 288.4 | 157.9 291.5 | 215.6 148.8 | 233.8 91.1 | 245.9 72.9 | 255.0 60.7 | 264.1 51.6 |
|  | 全热(W) | 42.5 489.7 | 36.4 495.8 | 30.4 498.8 | 27.3 501.8 | 21.3 504.9 | 18.2 507.9 | 377.4 511.0 | 435.0 148.8 | 453.3 91.1 | 465.4 72.9 | 474.5 60.7 | 483.6 51.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -12007.5 | 0.0 -13401.9 | 0.0 -14099.1 | 0.0 -13924.8 | 0.0 -12530.4 | 0.0 -11833.2 | 0.0 -9915.9 | -154.9 -7475.6 | -2943.8 -5035.4 | -5558.3 0.0 | -7824.2 0.0 | -10090.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -64855.6 | 0.0 -66305.3 | 0.0 -67030.2 | 0.0 -66849.0 | 0.0 -65399.3 | 0.0 -64674.4 | 0.0 -62681.1 | -52533.2 -60144.1 | -55432.6 -57607.1 | -58150.8 0.0 | -60506.5 0.0 | -62862.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | 0.00 -73.97 | -73.97 -73.97 | -73.97 -73.97 | -73.97 0.00 | -73.97 0.00 | -73.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 119 -64168 | 108 -65624 | 98 -66344 | 92 -66161 | 82 -64712 | 77 -63987 | 496 -61997 | -51927 -59864 | -54778 -57406 | -57466 171 | -59814 150 | -62172 134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 119 -11539 | 108 -12941 | 98 -13632 | 92 -13456 | 82 -12063 | 77 -11365 | 276 -9452 | 232 -7195 | -2509 -4835 | -5093 171 | -7351 150 | -9620 134 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 119 688 | 108 681 | 98 686 | 92 688 | 82 687 | 77 688 | 496 684 | 607 280 | 655 201 | 684 171 | 693 150 | 690 134 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 119 469 | 108 461 | 98 467 | 92 468 | 82 467 | 77 468 | 276 464 | 387 280 | 435 201 | 465 171 | 473 150 | 470 134 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2069[电梯间] |  | 3.90 | 6.62 | 26 | 60 | 1023.3 | 6 | 621.3 | 18 | 0.11 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.53 K=0.51 D=6.82 | 21.6 22.2 | 21.7 22.0 | 21.9 21.9 | 22.1 21.9 | 22.3 21.8 | 22.5 21.7 | 22.6 21.7 | 22.7 21.6 | 22.6 21.6 | 22.5 21.6 | 22.4 21.5 | 22.3 21.5 |
| 西外墙 | F=7.25 K=0.51 D=6.82 | 19.2 19.9 | 19.3 19.6 | 19.4 19.5 | 19.5 19.5 | 19.6 19.4 | 19.7 19.4 | 19.8 19.3 | 20.0 19.3 | 20.2 19.3 | 20.3 19.2 | 20.3 19.2 | 20.2 19.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.31 | 46.5 127.9 | 40.3 178.8 | 35.6 253.0 | 31.2 309.2 | 27.3 321.8 | 23.9 303.1 | 46.4 221.0 | 66.3 85.4 | 77.0 75.2 | 94.7 66.4 | 109.6 58.9 | 119.9 52.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.5 12.1 | -1.1 13.5 | -1.6 14.2 | -2.3 14.1 | -2.8 12.6 | -3.2 11.9 | -2.1 10.0 | 0.2 7.5 | 3.0 5.1 | 5.6 3.3 | 7.9 2.1 | 10.2 1.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 46.0 115.8 | 41.4 165.3 | 37.2 238.8 | 33.5 295.1 | 30.1 309.2 | 27.1 291.1 | 48.6 211.0 | 66.1 77.9 | 74.0 70.1 | 89.1 63.1 | 101.8 56.8 | 109.7 51.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 100.5 | 37.0 104.5 | 31.8 108.5 | 27.8 111.1 | 25.1 113.8 | 21.2 116.4 | 19.8 117.7 | 52.9 120.4 | 68.8 88.6 | 80.7 71.4 | 88.6 59.5 | 95.3 50.3 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.4 | 13.1 62.6 | 10.9 64.0 | 9.5 65.5 | 8.0 66.2 | 6.5 66.9 | 5.8 67.7 | 30.6 68.4 | 45.1 43.7 | 50.9 28.4 | 54.6 23.3 | 57.5 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.7 90.4 | 14.5 92.4 | 12.5 94.5 | 10.4 95.5 | 9.3 96.6 | 7.3 97.6 | 6.2 98.7 | 54.0 99.7 | 73.7 50.9 | 80.0 31.2 | 84.1 24.9 | 87.2 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.7 165.4 | 14.5 167.5 | 12.5 169.6 | 10.4 170.6 | 9.3 171.7 | 7.3 172.7 | 6.2 173.7 | 129.1 174.8 | 148.8 50.9 | 155.0 31.2 | 159.2 24.9 | 162.3 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -5134.3 | 0.0 -5730.5 | 0.0 -6028.6 | 0.0 -5954.1 | 0.0 -5357.8 | 0.0 -5059.7 | 902.6 0.0 | -66.2 0.0 | -1258.7 0.0 | -2376.7 0.0 | -3345.5 0.0 | -4314.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27731.5 | 0.0 -28351.4 | 0.0 -28661.3 | 0.0 -28583.8 | 0.0 -27963.9 | 0.0 -27654.0 | -21455.3 0.0 | -22462.5 0.0 | -23702.3 0.0 | -24864.6 0.0 | -25871.9 0.0 | -26879.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 163 -27235 | 146 -27796 | 132 -28025 | 120 -27886 | 112 -27249 | 101 -26954 | -21335 621 | -22141 490 | -23320 299 | -24440 238 | -25417 207 | -26402 183 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 163 -4713 | 146 -5251 | 132 -5467 | 120 -5331 | 112 -4718 | 101 -4435 | 1023 546 | 180 415 | -951 299 | -2027 238 | -2966 207 | -3912 183 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 163 496 | 146 555 | 132 637 | 120 698 | 112 715 | 101 700 | 121 621 | 322 490 | 383 299 | 424 238 | 455 207 | 478 183 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 163 421 | 146 480 | 132 561 | 120 623 | 112 640 | 101 625 | 121 546 | 246 415 | 308 299 | 349 238 | 380 207 | 402 183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2072[卫生间] |  | 3.90 | 6.62 | 28 | 60 | 119.7 | 14 | 119.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.35 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.1 | 7.9 27.1 | 6.9 27.8 | 6.3 28.4 | 5.3 29.1 | 5.0 29.4 | 13.2 30.1 | 17.2 22.2 | 20.2 17.9 | 22.2 14.9 | 23.8 12.6 | 25.1 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.1 | 3.0 17.5 | 2.6 17.9 | 2.2 18.1 | 1.8 18.3 | 1.6 18.5 | 8.3 18.7 | 12.3 11.9 | 13.9 7.7 | 14.9 6.4 | 15.7 5.2 | 16.5 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 114 | 31 118 | 28 120 | 25 118 | 22 113 | 21 113 | 50 104 | 69 72 | 78 60 | 90 52 | 100 45 | 108 40 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 114 | 31 118 | 28 120 | 25 118 | 22 113 | 21 113 | 50 104 | 69 72 | 78 60 | 90 52 | 100 45 | 108 40 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35 114 | 31 118 | 28 120 | 25 118 | 22 113 | 21 113 | 50 104 | 69 72 | 78 60 | 90 52 | 100 45 | 108 40 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 114 | 31 118 | 28 120 | 25 118 | 22 113 | 21 113 | 50 104 | 69 72 | 78 60 | 90 52 | 100 45 | 108 40 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2078[卫生间] |  | 3.90 | 5.77 | 28 | 60 | 120.7 | 14 | 120.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.36 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 西外墙 | F=3.90 K=0.51 D=6.82 | 6.3 6.7 | 6.4 6.5 | 6.4 6.5 | 6.5 6.5 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.8 6.4 | 6.9 6.4 | 6.9 6.3 | 6.9 6.3 | 6.9 6.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 挑空楼板 | F=0.72 K=0.29 D=10.15 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.1 22.8 | 6.9 23.6 | 6.1 24.2 | 5.5 24.8 | 4.6 25.4 | 4.3 25.7 | 11.5 26.2 | 15.0 19.3 | 17.6 15.6 | 19.3 13.0 | 20.8 11.0 | 21.9 9.2 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 14.9 | 2.6 15.2 | 2.2 15.6 | 1.9 15.7 | 1.6 15.9 | 1.4 16.1 | 7.3 16.3 | 10.7 10.4 | 12.1 6.7 | 13.0 5.5 | 13.7 4.5 | 14.4 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 41 115 | 36 119 | 34 121 | 31 119 | 28 114 | 27 113 | 54 105 | 72 75 | 81 63 | 92 56 | 102 50 | 110 44 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 41 115 | 36 119 | 34 121 | 31 119 | 28 114 | 27 113 | 54 105 | 72 75 | 81 63 | 92 56 | 102 50 | 110 44 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 41 115 | 36 119 | 34 121 | 31 119 | 28 114 | 27 113 | 54 105 | 72 75 | 81 63 | 92 56 | 102 50 | 110 44 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 41 115 | 36 119 | 34 121 | 31 119 | 28 114 | 27 113 | 54 105 | 72 75 | 81 63 | 92 56 | 102 50 | 110 44 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2079[卫生间] |  | 3.90 | 4.32 | 28 | 60 | 100.8 | 14 | 100.8 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.04 K=0.51 D=6.82 | 4.6 4.9 | 4.7 4.8 | 4.8 4.7 | 4.8 4.7 | 4.9 4.7 | 4.9 4.7 | 5.0 4.6 | 5.0 4.6 | 5.0 4.6 | 5.0 4.6 | 5.0 4.6 | 5.0 4.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.0 17.1 | 5.2 17.7 | 4.5 18.1 | 4.1 18.6 | 3.5 19.0 | 3.2 19.2 | 8.6 19.7 | 11.2 14.5 | 13.2 11.7 | 14.5 9.7 | 15.6 8.2 | 16.4 6.9 |
| 照明 | 显热(W) | 2.3 11.1 | 1.9 11.4 | 1.7 11.7 | 1.4 11.8 | 1.2 11.9 | 1.0 12.1 | 5.4 12.2 | 8.0 7.8 | 9.1 5.1 | 9.7 4.1 | 10.2 3.4 | 10.8 2.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 28 95 | 24 99 | 22 101 | 19 99 | 17 94 | 15 93 | 39 84 | 55 57 | 63 48 | 74 41 | 83 36 | 90 31 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 28 95 | 24 99 | 22 101 | 19 99 | 17 94 | 15 93 | 39 84 | 55 57 | 63 48 | 74 41 | 83 36 | 90 31 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 28 95 | 24 99 | 22 101 | 19 99 | 17 94 | 15 93 | 39 84 | 55 57 | 63 48 | 74 41 | 83 36 | 90 31 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 28 95 | 24 99 | 22 101 | 19 99 | 17 94 | 15 93 | 39 84 | 55 57 | 63 48 | 74 41 | 83 36 | 90 31 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2082[卫生间] |  | 3.90 | 4.18 | 26 | 60 | 608.7 | 6 | 254.1 | 19 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=2.98 K=0.51 D=6.82 | 7.2 7.3 | 7.3 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.1 | 7.4 7.1 | 7.4 7.1 | 7.3 7.1 | 7.3 7.1 |
| 北外墙 | F=6.36 K=0.51 D=6.82 | 12.4 12.7 | 12.5 12.6 | 12.5 12.5 | 12.6 12.5 | 12.7 12.4 | 12.7 12.4 | 12.8 12.4 | 12.8 12.4 | 12.9 12.3 | 12.8 12.3 | 12.8 12.3 | 12.8 12.3 |
| 北外门 | F=1.89 K=0.90 | 0.3 8.1 | -0.7 9.1 | -1.1 9.5 | -1.5 9.4 | -1.9 8.5 | -2.1 8.0 | -1.4 6.7 | 0.1 5.1 | 2.0 3.4 | 3.8 2.2 | 5.3 1.4 | 6.8 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.7 63.5 | 23.4 66.0 | 20.0 68.5 | 17.5 70.2 | 15.9 71.8 | 13.4 73.5 | 12.5 74.3 | 33.4 76.0 | 43.4 56.0 | 50.9 45.1 | 56.0 37.6 | 60.1 31.7 |
| 照明 | 显热(W) | 10.1 38.1 | 8.3 39.5 | 6.9 40.4 | 6.0 41.3 | 5.1 41.8 | 4.1 42.3 | 3.7 42.7 | 19.3 43.2 | 28.5 27.6 | 32.2 17.9 | 34.5 14.7 | 36.3 11.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.1 57.0 | 9.2 58.3 | 7.9 59.7 | 6.6 60.3 | 5.9 61.0 | 4.6 61.6 | 3.9 62.3 | 34.1 62.9 | 46.5 32.1 | 50.5 19.7 | 53.1 15.7 | 55.1 13.1 |
|  | 全热(W) | 11.1 104.4 | 9.2 105.7 | 7.9 107.1 | 6.6 107.7 | 5.9 108.4 | 4.6 109.0 | 3.9 109.7 | 81.5 110.3 | 93.9 32.1 | 97.9 19.7 | 100.5 15.7 | 102.5 13.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -3241.1 | 0.0 -3617.5 | 0.0 -3805.7 | 0.0 -3758.6 | 0.0 -3382.3 | 0.0 -3194.1 | 569.8 0.0 | -41.8 0.0 | -794.6 0.0 | -1500.3 0.0 | -2111.9 0.0 | -2723.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -17506.1 | 0.0 -17897.4 | 0.0 -18093.0 | 0.0 -18044.1 | 0.0 -17652.8 | 0.0 -17457.2 | -13544.1 0.0 | -14180.0 0.0 | -14962.6 0.0 | -15696.3 0.0 | -16332.2 0.0 | -16968.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 68 -17272 | 60 -17657 | 54 -17848 | 49 -17796 | 45 -17403 | 40 -17205 | -13505 253 | -14025 254 | -14774 139 | -15491 104 | -16116 89 | -16742 77 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 68 -3054 | 60 -3425 | 54 -3608 | 49 -3558 | 45 -3180 | 40 -2989 | 609 206 | 65 207 | -654 139 | -1343 104 | -1943 89 | -2545 77 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 68 234 | 60 240 | 54 245 | 49 248 | 45 250 | 40 252 | 39 253 | 154 254 | 188 139 | 205 104 | 216 89 | 226 77 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 68 187 | 60 193 | 54 198 | 49 201 | 45 203 | 40 205 | 39 206 | 107 207 | 141 139 | 158 104 | 169 89 | 178 77 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[自习室] |  | 3.90 | 189.78 | 26 | 60 | 5218.8 | 6 | 9753.5 | 6 | 6.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=186.28 K=0.37 D=10.16 | 322.7 323.8 | 322.7 324.8 | 322.7 325.5 | 320.8 326.0 | 320.6 326.2 | 320.5 326.1 | 320.3 325.6 | 320.2 324.7 | 320.1 323.8 | 320.5 322.8 | 321.5 322.1 | 322.6 321.7 |
| 西外墙 | F=26.25 K=0.51 D=6.82 | 69.7 72.1 | 70.1 71.0 | 70.4 70.7 | 70.8 70.5 | 71.1 70.3 | 71.4 70.2 | 71.6 70.1 | 72.5 69.9 | 73.2 69.8 | 73.7 69.7 | 73.6 69.6 | 73.2 69.5 |
| 南外墙 | F=42.31 K=0.51 D=6.82 | 86.8 89.1 | 87.4 88.5 | 88.0 88.1 | 88.7 87.8 | 89.6 87.6 | 90.3 87.4 | 90.8 87.2 | 91.0 87.0 | 90.9 86.8 | 90.5 86.7 | 90.0 86.6 | 89.7 86.5 |
| 东外墙 | F=34.77 K=0.51 D=6.82 | 93.2 94.2 | 94.8 93.7 | 95.8 93.4 | 96.4 93.2 | 96.3 93.0 | 95.9 92.8 | 95.2 92.7 | 95.4 92.4 | 95.4 92.3 | 95.3 92.2 | 95.0 92.1 | 94.7 92.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.60 | 374.1 1030.1 | 324.4 1439.9 | 286.8 2037.1 | 251.2 2489.3 | 219.9 2591.1 | 192.8 2440.2 | 374.0 1779.8 | 533.8 687.7 | 620.1 605.1 | 762.9 534.6 | 882.9 473.9 | 965.6 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 97.6 | -8.7 108.9 | -12.9 114.6 | -18.6 113.2 | -22.8 101.8 | -25.7 96.2 | -17.2 80.6 | 1.3 60.8 | 23.9 40.9 | 45.2 26.8 | 63.6 16.8 | 82.0 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 370.0 932.5 | 333.0 1331.0 | 299.7 1922.6 | 269.7 2376.2 | 242.8 2489.3 | 218.5 2344.0 | 391.1 1699.2 | 532.5 626.9 | 596.2 564.2 | 717.7 507.8 | 819.3 457.0 | 883.6 411.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 85.4 426.8 | 73.5 326.0 | 64.7 326.6 | 56.4 312.4 | 49.1 284.7 | 42.8 269.9 | 231.1 225.4 | 452.1 159.2 | 577.4 139.6 | 644.4 122.9 | 607.5 108.6 | 500.3 95.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 26.4 | -2.3 29.5 | -3.5 31.0 | -5.0 30.7 | -6.2 27.6 | -7.0 26.1 | -4.6 21.8 | 0.3 16.5 | 6.5 11.1 | 12.2 7.2 | 17.2 4.6 | 22.2 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 84.2 400.4 | 75.8 296.5 | 68.2 295.5 | 61.4 281.7 | 55.3 257.1 | 49.7 243.8 | 235.8 203.5 | 451.7 142.7 | 570.9 128.5 | 632.2 115.6 | 590.2 104.1 | 478.1 93.7 |
| 东外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 265.7 749.6 | 227.7 778.1 | 199.3 797.1 | 180.3 816.0 | 151.8 835.0 | 142.3 844.5 | 379.6 863.5 | 493.4 635.8 | 578.8 512.4 | 635.8 427.0 | 683.2 360.6 | 721.2 303.6 |
| 照明 | 显热(W) | 170.8 816.0 | 142.3 835.0 | 123.4 854.0 | 104.4 863.5 | 85.4 873.0 | 75.9 882.5 | 398.5 892.0 | 588.3 569.3 | 664.2 370.1 | 711.7 303.6 | 749.6 246.7 | 787.6 208.8 |
| 人体 | 显热(W) | 878.2 5582.6 | 752.7 5708.1 | 627.3 5770.8 | 564.5 5833.5 | 439.1 5896.3 | 376.4 5959.0 | 3261.8 6021.7 | 4453.6 3073.6 | 4829.9 1881.8 | 5080.8 1505.4 | 5269.0 1254.5 | 5457.2 1066.3 |
|  | 全热(W) | 878.2 10117.3 | 752.7 10242.8 | 627.3 10305.5 | 564.5 10368.2 | 439.1 10430.9 | 376.4 10493.7 | 7796.4 10556.4 | 8988.2 3073.6 | 9364.6 1881.8 | 9615.5 1505.4 | 9803.7 1254.5 | 9991.9 1066.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 0.00 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 | 6.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -236692.4 | 0.0 -264179.3 | 0.0 -277922.7 | 0.0 -274486.8 | 0.0 -247000.0 | 0.0 -233256.5 | 0.0 -195462.1 | -3054.1 -147360.1 | -58027.8 -99258.1 | -109565.7 0.0 | -154231.8 0.0 | -198898.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1278438.7 | 0.0 -1307015.3 | 0.0 -1321303.6 | 0.0 -1317731.5 | 0.0 -1289154.9 | 0.0 -1274866.6 | 0.0 -1235573.8 | -1035537.7 -1185564.8 | -1092690.9 -1135555.8 | -1146272.0 0.0 | -1192709.0 0.0 | -1239145.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1458.12 | 0.00 -1458.12 | 0.00 -1458.12 | 0.00 -1458.12 | 0.00 -1458.12 | 0.00 -1458.12 | 0.00 -1458.12 | -1458.12 -1458.12 | -1458.12 -1458.12 | -1458.12 0.00 | -1458.12 0.00 | -1458.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2347 -1264696 | 2093 -1292789 | 1875 -1306378 | 1729 -1302277 | 1518 -1273539 | 1402 -1259336 | 9753 -1220662 | -1023902 -1179851 | -1080300 -1131464 | -1133311 3471 | -1179387 3019 | -1225579 2666 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2347 -227484 | 2093 -254488 | 1875 -267532 | 1729 -263567 | 1518 -235918 | 1402 -222261 | 5219 -185085 | 4046 -141646 | -50172 -95167 | -101139 3471 | -145444 3019 | -189866 2666 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2347 13743 | 2093 14226 | 1875 14926 | 1729 15454 | 1518 15616 | 1402 15530 | 9753 14912 | 11635 5714 | 12391 4092 | 12961 3471 | 13322 3019 | 13566 2666 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2347 9208 | 2093 9691 | 1875 10391 | 1729 10920 | 1518 11082 | 1402 10996 | 5219 10377 | 7101 5714 | 7856 4092 | 8426 3471 | 8788 3019 | 9032 2666 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 | 6.79 6.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[音乐舞蹈工坊] |  | 3.90 | 151.11 | 26 | 60 | 4695.2 | 7 | 5673.2 | 6 | 2.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=151.11 K=0.37 D=10.16 | 261.7 262.7 | 261.7 263.5 | 261.7 264.1 | 260.3 264.5 | 260.1 264.6 | 260.0 264.5 | 259.8 264.1 | 259.7 263.4 | 259.7 262.7 | 260.0 261.8 | 260.8 261.2 | 261.7 261.0 |
| 西外墙 | F=38.67 K=0.51 D=6.82 | 102.7 106.2 | 103.2 104.6 | 103.7 104.2 | 104.3 103.9 | 104.7 103.6 | 105.1 103.4 | 105.4 103.2 | 106.7 103.0 | 107.8 102.8 | 108.5 102.6 | 108.4 102.5 | 107.8 102.4 |
| 东外墙 | F=34.47 K=0.51 D=6.82 | 92.4 93.4 | 94.0 92.9 | 95.0 92.6 | 95.5 92.4 | 95.5 92.2 | 95.1 92.0 | 94.4 91.9 | 94.6 91.6 | 94.6 91.5 | 94.5 91.4 | 94.2 91.3 | 93.9 91.2 |
| 北外墙 | F=16.92 K=0.51 D=6.82 | 32.9 33.8 | 33.2 33.5 | 33.4 33.3 | 33.5 33.2 | 33.7 33.1 | 33.9 33.0 | 34.0 33.0 | 34.1 32.9 | 34.2 32.8 | 34.2 32.8 | 34.1 32.7 | 34.1 32.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=20.10 | 340.4 1702.2 | 293.0 1300.3 | 258.2 1302.4 | 224.9 1245.8 | 195.8 1135.3 | 170.7 1076.2 | 921.8 898.8 | 1803.0 634.9 | 2302.7 556.6 | 2570.1 490.0 | 2422.6 433.2 | 1995.1 382.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.4 105.4 | -9.4 117.7 | -13.9 123.8 | -20.1 122.3 | -24.7 110.0 | -27.7 103.9 | -18.5 87.1 | 1.4 65.6 | 25.9 44.2 | 48.8 28.9 | 68.7 18.2 | 88.6 9.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 336.0 1596.7 | 302.4 1182.6 | 272.2 1178.6 | 244.9 1123.5 | 220.4 1025.3 | 198.4 972.3 | 940.3 811.7 | 1801.6 569.3 | 2276.8 512.3 | 2521.3 461.1 | 2353.9 415.0 | 1906.5 373.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=25.20 | 369.1 1365.2 | 315.5 1422.6 | 277.0 1446.0 | 239.9 1393.7 | 207.6 1280.5 | 179.9 1256.7 | 483.6 1061.0 | 706.5 698.3 | 800.9 609.8 | 991.8 535.2 | 1158.6 471.9 | 1274.4 415.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.5 132.2 | -11.7 147.6 | -17.5 155.2 | -25.2 153.3 | -30.9 138.0 | -34.8 130.3 | -23.2 109.2 | 1.7 82.3 | 32.4 55.4 | 61.2 36.2 | 86.1 22.8 | 111.1 11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 363.6 1233.0 | 327.2 1275.0 | 294.5 1290.8 | 265.0 1240.4 | 238.5 1142.5 | 214.7 1126.4 | 506.8 951.9 | 704.8 616.0 | 768.5 554.4 | 930.6 499.0 | 1072.4 449.1 | 1163.3 404.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.44 | 210.0 578.2 | 182.1 808.2 | 161.0 1143.4 | 141.0 1397.2 | 123.5 1454.4 | 108.2 1369.6 | 209.9 999.0 | 299.6 386.0 | 348.1 339.7 | 428.2 300.0 | 495.6 266.0 | 542.0 235.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.3 54.8 | -4.9 61.1 | -7.2 64.3 | -10.4 63.5 | -12.8 57.2 | -14.4 54.0 | -9.6 45.2 | 0.7 34.1 | 13.4 23.0 | 25.4 15.0 | 35.7 9.5 | 46.0 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 207.7 523.4 | 186.9 747.1 | 168.2 1079.1 | 151.4 1333.7 | 136.3 1397.2 | 122.6 1315.7 | 219.5 953.7 | 298.9 351.9 | 334.6 316.7 | 402.8 285.0 | 459.9 256.5 | 496.0 230.9 |
| 西外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 211.6 596.9 | 181.3 619.5 | 158.7 634.7 | 143.6 649.8 | 120.9 664.9 | 113.3 672.4 | 302.2 687.5 | 392.9 506.2 | 460.9 408.0 | 506.2 340.0 | 544.0 287.1 | 574.2 241.8 |
| 照明 | 显热(W) | 136.0 649.8 | 113.3 664.9 | 98.2 680.0 | 83.1 687.5 | 68.0 695.1 | 60.4 702.7 | 317.3 710.2 | 468.4 453.3 | 528.9 294.7 | 566.7 241.8 | 596.9 196.4 | 627.1 166.2 |
| 人体 | 显热(W) | 332.1 2111.4 | 284.7 2158.9 | 237.2 2182.6 | 213.5 2206.3 | 166.1 2230.1 | 142.3 2253.8 | 1233.7 2277.5 | 1684.4 1162.5 | 1826.8 711.7 | 1921.6 569.4 | 1992.8 474.5 | 2064.0 403.3 |
|  | 全热(W) | 332.1 3826.5 | 284.7 3874.0 | 237.2 3897.7 | 213.5 3921.4 | 166.1 3945.1 | 142.3 3968.9 | 2948.7 3992.6 | 3399.5 1162.5 | 3541.8 711.7 | 3636.7 569.4 | 3707.9 474.5 | 3779.1 403.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -89520.8 | 0.0 -99916.7 | 0.0 -105114.7 | 0.0 -103815.2 | 0.0 -93419.3 | 0.0 -88221.3 | 0.0 -73926.8 | -1155.1 -55733.9 | -21947.0 -37541.0 | -41439.5 0.0 | -58332.9 0.0 | -75226.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -483525.6 | 0.0 -494333.7 | 0.0 -499737.7 | 0.0 -498386.7 | 0.0 -487578.6 | 0.0 -482174.5 | 0.0 -467313.4 | -391656.6 -448399.2 | -413272.8 -429485.0 | -433538.0 0.0 | -451101.2 0.0 | -468664.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -551.48 | 0.00 -551.48 | 0.00 -551.48 | 0.00 -551.48 | 0.00 -551.48 | 0.00 -551.48 | 0.00 -551.48 | -551.48 -551.48 | -551.48 -551.48 | -551.48 0.00 | -551.48 0.00 | -551.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2090 -474287 | 1860 -485124 | 1681 -490112 | 1535 -488570 | 1370 -477885 | 1263 -472612 | 5673 -458453 | -384091 -444053 | -404787 -426065 | -424330 2971 | -441663 2621 | -459355 2334 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2090 -81998 | 1860 -92422 | 1681 -97204 | 1535 -95714 | 1370 -85441 | 1263 -80374 | 3958 -66781 | 4695 -51387 | -15177 -34121 | -33947 2971 | -50610 2621 | -67632 2334 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2090 9238 | 1860 9210 | 1681 9626 | 1535 9817 | 1370 9693 | 1263 9563 | 5673 8861 | 7565 4347 | 8485 3420 | 9208 2971 | 9438 2621 | 9309 2334 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2090 7523 | 1860 7495 | 1681 7911 | 1535 8102 | 1370 7978 | 1263 7847 | 3958 7146 | 5850 4347 | 6770 3420 | 7493 2971 | 7723 2621 | 7594 2334 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 2.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[麻将室] |  | 3.90 | 142.49 | 24 | 60 | 4601.4 | 6 | 5926.5 | 6 | 1.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=142.21 K=0.37 D=10.16 | 350.6 351.5 | 350.6 352.3 | 350.6 352.8 | 349.2 353.2 | 349.0 353.3 | 348.9 353.2 | 348.8 352.9 | 348.7 352.1 | 348.7 351.5 | 349.0 350.7 | 349.7 350.1 | 350.6 349.9 |
| 西外墙 | F=16.40 K=0.51 D=6.82 | 60.4 61.9 | 60.6 61.2 | 60.9 61.1 | 61.1 60.9 | 61.3 60.8 | 61.5 60.7 | 61.6 60.7 | 62.1 60.5 | 62.6 60.5 | 62.9 60.4 | 62.8 60.3 | 62.6 60.3 |
| 东外墙 | F=33.42 K=0.51 D=6.82 | 124.0 125.0 | 125.6 124.5 | 126.5 124.2 | 127.0 123.9 | 127.0 123.8 | 126.6 123.6 | 125.9 123.5 | 126.1 123.2 | 126.1 123.1 | 126.0 123.0 | 125.7 122.9 | 125.5 122.8 |
| 南外墙 | F=11.54 K=0.51 D=6.82 | 35.5 36.2 | 35.7 36.0 | 35.9 35.9 | 36.1 35.8 | 36.3 35.8 | 36.5 35.7 | 36.6 35.7 | 36.7 35.6 | 36.7 35.6 | 36.6 35.5 | 36.4 35.5 | 36.3 35.4 |
| 西南外墙 | F=18.62 K=0.51 D=6.82 | 65.0 66.4 | 65.3 65.9 | 65.5 65.7 | 65.8 65.5 | 66.0 65.4 | 66.2 65.3 | 66.6 65.3 | 67.1 65.1 | 67.4 65.1 | 67.5 65.0 | 67.3 64.9 | 67.0 64.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=33.30 | 637.2 2893.3 | 558.7 2227.5 | 501.0 2231.0 | 445.8 2137.2 | 397.6 1954.2 | 356.0 1856.2 | 1600.4 1562.3 | 3060.3 1125.1 | 3888.2 995.3 | 4331.1 885.1 | 4086.8 790.9 | 3378.6 707.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 80.6 248.0 | 57.8 268.2 | 50.2 278.4 | 40.0 275.9 | 32.4 255.6 | 27.3 245.4 | 42.5 217.5 | 75.5 182.0 | 116.1 146.5 | 154.1 121.2 | 187.1 103.4 | 220.1 88.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 556.6 2645.4 | 501.0 1959.2 | 450.9 1952.6 | 405.8 1861.4 | 365.2 1698.6 | 328.7 1610.8 | 1557.8 1344.8 | 2984.8 943.1 | 3772.1 848.8 | 4177.0 763.9 | 3899.7 687.5 | 3158.5 618.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 90.9 365.5 | 79.4 344.8 | 71.2 344.2 | 63.2 328.0 | 56.3 288.0 | 50.4 275.0 | 104.7 230.0 | 152.7 161.4 | 179.2 142.5 | 221.9 126.5 | 281.1 112.9 | 329.4 100.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 13.1 40.2 | 9.4 43.5 | 8.1 45.1 | 6.5 44.7 | 5.3 41.4 | 4.4 39.8 | 6.9 35.3 | 12.2 29.5 | 18.8 23.8 | 25.0 19.6 | 30.3 16.8 | 35.7 14.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 77.8 325.3 | 70.1 301.3 | 63.1 299.1 | 56.7 283.2 | 51.1 246.6 | 46.0 235.2 | 97.8 194.7 | 140.5 131.9 | 160.4 118.7 | 196.9 106.8 | 250.7 96.1 | 293.7 86.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 274.4 937.4 | 241.0 1149.1 | 216.1 1410.6 | 192.4 1546.2 | 171.7 1486.1 | 153.8 1313.4 | 286.9 953.2 | 404.3 483.4 | 468.2 428.0 | 573.0 380.9 | 661.2 340.5 | 722.1 304.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 32.7 100.5 | 23.4 108.7 | 20.3 112.9 | 16.2 111.8 | 13.1 103.6 | 11.1 99.5 | 17.2 88.2 | 30.6 73.8 | 47.1 59.4 | 62.5 49.1 | 75.8 41.9 | 89.2 35.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 241.7 836.9 | 217.6 1040.4 | 195.8 1297.7 | 176.2 1434.4 | 158.6 1382.5 | 142.7 1213.9 | 269.6 865.0 | 373.7 409.6 | 421.2 368.6 | 510.5 331.8 | 585.3 298.6 | 632.9 268.7 |
| 西外门 | F=5.46 K=0.90 | 10.8 33.3 | 7.7 36.0 | 6.7 37.3 | 5.4 37.0 | 4.3 34.3 | 3.7 32.9 | 5.7 29.2 | 10.1 24.4 | 15.6 19.7 | 20.7 16.3 | 25.1 13.9 | 29.5 11.8 |
| 内墙2 | F=23.60 K=0.70 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 | 66.5 66.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 199.5 562.8 | 171.0 584.2 | 149.6 598.5 | 135.4 612.7 | 114.0 627.0 | 106.9 634.1 | 285.0 648.3 | 370.5 477.3 | 434.6 384.7 | 477.3 320.6 | 513.0 270.7 | 541.5 228.0 |
| 照明 | 显热(W) | 128.2 612.7 | 106.9 627.0 | 92.6 641.2 | 78.4 648.3 | 64.1 655.5 | 57.0 662.6 | 299.2 669.7 | 441.7 427.5 | 498.7 277.9 | 534.3 228.0 | 562.8 185.2 | 591.3 156.7 |
| 人体 | 显热(W) | 353.6 2247.8 | 303.1 2298.3 | 252.6 2323.6 | 227.3 2348.8 | 176.8 2374.1 | 151.5 2399.4 | 1313.3 2424.6 | 1793.2 1237.6 | 1944.7 757.7 | 2045.8 606.2 | 2121.5 505.1 | 2197.3 429.4 |
|  | 全热(W) | 353.6 3573.0 | 303.1 3623.5 | 252.6 3648.7 | 227.3 3674.0 | 176.8 3699.3 | 151.5 3724.5 | 2638.5 3749.8 | 3118.4 1237.6 | 3269.9 757.7 | 3370.9 606.2 | 3446.7 505.1 | 3522.5 429.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -239629.3 | 0.0 -259235.3 | 0.0 -269038.3 | 0.0 -266587.6 | 0.0 -246981.5 | 0.0 -237178.5 | 0.0 -210220.2 | -72978.0 -175909.7 | -112190.1 -141599.1 | -148951.4 0.0 | -180811.2 0.0 | -212671.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1122721.8 | 0.0 -1143105.1 | 0.0 -1153296.8 | 0.0 -1150748.9 | 0.0 -1130365.5 | 0.0 -1120173.9 | 0.0 -1092146.8 | -949463.6 -1056476.0 | -990230.2 -1020805.2 | -1028448.9 0.0 | -1061571.8 0.0 | -1094694.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1235.65 | 0.00 -1235.65 | 0.00 -1235.65 | 0.00 -1235.65 | 0.00 -1235.65 | 0.00 -1235.65 | 0.00 -1235.65 | -1235.65 -1235.65 | -1235.65 -1235.65 | -1235.65 0.00 | -1235.65 0.00 | -1235.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2397 -1113036 | 2172 -1133807 | 1996 -1143679 | 1854 -1141059 | 1691 -1120916 | 1586 -1110970 | 5927 -1083600 | -941198 -1051836 | -980768 -1017097 | -1018211 3265 | -1051287 2920 | -1084871 2638 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2397 -231269 | 2172 -251262 | 1996 -260746 | 1854 -258223 | 1691 -238857 | 1586 -229300 | 4601 -202998 | -66038 -171270 | -104053 -137891 | -140039 3265 | -171851 2920 | -204173 2638 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2397 9685 | 2172 9298 | 1996 9618 | 1854 9689 | 1691 9450 | 1586 9204 | 5927 8547 | 8265 4640 | 9462 3708 | 10238 3265 | 10285 2920 | 9823 2638 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2397 8360 | 2172 7973 | 1996 8293 | 1854 8364 | 1691 8125 | 1586 7879 | 4601 7222 | 6940 4640 | 8137 3708 | 8913 3265 | 8960 2920 | 8498 2638 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[活动单元] |  | 3.90 | 140.97 | 26 | 60 | 4721.5 | 6 | 9325.7 | 6 | 6.90 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.99 K=0.37 D=10.16 | 46.8 46.9 | 46.8 47.1 | 46.8 47.2 | 46.5 47.2 | 46.5 47.3 | 46.4 47.3 | 46.4 47.2 | 46.4 47.0 | 46.4 46.9 | 46.4 46.8 | 46.6 46.7 | 46.7 46.6 |
| 顶板1 | F=0.04 K=1.27 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
| 北外墙 | F=25.40 K=0.51 D=6.82 | 49.4 50.8 | 49.9 50.2 | 50.1 50.0 | 50.3 49.8 | 50.6 49.7 | 50.9 49.6 | 51.1 49.5 | 51.2 49.3 | 51.3 49.3 | 51.3 49.2 | 51.2 49.1 | 51.2 49.0 |
| 东外墙 | F=3.90 K=0.51 D=6.82 | 10.5 10.6 | 10.6 10.5 | 10.7 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.4 | 10.8 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.3 | 10.7 10.3 | 10.6 10.3 |
| 南外墙 | F=19.47 K=0.51 D=6.82 | 39.9 41.0 | 40.2 40.7 | 40.5 40.6 | 40.8 40.4 | 41.2 40.3 | 41.6 40.2 | 41.8 40.1 | 41.9 40.0 | 41.8 40.0 | 41.6 39.9 | 41.4 39.8 | 41.3 39.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 87.9 325.0 | 75.1 338.7 | 66.0 344.3 | 57.1 331.8 | 49.4 304.9 | 42.8 299.2 | 115.1 252.6 | 168.2 166.3 | 190.7 145.2 | 236.1 127.4 | 275.8 112.4 | 303.4 98.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.3 31.5 | -2.8 35.1 | -4.2 37.0 | -6.0 36.5 | -7.4 32.8 | -8.3 31.0 | -5.5 26.0 | 0.4 19.6 | 7.7 13.2 | 14.6 8.6 | 20.5 5.4 | 26.5 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 86.6 293.6 | 77.9 303.6 | 70.1 307.3 | 63.1 295.3 | 56.8 272.0 | 51.1 268.2 | 120.7 226.6 | 167.8 146.7 | 183.0 132.0 | 221.6 118.8 | 255.3 106.9 | 277.0 96.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=33.18 | 485.6 2172.6 | 415.0 2045.4 | 364.4 2042.2 | 315.5 1942.2 | 273.1 1696.7 | 236.7 1616.9 | 570.5 1340.0 | 865.3 918.7 | 1028.0 802.3 | 1290.3 704.1 | 1654.0 620.8 | 1950.9 546.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.3 174.1 | -15.4 194.3 | -23.0 204.4 | -33.1 201.9 | -40.7 181.6 | -45.8 171.5 | -30.6 143.7 | 2.2 108.4 | 42.7 73.0 | 80.6 47.7 | 113.4 30.0 | 146.3 14.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 478.3 1998.5 | 430.5 1851.1 | 387.4 1837.8 | 348.7 1740.3 | 313.8 1515.1 | 282.4 1445.3 | 601.1 1196.3 | 863.1 810.4 | 985.3 729.3 | 1209.8 656.4 | 1540.6 590.8 | 1804.6 531.7 |
| 北外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.4 556.8 | 169.2 578.0 | 148.0 592.1 | 133.9 606.1 | 112.8 620.2 | 105.7 627.3 | 281.9 641.4 | 366.5 472.2 | 429.9 380.6 | 472.2 317.2 | 507.5 267.8 | 535.7 225.5 |
| 照明 | 显热(W) | 126.9 606.1 | 105.7 620.2 | 91.6 634.3 | 77.5 641.4 | 63.4 648.4 | 56.4 655.5 | 296.0 662.5 | 437.0 422.9 | 493.4 274.9 | 528.6 225.5 | 556.8 183.3 | 585.0 155.1 |
| 人体 | 显热(W) | 891.6 5668.2 | 764.3 5795.6 | 636.9 5859.3 | 573.2 5923.0 | 445.8 5986.7 | 382.1 6050.3 | 3311.8 6114.0 | 4521.8 3120.7 | 4904.0 1910.6 | 5158.7 1528.5 | 5349.8 1273.8 | 5540.8 1082.7 |
|  | 全热(W) | 891.6 10272.4 | 764.3 10399.8 | 636.9 10463.5 | 573.2 10527.1 | 445.8 10590.8 | 382.1 10654.5 | 7915.9 10718.2 | 9126.0 3120.7 | 9508.1 1910.6 | 9762.9 1528.5 | 9954.0 1273.8 | 10145.0 1082.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 0.00 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 | 6.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -288384.6 | 0.0 -321874.4 | 0.0 -338619.3 | 0.0 -334433.1 | 0.0 -300943.3 | 0.0 -284198.3 | 0.0 -238149.8 | -3721.1 -179542.7 | -70700.7 -120935.5 | -133494.2 0.0 | -187915.1 0.0 | -242336.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1557641.9 | 0.0 -1592459.5 | 0.0 -1609868.2 | 0.0 -1605516.0 | 0.0 -1570698.5 | 0.0 -1553289.7 | 0.0 -1505415.6 | -1261692.8 -1444484.9 | -1331327.9 -1383554.2 | -1396610.8 0.0 | -1453189.3 0.0 | -1509767.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | 0.00 -1776.56 | -1776.56 -1776.56 | -1776.56 -1776.56 | -1776.56 0.00 | -1776.56 0.00 | -1776.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1937 -1543536 | 1675 -1578302 | 1452 -1595616 | 1301 -1591292 | 1088 -1556665 | 967 -1539266 | 9326 -1491634 | -1250579 -1439222 | -1319522 -1379884 | -1384159 3056 | -1440076 2608 | -1496078 2257 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1937 -278883 | 1675 -312322 | 1452 -328971 | 1301 -324813 | 1088 -291514 | 967 -274778 | 4722 -228972 | 2789 -174280 | -63499 -117265 | -125647 3056 | -179406 2608 | -233250 2257 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1937 14106 | 1675 14157 | 1452 14252 | 1301 14224 | 1088 14034 | 967 14024 | 9326 13782 | 11114 5262 | 11806 3670 | 12451 3056 | 13113 2608 | 13690 2257 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1937 9502 | 1675 9553 | 1452 9648 | 1301 9620 | 1088 9429 | 967 9420 | 4722 9177 | 6510 5262 | 7202 3670 | 7847 3056 | 8509 2608 | 9086 2257 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 | 6.90 6.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[活动单元] |  | 3.90 | 138.67 | 26 | 60 | 5070.3 | 6 | 9599.5 | 6 | 6.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.99 K=0.37 D=10.16 | 46.8 46.9 | 46.8 47.1 | 46.8 47.2 | 46.5 47.2 | 46.5 47.3 | 46.4 47.3 | 46.4 47.2 | 46.4 47.0 | 46.4 46.9 | 46.4 46.8 | 46.6 46.7 | 46.7 46.6 |
| 顶板1 | F=0.92 K=1.27 | 2.3 5.8 | 2.3 5.8 | 2.3 5.8 | 2.3 5.8 | 2.3 5.8 | 2.3 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 北外墙 | F=23.28 K=0.51 D=6.82 | 45.3 46.6 | 45.7 46.1 | 45.9 45.8 | 46.1 45.7 | 46.4 45.6 | 46.6 45.4 | 46.8 45.4 | 47.0 45.2 | 47.0 45.1 | 47.0 45.1 | 46.9 45.0 | 46.9 44.9 |
| 东外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 5.2 5.3 | 5.3 5.3 | 5.4 5.2 | 5.4 5.2 | 5.4 5.2 | 5.4 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 | 5.4 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 | 5.3 5.2 |
| 南外墙 | F=19.47 K=0.51 D=6.82 | 39.9 41.0 | 40.2 40.7 | 40.5 40.6 | 40.8 40.4 | 41.2 40.3 | 41.6 40.2 | 41.8 40.1 | 41.9 40.0 | 41.8 40.0 | 41.6 39.9 | 41.4 39.8 | 41.3 39.8 |
| 西外墙 | F=23.91 K=0.51 D=6.82 | 63.5 65.7 | 63.8 64.7 | 64.1 64.4 | 64.5 64.2 | 64.8 64.1 | 65.0 63.9 | 65.2 63.8 | 66.0 63.7 | 66.7 63.6 | 67.1 63.5 | 67.0 63.4 | 66.7 63.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=33.18 | 485.6 2172.6 | 415.0 2045.4 | 364.4 2042.2 | 315.5 1942.2 | 273.1 1696.7 | 236.7 1616.9 | 570.5 1340.0 | 865.3 918.7 | 1028.0 802.3 | 1290.3 704.1 | 1654.0 620.8 | 1950.9 546.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.3 174.1 | -15.4 194.3 | -23.0 204.4 | -33.1 201.9 | -40.7 181.6 | -45.8 171.5 | -30.6 143.7 | 2.2 108.4 | 42.7 73.0 | 80.6 47.7 | 113.4 30.0 | 146.3 14.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 478.3 1998.5 | 430.5 1851.1 | 387.4 1837.8 | 348.7 1740.3 | 313.8 1515.1 | 282.4 1445.3 | 601.1 1196.3 | 863.1 810.4 | 985.3 729.3 | 1209.8 656.4 | 1540.6 590.8 | 1804.6 531.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.60 | 374.1 1030.1 | 324.4 1439.9 | 286.8 2037.1 | 251.2 2489.3 | 219.9 2591.1 | 192.8 2440.2 | 374.0 1779.8 | 533.8 687.7 | 620.1 605.1 | 762.9 534.6 | 882.9 473.9 | 965.6 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 97.6 | -8.7 108.9 | -12.9 114.6 | -18.6 113.2 | -22.8 101.8 | -25.7 96.2 | -17.2 80.6 | 1.3 60.8 | 23.9 40.9 | 45.2 26.8 | 63.6 16.8 | 82.0 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 370.0 932.5 | 333.0 1331.0 | 299.7 1922.6 | 269.7 2376.2 | 242.8 2489.3 | 218.5 2344.0 | 391.1 1699.2 | 532.5 626.9 | 596.2 564.2 | 717.7 507.8 | 819.3 457.0 | 883.6 411.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 70.3 260.0 | 60.1 271.0 | 52.8 275.4 | 45.7 265.5 | 39.5 243.9 | 34.3 239.4 | 92.1 202.1 | 134.6 133.0 | 152.6 116.2 | 188.9 101.9 | 220.7 89.9 | 242.7 79.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 25.2 | -2.2 28.1 | -3.3 29.6 | -4.8 29.2 | -5.9 26.3 | -6.6 24.8 | -4.4 20.8 | 0.3 15.7 | 6.2 10.6 | 11.7 6.9 | 16.4 4.3 | 21.2 2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 69.3 234.9 | 62.3 242.9 | 56.1 245.9 | 50.5 236.3 | 45.4 217.6 | 40.9 214.6 | 96.5 181.3 | 134.2 117.3 | 146.4 105.6 | 177.3 95.0 | 204.3 85.5 | 221.6 77.0 |
| 北外门 | F=5.46 K=0.90 | 1.0 23.4 | -2.1 26.2 | -3.1 27.5 | -4.5 27.2 | -5.5 24.5 | -6.2 23.1 | -4.1 19.4 | 0.3 14.6 | 5.7 9.8 | 10.8 6.4 | 15.3 4.0 | 19.7 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 194.1 547.7 | 166.4 568.5 | 145.6 582.4 | 131.7 596.3 | 110.9 610.1 | 104.0 617.1 | 277.3 630.9 | 360.5 464.5 | 422.9 374.4 | 464.5 312.0 | 499.2 263.5 | 526.9 221.9 |
| 照明 | 显热(W) | 124.8 596.3 | 104.0 610.1 | 90.1 624.0 | 76.3 630.9 | 62.4 637.9 | 55.5 644.8 | 291.2 651.7 | 429.9 416.0 | 485.3 270.4 | 520.0 221.9 | 547.7 180.3 | 575.5 152.5 |
| 人体 | 显热(W) | 877.1 5575.9 | 751.8 5701.2 | 626.5 5763.9 | 563.9 5826.5 | 438.6 5889.2 | 375.9 5951.8 | 3257.8 6014.5 | 4448.2 3069.9 | 4824.1 1879.5 | 5074.7 1503.6 | 5262.7 1253.0 | 5450.6 1065.1 |
|  | 全热(W) | 877.1 10105.2 | 751.8 10230.5 | 626.5 10293.1 | 563.9 10355.8 | 438.6 10418.4 | 375.9 10481.1 | 7787.1 10543.7 | 8977.4 3069.9 | 9353.3 1879.5 | 9603.9 1503.6 | 9791.9 1253.0 | 9979.9 1065.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 0.00 | 6.78 0.00 | 6.78 0.00 | 6.78 0.00 | 6.78 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -283689.5 | 0.0 -316634.1 | 0.0 -333106.4 | 0.0 -328988.3 | 0.0 -296043.8 | 0.0 -279571.5 | 0.0 -234272.6 | -3660.5 -176619.6 | -69549.7 -118966.6 | -131320.8 0.0 | -184855.8 0.0 | -238390.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1532282.8 | 0.0 -1566533.4 | 0.0 -1583658.8 | 0.0 -1579377.5 | 0.0 -1545126.8 | 0.0 -1528001.4 | 0.0 -1480906.7 | -1241151.8 -1420968.0 | -1309653.2 -1361029.3 | -1373873.3 0.0 | -1429530.7 0.0 | -1485188.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1747.64 | 0.00 -1747.64 | 0.00 -1747.64 | 0.00 -1747.64 | 0.00 -1747.64 | 0.00 -1747.64 | 0.00 -1747.64 | -1747.64 -1747.64 | -1747.64 -1747.64 | -1747.64 0.00 | -1747.64 0.00 | -1747.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2330 -1517336 | 2024 -1551132 | 1768 -1567568 | 1585 -1562862 | 1346 -1528696 | 1200 -1511731 | 9600 -1465531 | -1229638 -1415057 | -1297372 -1356765 | -1360818 3591 | -1415706 3091 | -1470714 2692 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2330 -273272 | 2024 -305762 | 1768 -321545 | 1585 -317002 | 1346 -284142 | 1200 -267830 | 5070 -223427 | 3325 -170708 | -61798 -114702 | -122795 3591 | -175560 3091 | -228446 2692 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2330 14947 | 2024 15401 | 1768 16091 | 1585 16516 | 1346 16431 | 1200 16270 | 9600 15375 | 11514 5911 | 12281 4264 | 13055 3591 | 13825 3091 | 14474 2692 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2330 10417 | 2024 10872 | 1768 11562 | 1585 11987 | 1346 11902 | 1200 11741 | 5070 10846 | 6985 5911 | 7752 4264 | 8526 3591 | 9296 3091 | 9945 2692 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[研讨室] |  | 3.90 | 105.58 | 26 | 60 | 2438.4 | 6 | 3890.9 | 6 | 2.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=105.46 K=0.37 D=10.16 | 182.7 183.3 | 182.7 183.9 | 182.7 184.3 | 181.6 184.6 | 181.5 184.7 | 181.4 184.6 | 181.3 184.3 | 181.3 183.8 | 181.2 183.3 | 181.5 182.7 | 182.0 182.3 | 182.6 182.1 |
| 西外墙 | F=31.14 K=0.51 D=6.82 | 82.7 85.5 | 83.1 84.2 | 83.5 83.9 | 84.0 83.7 | 84.3 83.4 | 84.6 83.3 | 84.9 83.1 | 86.0 82.9 | 86.9 82.8 | 87.4 82.7 | 87.3 82.5 | 86.8 82.5 |
| 北外墙 | F=11.11 K=0.51 D=6.82 | 21.6 22.2 | 21.8 22.0 | 21.9 21.9 | 22.0 21.8 | 22.2 21.8 | 22.3 21.7 | 22.4 21.7 | 22.4 21.6 | 22.5 21.6 | 22.4 21.5 | 22.4 21.5 | 22.4 21.5 |
| 东北外墙 | F=11.78 K=0.51 D=6.82 | 28.4 28.8 | 28.9 28.6 | 29.1 28.5 | 29.2 28.4 | 29.2 28.3 | 29.1 28.3 | 29.1 28.2 | 29.1 28.2 | 29.2 28.1 | 29.1 28.1 | 29.0 28.1 | 28.9 28.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.00 | 362.0 996.9 | 313.9 1393.5 | 277.6 1971.4 | 243.1 2409.0 | 212.8 2507.5 | 186.6 2361.5 | 361.9 1722.4 | 516.6 665.5 | 600.1 585.6 | 738.3 517.3 | 854.4 458.6 | 934.5 406.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.0 94.4 | -8.4 105.4 | -12.5 110.9 | -18.0 109.5 | -22.1 98.5 | -24.8 93.1 | -16.6 78.0 | 1.2 58.8 | 23.2 39.6 | 43.7 25.9 | 61.5 16.3 | 79.4 8.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 358.1 902.4 | 322.3 1288.1 | 290.0 1860.6 | 261.0 2299.5 | 234.9 2409.0 | 211.4 2268.4 | 378.5 1644.4 | 515.4 606.7 | 577.0 546.0 | 694.6 491.4 | 792.9 442.3 | 855.1 398.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.14 | 65.8 246.8 | 56.5 254.0 | 49.7 255.9 | 43.2 245.4 | 37.5 223.8 | 32.6 212.6 | 173.1 177.0 | 322.5 123.4 | 383.4 108.0 | 392.0 95.0 | 345.0 83.9 | 235.7 74.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.9 21.7 | -1.9 24.2 | -2.9 25.5 | -4.1 25.2 | -5.1 22.7 | -5.7 21.4 | -3.8 17.9 | 0.3 13.5 | 5.3 9.1 | 10.1 6.0 | 14.2 3.7 | 18.3 1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 64.9 225.1 | 58.4 229.8 | 52.5 230.3 | 47.3 220.2 | 42.6 201.1 | 38.3 191.2 | 176.9 159.1 | 322.2 109.9 | 378.0 98.9 | 381.9 89.0 | 330.8 80.1 | 217.5 72.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.21 | 61.7 228.3 | 52.8 237.9 | 46.3 241.8 | 40.1 233.0 | 34.7 214.1 | 30.1 210.1 | 80.9 177.4 | 118.1 116.8 | 133.9 102.0 | 165.8 89.5 | 193.7 78.9 | 213.1 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.9 22.1 | -2.0 24.7 | -2.9 26.0 | -4.2 25.6 | -5.2 23.1 | -5.8 21.8 | -3.9 18.3 | 0.3 13.8 | 5.4 9.3 | 10.2 6.1 | 14.4 3.8 | 18.6 1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 60.8 206.2 | 54.7 213.2 | 49.2 215.8 | 44.3 207.4 | 39.9 191.0 | 35.9 188.3 | 84.7 159.2 | 117.8 103.0 | 128.5 92.7 | 155.6 83.4 | 179.3 75.1 | 194.5 67.6 |
| 东北外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 内墙1 | F=3.87 K=0.70 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 内墙1 | F=16.75 K=0.70 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.8 417.0 | 126.7 432.9 | 110.9 443.4 | 100.3 454.0 | 84.5 464.6 | 79.2 469.8 | 211.2 480.4 | 274.5 353.7 | 322.0 285.1 | 353.7 237.6 | 380.1 200.6 | 401.2 168.9 |
| 照明 | 显热(W) | 95.0 454.0 | 79.2 464.6 | 68.6 475.1 | 58.1 480.4 | 47.5 485.7 | 42.2 490.9 | 221.7 496.2 | 327.3 316.7 | 369.5 205.9 | 395.9 168.9 | 417.0 137.3 | 438.2 116.1 |
| 人体 | 显热(W) | 281.3 1788.2 | 241.1 1828.4 | 200.9 1848.5 | 180.8 1868.6 | 140.6 1888.7 | 120.6 1908.8 | 1044.8 1928.8 | 1426.5 984.5 | 1547.1 602.8 | 1627.5 482.2 | 1687.7 401.8 | 1748.0 341.6 |
|  | 全热(W) | 281.3 3240.7 | 241.1 3280.9 | 200.9 3301.0 | 180.8 3321.1 | 140.6 3341.2 | 120.6 3361.3 | 2497.3 3381.4 | 2879.1 984.5 | 2999.6 602.8 | 3080.0 482.2 | 3140.3 401.8 | 3200.5 341.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -113724.0 | 0.0 -126930.6 | 0.0 -133534.0 | 0.0 -131883.1 | 0.0 -118676.5 | 0.0 -112073.2 | 0.0 -93914.0 | -1467.4 -70802.4 | -27880.7 -47690.7 | -52643.2 0.0 | -74104.0 0.0 | -95564.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -614253.5 | 0.0 -627983.8 | 0.0 -634848.9 | 0.0 -633132.6 | 0.0 -619402.4 | 0.0 -612537.2 | 0.0 -593658.2 | -497546.5 -569630.2 | -525007.0 -545602.3 | -550751.2 0.0 | -573062.8 0.0 | -595374.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -700.58 | 0.00 -700.58 | 0.00 -700.58 | 0.00 -700.58 | 0.00 -700.58 | 0.00 -700.58 | 0.00 -700.58 | -700.58 -700.58 | -700.58 -700.58 | -700.58 0.00 | -700.58 0.00 | -700.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1359 -608310 | 1215 -621560 | 1099 -627800 | 1009 -625630 | 901 -611807 | 835 -605073 | 3891 -586868 | -492760 -566717 | -519847 -543364 | -545271 1938 | -567375 1706 | -589592 1520 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1359 -109233 | 1215 -121960 | 1099 -127938 | 1009 -125833 | 901 -112534 | 835 -106062 | 2438 -88576 | 1866 -67889 | -24173 -45452 | -48616 1938 | -69869 1706 | -91235 1520 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1359 5944 | 1215 6424 | 1099 7049 | 1009 7503 | 901 7595 | 835 7464 | 3891 6790 | 4786 2913 | 5160 2239 | 5480 1938 | 5687 1706 | 5782 1520 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1359 4491 | 1215 4971 | 1099 5596 | 1009 6051 | 901 6143 | 835 6011 | 2438 5338 | 3334 2913 | 3707 2239 | 4028 1938 | 4235 1706 | 4330 1520 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3025[运动器械储藏室] |  | 3.90 | 34.20 | 26 | 60 | 1193.9 | 6 | 2310.9 | 6 | 1.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.90 K=0.37 D=10.16 | 17.1 17.2 | 17.1 17.3 | 17.1 17.3 | 17.0 17.3 | 17.0 17.3 | 17.0 17.3 | 17.0 17.3 | 17.0 17.2 | 17.0 17.2 | 17.0 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
| 南外墙 | F=6.85 K=0.51 D=6.82 | 14.1 14.4 | 14.2 14.3 | 14.2 14.3 | 14.4 14.2 | 14.5 14.2 | 14.6 14.2 | 14.7 14.1 | 14.7 14.1 | 14.7 14.1 | 14.7 14.0 | 14.6 14.0 | 14.5 14.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 19.8 88.4 | 16.9 83.2 | 14.8 83.1 | 12.8 79.0 | 11.1 69.0 | 9.6 65.8 | 23.2 54.5 | 35.2 37.4 | 41.8 32.6 | 52.5 28.6 | 67.3 25.3 | 79.4 22.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.3 7.1 | -0.6 7.9 | -0.9 8.3 | -1.3 8.2 | -1.7 7.4 | -1.9 7.0 | -1.2 5.8 | 0.1 4.4 | 1.7 3.0 | 3.3 1.9 | 4.6 1.2 | 6.0 0.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 19.5 81.3 | 17.5 75.3 | 15.8 74.8 | 14.2 70.8 | 12.8 61.6 | 11.5 58.8 | 24.5 48.7 | 35.1 33.0 | 40.1 29.7 | 49.2 26.7 | 62.7 24.0 | 73.4 21.6 |
| 南外门 | F=2.52 K=0.90 | 0.5 10.8 | -1.0 12.1 | -1.4 12.7 | -2.1 12.5 | -2.5 11.3 | -2.8 10.7 | -1.9 8.9 | 0.1 6.7 | 2.7 4.5 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.1 0.9 |
| 内墙1 | F=18.33 K=0.70 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 25.8 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 |
| 内墙1 | F=13.65 K=0.70 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 | 48.1 48.1 |
| 内墙1 | F=19.11 K=0.70 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.9 135.1 | 41.0 140.2 | 35.9 143.6 | 32.5 147.1 | 27.4 150.5 | 25.7 152.2 | 68.4 155.6 | 88.9 114.6 | 104.3 92.3 | 114.6 76.9 | 123.1 65.0 | 130.0 54.7 |
| 照明 | 显热(W) | 55.4 264.7 | 46.2 270.9 | 40.0 277.0 | 33.9 280.1 | 27.7 283.2 | 24.6 286.3 | 129.3 289.3 | 190.8 184.7 | 215.5 120.0 | 230.8 98.5 | 243.2 80.0 | 255.5 67.7 |
| 人体 | 显热(W) | 216.3 1375.2 | 185.4 1406.1 | 154.5 1421.5 | 139.1 1437.0 | 108.2 1452.4 | 92.7 1467.9 | 803.5 1483.3 | 1097.1 757.1 | 1189.8 463.5 | 1251.6 370.8 | 1297.9 309.0 | 1344.3 262.7 |
|  | 全热(W) | 216.3 2492.2 | 185.4 2523.1 | 154.5 2538.6 | 139.1 2554.0 | 108.2 2569.5 | 92.7 2584.9 | 1920.5 2600.4 | 2214.1 757.1 | 2306.8 463.5 | 2368.6 370.8 | 2415.0 309.0 | 2461.3 262.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 0.00 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 | 1.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -61109.5 | 0.0 -68206.1 | 0.0 -71754.4 | 0.0 -70867.3 | 0.0 -63770.7 | 0.0 -60222.4 | 0.0 -50464.6 | -788.5 -38045.6 | -14981.7 -25626.6 | -28287.8 0.0 | -39819.7 0.0 | -51351.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -330068.8 | 0.0 -337446.7 | 0.0 -341135.7 | 0.0 -340213.4 | 0.0 -332835.5 | 0.0 -329146.5 | 0.0 -319001.9 | -267356.3 -306090.5 | -282112.2 -293179.1 | -295945.8 0.0 | -307935.0 0.0 | -319924.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | 0.00 -376.46 | -376.46 -376.46 | -376.46 -376.46 | -376.46 0.00 | -376.46 0.00 | -376.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 472 -326906 | 421 -334246 | 376 -337909 | 349 -336969 | 304 -329581 | 282 -325876 | 2311 -315722 | -264656 -304819 | -279270 -292295 | -293003 749 | -304908 652 | -316818 579 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 472 -59064 | 421 -66122 | 376 -69645 | 349 -68740 | 304 -61633 | 282 -58069 | 1194 -48302 | 795 -36774 | -13256 -24743 | -26462 749 | -37910 652 | -49362 579 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 472 3163 | 421 3201 | 376 3226 | 349 3244 | 304 3255 | 282 3271 | 2311 3280 | 2701 1272 | 2842 884 | 2943 749 | 3027 652 | 3107 579 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 472 2046 | 421 2084 | 376 2109 | 349 2127 | 304 2138 | 282 2154 | 1194 2163 | 1584 1272 | 1725 884 | 1826 749 | 1910 652 | 1990 579 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3043[男卫生间] |  | 3.90 | 9.84 | 26 | 60 | 1459.1 | 6 | 614.8 | 19 | 0.17 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.72 K=0.37 D=10.16 | 16.8 16.9 | 16.8 16.9 | 16.8 17.0 | 16.7 17.0 | 16.7 17.0 | 16.7 17.0 | 16.7 17.0 | 16.7 16.9 | 16.7 16.9 | 16.7 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 |
| 东外墙 | F=7.75 K=0.51 D=6.82 | 20.8 21.0 | 21.1 20.9 | 21.3 20.8 | 21.5 20.8 | 21.5 20.7 | 21.4 20.7 | 21.2 20.6 | 21.3 20.6 | 21.3 20.6 | 21.2 20.5 | 21.2 20.5 | 21.1 20.5 |
| 东北外墙 | F=13.11 K=0.51 D=6.82 | 31.6 32.0 | 32.2 31.8 | 32.4 31.7 | 32.5 31.6 | 32.5 31.6 | 32.3 31.5 | 32.4 31.4 | 32.4 31.4 | 32.5 31.3 | 32.4 31.3 | 32.3 31.2 | 32.2 31.2 |
| 东北外门 | F=1.89 K=0.90 | 0.3 8.1 | -0.7 9.1 | -1.1 9.5 | -1.5 9.4 | -1.9 8.5 | -2.1 8.0 | -1.4 6.7 | 0.1 5.1 | 2.0 3.4 | 3.8 2.2 | 5.3 1.4 | 6.8 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.0 149.6 | 55.1 155.5 | 47.2 161.4 | 41.3 165.3 | 37.4 169.3 | 31.5 173.2 | 29.5 175.2 | 78.7 179.1 | 102.3 131.9 | 120.1 106.3 | 131.9 88.6 | 141.7 74.8 |
| 照明 | 显热(W) | 23.8 89.8 | 19.5 93.1 | 16.2 95.3 | 14.1 97.4 | 11.9 98.5 | 9.7 99.6 | 8.7 100.7 | 45.5 101.8 | 67.1 64.9 | 75.8 42.2 | 81.2 34.6 | 85.5 28.1 |
| 人体 | 显热(W) | 26.3 134.4 | 21.6 137.5 | 18.5 140.6 | 15.4 142.1 | 13.9 143.7 | 10.8 145.2 | 9.3 146.8 | 80.3 148.3 | 109.7 75.7 | 119.0 46.3 | 125.1 37.1 | 129.8 30.9 |
|  | 全热(W) | 26.3 246.1 | 21.6 249.2 | 18.5 252.3 | 15.4 253.8 | 13.9 255.4 | 10.8 256.9 | 9.3 258.5 | 192.0 260.0 | 221.4 75.7 | 230.7 46.3 | 236.8 37.1 | 241.5 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -7637.8 | 0.0 -8524.8 | 0.0 -8968.3 | 0.0 -8857.4 | 0.0 -7970.4 | 0.0 -7527.0 | 1342.8 0.0 | -98.6 0.0 | -1872.5 0.0 | -3535.6 0.0 | -4976.9 0.0 | -6418.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -41254.0 | 0.0 -42176.1 | 0.0 -42637.2 | 0.0 -42521.9 | 0.0 -41599.8 | 0.0 -41138.7 | -31917.3 0.0 | -33415.8 0.0 | -35260.1 0.0 | -36989.1 0.0 | -38487.5 0.0 | -39986.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -47.05 | 0.00 -47.05 | 0.00 -47.05 | 0.00 -47.05 | 0.00 -47.05 | 0.00 -47.05 | -47.05 0.00 | -47.05 0.00 | -47.05 0.00 | -47.05 0.00 | -47.05 0.00 | -47.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 183 -40690 | 166 -41600 | 152 -42049 | 140 -41927 | 132 -40999 | 120 -40532 | -31801 610 | -33029 615 | -34797 345 | -36488 266 | -37962 230 | -39440 203 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 183 -7186 | 166 -8060 | 152 -8492 | 140 -8374 | 132 -7481 | 120 -7032 | 1459 498 | 176 503 | -1521 345 | -3147 266 | -4563 230 | -5984 203 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 183 564 | 166 576 | 152 588 | 140 595 | 132 601 | 120 607 | 116 610 | 387 615 | 463 345 | 501 266 | 525 230 | 546 203 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 183 452 | 166 465 | 152 476 | 140 484 | 132 489 | 120 495 | 116 498 | 275 503 | 352 345 | 389 266 | 414 230 | 434 203 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3046[女卫生间] |  | 3.90 | 9.18 | 26 | 60 | 1312.7 | 6 | 520.6 | 19 | 0.16 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.18 K=0.37 D=10.16 | 15.9 16.0 | 15.9 16.0 | 15.9 16.0 | 15.8 16.1 | 15.8 16.1 | 15.8 16.1 | 15.8 16.0 | 15.8 16.0 | 15.8 16.0 | 15.8 15.9 | 15.8 15.9 | 15.9 15.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 139.5 | 51.4 145.0 | 44.1 150.6 | 38.6 154.2 | 34.9 157.9 | 29.4 161.6 | 27.5 163.4 | 73.4 167.1 | 95.5 123.0 | 112.0 99.1 | 123.0 82.6 | 132.2 69.8 |
| 照明 | 显热(W) | 22.2 83.8 | 18.2 86.8 | 15.1 88.9 | 13.1 90.9 | 11.1 91.9 | 9.1 92.9 | 8.1 93.9 | 42.4 94.9 | 62.6 60.6 | 70.7 39.4 | 75.7 32.3 | 79.8 26.3 |
| 人体 | 显热(W) | 24.5 125.4 | 20.2 128.3 | 17.3 131.2 | 14.4 132.6 | 13.0 134.0 | 10.1 135.5 | 8.6 136.9 | 74.9 138.4 | 102.3 70.6 | 111.0 43.2 | 116.7 34.6 | 121.1 28.8 |
|  | 全热(W) | 24.5 229.6 | 20.2 232.5 | 17.3 235.3 | 14.4 236.8 | 13.0 238.2 | 10.1 239.7 | 8.6 241.1 | 179.1 242.6 | 206.5 70.6 | 215.2 43.2 | 220.9 34.6 | 225.3 28.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -7125.1 | 0.0 -7952.5 | 0.0 -8366.2 | 0.0 -8262.8 | 0.0 -7435.4 | 0.0 -7021.7 | 1252.6 0.0 | -91.9 0.0 | -1746.8 0.0 | -3298.2 0.0 | -4642.8 0.0 | -5987.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -38484.5 | 0.0 -39344.7 | 0.0 -39774.8 | 0.0 -39667.3 | 0.0 -38807.1 | 0.0 -38377.0 | -29774.6 0.0 | -31172.5 0.0 | -32893.0 0.0 | -34505.9 0.0 | -35903.8 0.0 | -37301.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -43.89 | 0.00 -43.89 | 0.00 -43.89 | 0.00 -43.89 | 0.00 -43.89 | 0.00 -43.89 | -43.89 0.00 | -43.89 0.00 | -43.89 0.00 | -43.89 0.00 | -43.89 0.00 | -43.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 121 -38016 | 106 -38864 | 92 -39284 | 82 -39169 | 75 -38303 | 64 -37867 | -29715 514 | -30862 521 | -32513 270 | -34092 198 | -35468 165 | -36849 141 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 121 -6760 | 106 -7576 | 92 -7980 | 82 -7869 | 75 -7035 | 64 -6616 | 1313 410 | 115 416 | -1471 270 | -2989 198 | -4311 165 | -5638 141 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 121 469 | 106 480 | 92 491 | 82 498 | 75 504 | 64 510 | 60 514 | 311 521 | 380 270 | 414 198 | 436 165 | 453 141 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 121 365 | 106 376 | 92 387 | 82 394 | 75 400 | 64 406 | 60 410 | 207 416 | 276 270 | 309 198 | 331 165 | 349 141 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3049[无障碍卫生间] |  | 3.90 | 9.05 | 28 | 60 | 363.9 | 16 | 363.9 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.05 K=0.37 D=10.16 | 9.0 9.1 | 9.0 9.1 | 9.0 9.2 | 8.9 9.2 | 8.9 9.2 | 8.9 9.2 | 8.9 9.2 | 8.9 9.1 | 8.9 9.1 | 8.9 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 |
| 西外墙 | F=10.67 K=0.51 D=6.82 | 17.3 18.3 | 17.5 17.9 | 17.6 17.8 | 17.8 17.7 | 17.9 17.6 | 18.0 17.5 | 18.1 17.5 | 18.5 17.4 | 18.8 17.4 | 19.0 17.3 | 18.9 17.3 | 18.8 17.3 |
| 北外墙 | F=10.53 K=0.51 D=6.82 | 9.7 10.2 | 9.8 10.0 | 9.9 9.9 | 10.0 9.8 | 10.2 9.8 | 10.3 9.7 | 10.4 9.7 | 10.4 9.6 | 10.4 9.6 | 10.4 9.6 | 10.4 9.5 | 10.4 9.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | 43.0 127.6 | 36.6 180.5 | 31.7 257.6 | 27.1 315.9 | 23.1 329.1 | 19.6 309.6 | 43.0 224.4 | 63.6 83.5 | 74.7 72.8 | 93.2 63.7 | 108.6 55.9 | 119.3 48.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -4.8 7.3 | -6.4 8.8 | -6.9 9.5 | -7.7 9.3 | -8.2 7.9 | -8.6 7.1 | -7.5 5.1 | -5.1 2.6 | -2.2 0.0 | 0.5 -1.8 | 2.9 -3.1 | 5.3 -4.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 47.7 120.3 | 43.0 171.7 | 38.7 248.1 | 34.8 306.6 | 31.3 321.2 | 28.2 302.5 | 50.5 219.3 | 68.7 80.9 | 76.9 72.8 | 92.6 65.5 | 105.7 59.0 | 114.0 53.1 |
| 内墙2 | F=23.60 K=0.70 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 | -66.5 -66.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.7 35.7 | 10.9 37.1 | 9.5 38.0 | 8.6 38.9 | 7.2 39.8 | 6.8 40.3 | 18.1 41.2 | 23.5 30.3 | 27.6 24.4 | 30.3 20.4 | 32.6 17.2 | 34.4 14.5 |
| 照明 | 显热(W) | 4.9 23.3 | 4.1 23.9 | 3.5 24.4 | 3.0 24.7 | 2.4 25.0 | 2.2 25.2 | 11.4 25.5 | 16.8 16.3 | 19.0 10.6 | 20.4 8.7 | 21.4 7.1 | 22.5 6.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 30 158 | 21 212 | 15 290 | 9 350 | 3 364 | -1 345 | 43 261 | 75 100 | 93 77 | 116 62 | 134 49 | 148 39 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 30 158 | 21 212 | 15 290 | 9 350 | 3 364 | -1 345 | 43 261 | 75 100 | 93 77 | 116 62 | 134 49 | 148 39 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 30 158 | 21 212 | 15 290 | 9 350 | 3 364 | -1 345 | 43 261 | 75 100 | 93 77 | 116 62 | 134 49 | 148 39 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 30 158 | 21 212 | 15 290 | 9 350 | 3 364 | -1 345 | 43 261 | 75 100 | 93 77 | 116 62 | 134 49 | 148 39 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3056[无障碍卫生间] |  | 3.90 | 7.53 | 28 | 60 | 233.4 | 9 | 233.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.48 K=0.37 D=10.16 | 7.5 7.5 | 7.5 7.6 | 7.5 7.6 | 7.4 7.6 | 7.4 7.6 | 7.4 7.6 | 7.4 7.6 | 7.4 7.6 | 7.4 7.5 | 7.4 7.5 | 7.4 7.4 | 7.5 7.4 |
| 东北外墙 | F=6.01 K=0.51 D=6.82 | 8.3 8.5 | 8.6 8.4 | 8.7 8.4 | 8.7 8.3 | 8.7 8.3 | 8.6 8.2 | 8.6 8.2 | 8.7 8.2 | 8.7 8.2 | 8.7 8.1 | 8.6 8.1 | 8.6 8.1 |
| 东外墙 | F=4.88 K=0.51 D=6.82 | 8.1 8.2 | 8.3 8.1 | 8.4 8.1 | 8.5 8.1 | 8.5 8.0 | 8.4 8.0 | 8.3 8.0 | 8.4 8.0 | 8.4 7.9 | 8.4 7.9 | 8.3 7.9 | 8.3 7.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 24.6 103.3 | 20.6 106.4 | 17.6 107.2 | 14.8 102.7 | 12.3 93.3 | 10.2 88.5 | 71.3 73.0 | 136.2 49.7 | 162.7 43.0 | 166.4 37.3 | 146.0 32.5 | 125.2 28.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -3.6 5.5 | -4.8 6.6 | -5.2 7.1 | -5.8 7.0 | -6.2 5.9 | -6.4 5.3 | -5.6 3.8 | -3.8 1.9 | -1.6 0.0 | 0.4 -1.4 | 2.2 -2.3 | 4.0 -3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 28.2 97.8 | 25.4 99.9 | 22.8 100.1 | 20.6 95.7 | 18.5 87.4 | 16.6 83.1 | 76.9 69.1 | 140.0 47.8 | 164.3 43.0 | 166.0 38.7 | 143.8 34.8 | 121.2 31.3 |
| 东外门 | F=1.89 K=0.90 | -3.1 4.7 | -4.1 5.7 | -4.5 6.1 | -4.9 6.0 | -5.3 5.1 | -5.5 4.6 | -4.8 3.3 | -3.3 1.6 | -1.4 0.0 | 0.4 -1.2 | 1.9 -2.0 | 3.4 -2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.5 29.7 | 9.0 30.9 | 7.9 31.6 | 7.2 32.4 | 6.0 33.1 | 5.6 33.5 | 15.1 34.3 | 19.6 25.2 | 23.0 20.3 | 25.2 16.9 | 27.1 14.3 | 28.6 12.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4.1 19.4 | 3.4 19.9 | 2.9 20.3 | 2.5 20.6 | 2.0 20.8 | 1.8 21.0 | 9.5 21.2 | 14.0 13.6 | 15.8 8.8 | 16.9 7.2 | 17.8 5.9 | 18.7 5.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 60 181 | 53 187 | 49 189 | 44 186 | 40 176 | 37 171 | 115 156 | 191 114 | 224 96 | 233 84 | 217 74 | 200 66 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 60 181 | 53 187 | 49 189 | 44 186 | 40 176 | 37 171 | 115 156 | 191 114 | 224 96 | 233 84 | 217 74 | 200 66 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 60 181 | 53 187 | 49 189 | 44 186 | 40 176 | 37 171 | 115 156 | 191 114 | 224 96 | 233 84 | 217 74 | 200 66 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 60 181 | 53 187 | 49 189 | 44 186 | 40 176 | 37 171 | 115 156 | 191 114 | 224 96 | 233 84 | 217 74 | 200 66 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3068[卫生间] |  | 3.90 | 6.62 | 28 | 60 | 124.8 | 14 | 124.8 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.49 K=1.27 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 西外墙 | F=1.95 K=0.51 D=6.82 | 3.2 3.4 | 3.2 3.3 | 3.2 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.3 3.2 | 3.4 3.2 | 3.4 3.2 | 3.5 3.2 | 3.5 3.2 | 3.4 3.2 |
| 北外墙 | F=8.36 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.1 | 7.9 27.1 | 6.9 27.8 | 6.3 28.4 | 5.3 29.1 | 5.0 29.4 | 13.2 30.1 | 17.2 22.2 | 20.2 17.9 | 22.2 14.9 | 23.8 12.6 | 25.1 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.1 | 3.0 17.5 | 2.6 17.9 | 2.2 18.1 | 1.8 18.3 | 1.6 18.5 | 8.3 18.7 | 12.3 11.9 | 13.9 7.7 | 14.9 6.4 | 15.7 5.2 | 16.5 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39 119 | 34 123 | 31 125 | 28 123 | 26 119 | 24 118 | 55 109 | 74 77 | 83 65 | 95 57 | 106 50 | 113 45 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39 119 | 34 123 | 31 125 | 28 123 | 26 119 | 24 118 | 55 109 | 74 77 | 83 65 | 95 57 | 106 50 | 113 45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39 119 | 34 123 | 31 125 | 28 123 | 26 119 | 24 118 | 55 109 | 74 77 | 83 65 | 95 57 | 106 50 | 113 45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39 119 | 34 123 | 31 125 | 28 123 | 26 119 | 24 118 | 55 109 | 74 77 | 83 65 | 95 57 | 106 50 | 113 45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3071[电梯间] |  | 3.90 | 6.62 | 26 | 60 | 1034.7 | 6 | 632.8 | 18 | 0.11 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.61 K=0.37 D=10.16 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.6 | 11.4 11.6 | 11.4 11.6 | 11.4 11.6 | 11.4 11.6 | 11.4 11.5 | 11.4 11.5 | 11.4 11.5 | 11.4 11.4 | 11.5 11.4 |
| 南外墙 | F=10.53 K=0.51 D=6.82 | 21.6 22.2 | 21.7 22.0 | 21.9 21.9 | 22.1 21.9 | 22.3 21.8 | 22.5 21.7 | 22.6 21.7 | 22.7 21.6 | 22.6 21.6 | 22.5 21.6 | 22.4 21.5 | 22.3 21.5 |
| 西外墙 | F=7.25 K=0.51 D=6.82 | 19.2 19.9 | 19.3 19.6 | 19.4 19.5 | 19.5 19.5 | 19.6 19.4 | 19.7 19.4 | 19.8 19.3 | 20.0 19.3 | 20.2 19.3 | 20.3 19.2 | 20.3 19.2 | 20.2 19.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.31 | 46.5 127.9 | 40.3 178.8 | 35.6 253.0 | 31.2 309.2 | 27.3 321.8 | 23.9 303.1 | 46.4 221.0 | 66.3 85.4 | 77.0 75.2 | 94.7 66.4 | 109.6 58.9 | 119.9 52.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.5 12.1 | -1.1 13.5 | -1.6 14.2 | -2.3 14.1 | -2.8 12.6 | -3.2 11.9 | -2.1 10.0 | 0.2 7.5 | 3.0 5.1 | 5.6 3.3 | 7.9 2.1 | 10.2 1.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 46.0 115.8 | 41.4 165.3 | 37.2 238.8 | 33.5 295.1 | 30.1 309.2 | 27.1 291.1 | 48.6 211.0 | 66.1 77.9 | 74.0 70.1 | 89.1 63.1 | 101.8 56.8 | 109.7 51.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 100.5 | 37.0 104.5 | 31.8 108.5 | 27.8 111.1 | 25.1 113.8 | 21.2 116.4 | 19.8 117.7 | 52.9 120.4 | 68.8 88.6 | 80.7 71.4 | 88.6 59.5 | 95.3 50.3 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.4 | 13.1 62.6 | 10.9 64.0 | 9.5 65.5 | 8.0 66.2 | 6.5 66.9 | 5.8 67.7 | 30.6 68.4 | 45.1 43.7 | 50.9 28.4 | 54.6 23.3 | 57.5 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.7 90.4 | 14.5 92.4 | 12.5 94.5 | 10.4 95.5 | 9.3 96.6 | 7.3 97.6 | 6.2 98.7 | 54.0 99.7 | 73.7 50.9 | 80.0 31.2 | 84.1 24.9 | 87.2 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.7 165.4 | 14.5 167.5 | 12.5 169.6 | 10.4 170.6 | 9.3 171.7 | 7.3 172.7 | 6.2 173.7 | 129.1 174.8 | 148.8 50.9 | 155.0 31.2 | 159.2 24.9 | 162.3 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -5134.3 | 0.0 -5730.5 | 0.0 -6028.6 | 0.0 -5954.1 | 0.0 -5357.8 | 0.0 -5059.7 | 902.6 0.0 | -66.2 0.0 | -1258.7 0.0 | -2376.7 0.0 | -3345.5 0.0 | -4314.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27731.5 | 0.0 -28351.4 | 0.0 -28661.3 | 0.0 -28583.8 | 0.0 -27963.9 | 0.0 -27654.0 | -21455.3 0.0 | -22462.5 0.0 | -23702.3 0.0 | -24864.6 0.0 | -25871.9 0.0 | -26879.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | 0.00 -31.63 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 | -31.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 175 -27224 | 157 -27785 | 144 -28013 | 132 -27874 | 123 -27238 | 112 -26942 | -21323 633 | -22130 501 | -23308 311 | -24429 250 | -25406 219 | -26390 194 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 175 -4701 | 157 -5239 | 144 -5456 | 132 -5320 | 123 -4707 | 112 -4423 | 1035 558 | 192 426 | -940 311 | -2016 250 | -2954 219 | -3901 194 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 175 508 | 157 567 | 144 648 | 132 709 | 123 726 | 112 712 | 132 633 | 333 501 | 394 311 | 436 250 | 466 219 | 489 194 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 175 433 | 157 492 | 144 573 | 132 634 | 123 651 | 112 637 | 132 558 | 258 426 | 319 311 | 361 250 | 391 219 | 414 194 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3074[卫生间] |  | 3.90 | 6.61 | 28 | 60 | 121.6 | 14 | 121.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.49 K=1.27 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 0.0 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 北外墙 | F=8.35 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.1 | 7.9 27.1 | 6.9 27.8 | 6.3 28.4 | 5.3 29.1 | 5.0 29.4 | 13.2 30.1 | 17.2 22.2 | 20.2 17.9 | 22.2 14.9 | 23.8 12.6 | 25.1 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.1 | 3.0 17.5 | 2.6 17.9 | 2.2 18.1 | 1.8 18.3 | 1.6 18.5 | 8.3 18.7 | 12.3 11.9 | 13.9 7.7 | 14.9 6.4 | 15.7 5.2 | 16.5 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 116 | 31 119 | 28 122 | 25 120 | 22 115 | 21 115 | 52 106 | 71 74 | 80 61 | 92 54 | 102 47 | 110 41 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 116 | 31 119 | 28 122 | 25 120 | 22 115 | 21 115 | 52 106 | 71 74 | 80 61 | 92 54 | 102 47 | 110 41 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35 116 | 31 119 | 28 122 | 25 120 | 22 115 | 21 115 | 52 106 | 71 74 | 80 61 | 92 54 | 102 47 | 110 41 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 116 | 31 119 | 28 122 | 25 120 | 22 115 | 21 115 | 52 106 | 71 74 | 80 61 | 92 54 | 102 47 | 110 41 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3077[卫生间] |  | 3.90 | 5.77 | 28 | 60 | 121.6 | 14 | 121.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.32 K=1.27 | 0.0 1.2 | 0.0 1.2 | 0.0 1.2 | 0.0 1.2 | 0.0 1.2 | 0.0 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 北外墙 | F=8.36 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 西外墙 | F=3.90 K=0.51 D=6.82 | 6.3 6.7 | 6.4 6.5 | 6.4 6.5 | 6.5 6.5 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.8 6.4 | 6.9 6.4 | 6.9 6.3 | 6.9 6.3 | 6.9 6.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.1 22.8 | 6.9 23.6 | 6.1 24.2 | 5.5 24.8 | 4.6 25.4 | 4.3 25.7 | 11.5 26.2 | 15.0 19.3 | 17.6 15.6 | 19.3 13.0 | 20.8 11.0 | 21.9 9.2 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 14.9 | 2.6 15.2 | 2.2 15.6 | 1.9 15.7 | 1.6 15.9 | 1.4 16.1 | 7.3 16.3 | 10.7 10.4 | 12.1 6.7 | 13.0 5.5 | 13.7 4.5 | 14.4 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 40 116 | 36 120 | 33 122 | 31 120 | 28 115 | 26 114 | 55 106 | 73 76 | 82 64 | 93 56 | 103 50 | 111 45 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 40 116 | 36 120 | 33 122 | 31 120 | 28 115 | 26 114 | 55 106 | 73 76 | 82 64 | 93 56 | 103 50 | 111 45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 40 116 | 36 120 | 33 122 | 31 120 | 28 115 | 26 114 | 55 106 | 73 76 | 82 64 | 93 56 | 103 50 | 111 45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 40 116 | 36 120 | 33 122 | 31 120 | 28 115 | 26 114 | 55 106 | 73 76 | 82 64 | 93 56 | 103 50 | 111 45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3081[卫生间] |  | 3.90 | 4.18 | 26 | 60 | 615.9 | 6 | 261.3 | 19 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.18 K=0.37 D=10.16 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.3 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
| 东北外墙 | F=2.98 K=0.51 D=6.82 | 7.2 7.3 | 7.3 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.2 | 7.4 7.1 | 7.4 7.1 | 7.4 7.1 | 7.3 7.1 | 7.3 7.1 |
| 北外墙 | F=6.36 K=0.51 D=6.82 | 12.4 12.7 | 12.5 12.6 | 12.5 12.5 | 12.6 12.5 | 12.7 12.4 | 12.7 12.4 | 12.8 12.4 | 12.8 12.4 | 12.9 12.3 | 12.8 12.3 | 12.8 12.3 | 12.8 12.3 |
| 北外门 | F=1.89 K=0.90 | 0.3 8.1 | -0.7 9.1 | -1.1 9.5 | -1.5 9.4 | -1.9 8.5 | -2.1 8.0 | -1.4 6.7 | 0.1 5.1 | 2.0 3.4 | 3.8 2.2 | 5.3 1.4 | 6.8 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.7 63.5 | 23.4 66.0 | 20.0 68.5 | 17.5 70.2 | 15.9 71.8 | 13.4 73.5 | 12.5 74.3 | 33.4 76.0 | 43.4 56.0 | 50.9 45.1 | 56.0 37.6 | 60.1 31.7 |
| 照明 | 显热(W) | 10.1 38.1 | 8.3 39.5 | 6.9 40.4 | 6.0 41.3 | 5.1 41.8 | 4.1 42.3 | 3.7 42.7 | 19.3 43.2 | 28.5 27.6 | 32.2 17.9 | 34.5 14.7 | 36.3 11.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.1 57.0 | 9.2 58.3 | 7.9 59.7 | 6.6 60.3 | 5.9 61.0 | 4.6 61.6 | 3.9 62.3 | 34.1 62.9 | 46.5 32.1 | 50.5 19.7 | 53.1 15.7 | 55.1 13.1 |
|  | 全热(W) | 11.1 104.4 | 9.2 105.7 | 7.9 107.1 | 6.6 107.7 | 5.9 108.4 | 4.6 109.0 | 3.9 109.7 | 81.5 110.3 | 93.9 32.1 | 97.9 19.7 | 100.5 15.7 | 102.5 13.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -3241.1 | 0.0 -3617.5 | 0.0 -3805.7 | 0.0 -3758.6 | 0.0 -3382.3 | 0.0 -3194.1 | 569.8 0.0 | -41.8 0.0 | -794.6 0.0 | -1500.3 0.0 | -2111.9 0.0 | -2723.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -17506.1 | 0.0 -17897.4 | 0.0 -18093.0 | 0.0 -18044.1 | 0.0 -17652.8 | 0.0 -17457.2 | -13544.1 0.0 | -14180.0 0.0 | -14962.6 0.0 | -15696.3 0.0 | -16332.2 0.0 | -16968.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | 0.00 -19.97 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 | -19.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 75 -17265 | 67 -17650 | 61 -17841 | 56 -17789 | 52 -17395 | 47 -17198 | -13498 260 | -14018 261 | -14767 146 | -15484 112 | -16109 96 | -16735 84 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 75 -3047 | 67 -3418 | 61 -3601 | 56 -3550 | 52 -3172 | 47 -2982 | 616 213 | 72 214 | -647 146 | -1336 112 | -1936 96 | -2538 84 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 75 241 | 67 247 | 61 253 | 56 256 | 52 257 | 47 260 | 46 260 | 162 261 | 195 146 | 212 112 | 224 96 | 233 84 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 75 194 | 67 200 | 61 205 | 56 208 | 52 210 | 47 212 | 46 213 | 114 214 | 148 146 | 165 112 | 176 96 | 186 84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[全龄共享课堂] |  | 3.90 | 308.77 | 26 | 60 | 6841.6 | 6 | 10346.1 | 6 | 5.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=308.77 K=0.37 D=10.16 | 534.8 536.8 | 534.8 538.4 | 534.8 539.6 | 531.8 540.4 | 531.4 540.7 | 531.2 540.5 | 530.9 539.7 | 530.7 538.2 | 530.6 536.7 | 531.3 535.0 | 532.9 533.8 | 534.7 533.2 |
| 北外墙 | F=9.44 K=0.51 D=6.82 | 18.4 18.9 | 18.5 18.7 | 18.6 18.6 | 18.7 18.5 | 18.8 18.5 | 18.9 18.4 | 19.0 18.4 | 19.0 18.3 | 19.1 18.3 | 19.0 18.3 | 19.0 18.2 | 19.0 18.2 |
| 西外墙 | F=17.28 K=0.51 D=6.82 | 45.9 47.5 | 46.1 46.7 | 46.3 46.6 | 46.6 46.4 | 46.8 46.3 | 47.0 46.2 | 47.1 46.1 | 47.7 46.0 | 48.2 45.9 | 48.5 45.9 | 48.4 45.8 | 48.2 45.8 |
| 南外墙 | F=44.66 K=0.51 D=6.82 | 91.6 94.0 | 92.2 93.4 | 92.8 93.0 | 93.7 92.7 | 94.6 92.4 | 95.3 92.2 | 95.8 92.1 | 96.1 91.8 | 96.0 91.6 | 95.5 91.5 | 95.0 91.3 | 94.6 91.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 70.3 260.0 | 60.1 271.0 | 52.8 275.4 | 45.7 265.5 | 39.5 243.9 | 34.3 239.4 | 92.1 202.1 | 134.6 133.0 | 152.6 116.2 | 188.9 101.9 | 220.7 89.9 | 242.7 79.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 25.2 | -2.2 28.1 | -3.3 29.6 | -4.8 29.2 | -5.9 26.3 | -6.6 24.8 | -4.4 20.8 | 0.3 15.7 | 6.2 10.6 | 11.7 6.9 | 16.4 4.3 | 21.2 2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 69.3 234.9 | 62.3 242.9 | 56.1 245.9 | 50.5 236.3 | 45.4 217.6 | 40.9 214.6 | 96.5 181.3 | 134.2 117.3 | 146.4 105.6 | 177.3 95.0 | 204.3 85.5 | 221.6 77.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.60 | 374.1 1030.1 | 324.4 1439.9 | 286.8 2037.1 | 251.2 2489.3 | 219.9 2591.1 | 192.8 2440.2 | 374.0 1779.8 | 533.8 687.7 | 620.1 605.1 | 762.9 534.6 | 882.9 473.9 | 965.6 419.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 97.6 | -8.7 108.9 | -12.9 114.6 | -18.6 113.2 | -22.8 101.8 | -25.7 96.2 | -17.2 80.6 | 1.3 60.8 | 23.9 40.9 | 45.2 26.8 | 63.6 16.8 | 82.0 8.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 370.0 932.5 | 333.0 1331.0 | 299.7 1922.6 | 269.7 2376.2 | 242.8 2489.3 | 218.5 2344.0 | 391.1 1699.2 | 532.5 626.9 | 596.2 564.2 | 717.7 507.8 | 819.3 457.0 | 883.6 411.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=81.60 | 1194.2 5343.1 | 1020.7 5030.3 | 896.2 5022.4 | 776.0 4776.4 | 671.6 4172.7 | 582.0 3976.4 | 1403.1 3295.5 | 2128.1 2259.5 | 2528.1 1973.2 | 3173.3 1731.7 | 4067.8 1526.7 | 4797.8 1344.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 18.0 428.1 | -38.0 477.8 | -56.6 502.7 | -81.5 496.4 | -100.1 446.7 | -112.5 421.9 | -75.3 353.5 | 5.5 266.5 | 105.0 179.5 | 198.2 117.4 | 278.9 73.9 | 359.7 36.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 1176.3 4915.0 | 1058.6 4552.5 | 952.8 4519.7 | 857.5 4279.9 | 771.8 3726.0 | 694.6 3554.5 | 1478.4 2942.0 | 2122.5 1993.0 | 2423.1 1793.7 | 2975.2 1614.3 | 3788.8 1452.9 | 4438.1 1307.6 |
| 南外门 | F=5.76 K=0.90 | 1.0 24.7 | -2.2 27.6 | -3.3 29.0 | -4.7 28.7 | -5.8 25.8 | -6.5 24.4 | -4.3 20.4 | 0.3 15.4 | 6.1 10.4 | 11.4 6.8 | 16.1 4.3 | 20.8 2.1 |
| 内墙1 | F=31.37 K=0.70 | 44.2 110.6 | 44.2 110.6 | 44.2 110.6 | 44.2 110.6 | 44.2 110.6 | 44.2 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 | 110.6 110.6 |
| 内墙1 | F=23.40 K=0.70 | 33.0 82.5 | 33.0 82.5 | 33.0 82.5 | 33.0 82.5 | 33.0 82.5 | 33.0 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 |
| 内窗1 | F=32.40 K=1.10 | 71.3 178.2 | 71.3 178.2 | 71.3 178.2 | 71.3 178.2 | 71.3 178.2 | 71.3 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 |
| 内门1 | F=7.02 K=0.80 | 11.2 28.1 | 11.2 28.1 | 11.2 28.1 | 11.2 28.1 | 11.2 28.1 | 11.2 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 内门1 | F=2.73 K=0.80 | 4.4 10.9 | 4.4 10.9 | 4.4 10.9 | 4.4 10.9 | 4.4 10.9 | 4.4 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 挑空楼板 | F=12.75 K=0.29 D=10.15 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.0 14.1 | 14.0 14.1 | 14.0 14.1 | 14.0 14.1 | 14.0 14.1 | 14.0 14.1 | 14.0 14.1 | 14.0 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.0 |
| 底板1 | F=11.16 K=1.27 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 |
| 底板1 | F=0.36 K=1.27 | 0.9 2.3 | 0.9 2.3 | 0.9 2.3 | 0.9 2.3 | 0.9 2.3 | 0.9 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 432.3 1219.6 | 370.5 1265.9 | 324.2 1296.8 | 293.3 1327.7 | 247.0 1358.6 | 231.6 1374.0 | 617.5 1404.9 | 802.8 1034.4 | 941.7 833.7 | 1034.4 694.7 | 1111.6 586.7 | 1173.3 494.0 |
| 照明 | 显热(W) | 277.9 1327.7 | 231.6 1358.6 | 200.7 1389.5 | 169.8 1404.9 | 138.9 1420.3 | 123.5 1435.8 | 648.4 1451.2 | 957.2 926.3 | 1080.7 602.1 | 1157.9 494.0 | 1219.6 401.4 | 1281.4 339.6 |
| 人体 | 显热(W) | 678.7 4314.4 | 581.7 4411.4 | 484.8 4459.8 | 436.3 4508.3 | 339.3 4556.8 | 290.9 4605.3 | 2520.8 4653.8 | 3441.8 2375.4 | 3732.7 1454.3 | 3926.6 1163.4 | 4072.0 969.5 | 4217.5 824.1 |
|  | 全热(W) | 678.7 7818.9 | 581.7 7915.9 | 484.8 7964.4 | 436.3 8012.8 | 339.3 8061.3 | 290.9 8109.8 | 6025.3 8158.3 | 6946.4 2375.4 | 7237.2 1454.3 | 7431.1 1163.4 | 7576.6 969.5 | 7722.0 824.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.25 | 0.00 5.25 | 0.00 5.25 | 0.00 5.25 | 0.00 5.25 | 0.00 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 0.00 | 5.25 0.00 | 5.25 0.00 | 5.25 0.00 | 5.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -182922.4 | 0.0 -204165.0 | 0.0 -214786.3 | 0.0 -212130.9 | 0.0 -190888.3 | 0.0 -180267.0 | 0.0 -151058.5 | -2360.3 -113883.9 | -44845.5 -76709.4 | -84675.3 0.0 | -119194.6 0.0 | -153713.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -988012.4 | 0.0 -1010097.2 | 0.0 -1021139.5 | 0.0 -1018378.9 | 0.0 -996294.2 | 0.0 -985251.8 | 0.0 -954885.2 | -800291.8 -916236.9 | -844461.4 -877588.5 | -885870.3 0.0 | -921758.1 0.0 | -957645.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1126.87 | 0.00 -1126.87 | 0.00 -1126.87 | 0.00 -1126.87 | 0.00 -1126.87 | 0.00 -1126.87 | 0.00 -1126.87 | -1126.87 -1126.87 | -1126.87 -1126.87 | -1126.87 0.00 | -1126.87 0.00 | -1126.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3969 -969794 | 3528 -991593 | 3184 -1001930 | 2908 -998878 | 2592 -977225 | 2391 -966457 | 10346 -937379 | -787598 -907614 | -830704 -870804 | -870919 5915 | -905470 5239 | -940248 4688 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3969 -168208 | 3528 -189166 | 3184 -199081 | 2908 -196135 | 2592 -175324 | 2391 -164977 | 6842 -137057 | 6829 -105261 | -34593 -69925 | -73228 5915 | -106411 5239 | -139821 4688 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3969 18219 | 3528 18504 | 3184 19210 | 2908 19501 | 2592 19069 | 2391 18795 | 10346 17506 | 12694 8623 | 13757 6785 | 14951 5915 | 16288 5239 | 17397 4688 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3969 14714 | 3528 14999 | 3184 15705 | 2908 15996 | 2592 15565 | 2391 15290 | 6842 14001 | 9189 8623 | 10253 6785 | 11447 5915 | 12783 5239 | 13893 4688 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 | 5.25 5.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4033[女卫] |  | 3.90 | 15.81 | 28 | 60 | 411.0 | 14 | 411.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.81 K=0.37 D=10.16 | 15.8 15.9 | 15.8 16.0 | 15.8 16.0 | 15.6 16.1 | 15.6 16.1 | 15.6 16.1 | 15.6 16.0 | 15.6 16.0 | 15.6 15.9 | 15.6 15.8 | 15.7 15.7 | 15.8 15.7 |
| 北外墙 | F=15.09 K=0.51 D=6.82 | 13.9 14.7 | 14.1 14.3 | 14.2 14.2 | 14.4 14.1 | 14.6 14.0 | 14.7 13.9 | 14.8 13.9 | 14.9 13.8 | 15.0 13.7 | 14.9 13.7 | 14.9 13.6 | 14.9 13.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 59.7 249.5 | 49.5 260.4 | 42.2 264.9 | 35.1 254.9 | 29.0 233.3 | 23.7 228.8 | 81.5 191.5 | 124.0 122.5 | 142.0 105.6 | 178.4 91.4 | 210.1 79.3 | 232.2 68.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -9.5 14.6 | -12.8 17.5 | -13.9 19.0 | -15.4 18.6 | -16.4 15.7 | -17.2 14.3 | -15.0 10.2 | -10.2 5.1 | -4.4 0.0 | 1.1 -3.7 | 5.8 -6.2 | 10.6 -8.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 69.3 234.9 | 62.3 242.9 | 56.1 245.9 | 50.5 236.3 | 45.4 217.6 | 40.9 214.6 | 96.5 181.3 | 134.2 117.3 | 146.4 105.6 | 177.3 95.0 | 204.3 85.5 | 221.6 77.0 |
| 挑空楼板 | F=12.82 K=0.29 D=10.15 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.7 6.8 | 6.7 6.9 | 6.7 6.9 | 6.7 6.9 | 6.7 6.9 | 6.7 6.9 | 6.7 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.1 62.4 | 19.0 64.8 | 16.6 66.4 | 15.0 68.0 | 12.6 69.6 | 11.9 70.3 | 31.6 71.9 | 41.1 53.0 | 48.2 42.7 | 53.0 35.6 | 56.9 30.0 | 60.1 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 8.5 40.8 | 7.1 41.7 | 6.2 42.7 | 5.2 43.2 | 4.3 43.6 | 3.8 44.1 | 19.9 44.6 | 29.4 28.5 | 33.2 18.5 | 35.6 15.2 | 37.5 12.3 | 39.4 10.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 127 390 | 112 404 | 102 411 | 92 403 | 83 383 | 76 380 | 170 345 | 232 240 | 261 203 | 304 178 | 342 158 | 369 140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 127 390 | 112 404 | 102 411 | 92 403 | 83 383 | 76 380 | 170 345 | 232 240 | 261 203 | 304 178 | 342 158 | 369 140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 127 390 | 112 404 | 102 411 | 92 403 | 83 383 | 76 380 | 170 345 | 232 240 | 261 203 | 304 178 | 342 158 | 369 140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 127 390 | 112 404 | 102 411 | 92 403 | 83 383 | 76 380 | 170 345 | 232 240 | 261 203 | 304 178 | 342 158 | 369 140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4038[男卫] |  | 3.90 | 13.96 | 28 | 60 | 307.2 | 9 | 307.2 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.65 K=0.37 D=10.16 | 13.6 13.7 | 13.6 13.8 | 13.6 13.8 | 13.5 13.9 | 13.5 13.9 | 13.5 13.9 | 13.5 13.8 | 13.4 13.8 | 13.4 13.7 | 13.5 13.6 | 13.5 13.6 | 13.6 13.6 |
| 东外墙 | F=12.83 K=0.51 D=6.82 | 21.2 21.6 | 21.8 21.4 | 22.2 21.3 | 22.4 21.2 | 22.4 21.1 | 22.2 21.0 | 22.0 21.0 | 22.0 20.9 | 22.0 20.9 | 22.0 20.8 | 21.9 20.8 | 21.8 20.8 |
| 东北外墙 | F=4.52 K=0.51 D=6.82 | 6.3 6.4 | 6.4 6.3 | 6.5 6.3 | 6.6 6.2 | 6.5 6.2 | 6.5 6.2 | 6.5 6.2 | 6.5 6.2 | 6.5 6.1 | 6.5 6.1 | 6.5 6.1 | 6.4 6.1 |
| 北外墙 | F=8.51 K=0.51 D=6.82 | 7.8 8.3 | 8.0 8.1 | 8.0 8.0 | 8.1 7.9 | 8.2 7.9 | 8.3 7.9 | 8.4 7.8 | 8.4 7.8 | 8.4 7.8 | 8.4 7.7 | 8.4 7.7 | 8.4 7.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.47 | 20.1 84.4 | 16.8 87.0 | 14.4 87.6 | 12.1 83.9 | 10.1 76.2 | 8.3 72.3 | 58.2 59.6 | 111.3 40.6 | 132.9 35.1 | 135.9 30.5 | 119.2 26.5 | 102.2 23.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.9 4.5 | -3.9 5.4 | -4.3 5.8 | -4.7 5.7 | -5.0 4.8 | -5.3 4.4 | -4.6 3.1 | -3.1 1.6 | -1.3 0.0 | 0.3 -1.1 | 1.8 -1.9 | 3.2 -2.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 23.0 79.9 | 20.7 81.6 | 18.7 81.8 | 16.8 78.2 | 15.1 71.4 | 13.6 67.9 | 62.8 56.5 | 114.4 39.0 | 134.2 35.1 | 135.6 31.6 | 117.4 28.4 | 99.0 25.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=0.40 | 5.0 20.8 | 4.1 21.8 | 3.5 22.1 | 2.9 21.3 | 2.4 19.5 | 2.0 19.1 | 6.8 16.0 | 10.4 10.2 | 11.9 8.8 | 14.9 7.6 | 17.6 6.6 | 19.4 5.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -0.8 1.2 | -1.1 1.5 | -1.2 1.6 | -1.3 1.6 | -1.4 1.3 | -1.4 1.2 | -1.3 0.9 | -0.9 0.4 | -0.4 0.0 | 0.1 -0.3 | 0.5 -0.5 | 0.9 -0.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 5.8 19.6 | 5.2 20.3 | 4.7 20.5 | 4.2 19.7 | 3.8 18.2 | 3.4 17.9 | 8.1 15.2 | 11.2 9.8 | 12.2 8.8 | 14.8 7.9 | 17.1 7.1 | 18.5 6.4 |
| 内墙1 | F=11.12 K=0.70 | 0.0 23.5 | 0.0 23.5 | 0.0 23.5 | 0.0 23.5 | 0.0 23.5 | 0.0 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
| 挑空楼板 | F=8.07 K=0.29 D=10.15 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.2 4.3 | 4.2 4.3 | 4.2 4.3 | 4.2 4.3 | 4.2 4.3 | 4.2 4.3 | 4.2 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.5 55.1 | 16.8 57.2 | 14.7 58.6 | 13.3 60.0 | 11.2 61.4 | 10.5 62.1 | 27.9 63.5 | 36.3 46.8 | 42.6 37.7 | 46.8 31.4 | 50.3 26.5 | 53.0 22.3 |
| 照明 | 显热(W) | 7.5 36.0 | 6.3 36.9 | 5.4 37.7 | 4.6 38.1 | 3.8 38.5 | 3.4 38.9 | 17.6 39.4 | 26.0 25.1 | 29.3 16.3 | 31.4 13.4 | 33.1 10.9 | 34.8 9.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 105 274 | 98 280 | 93 283 | 88 280 | 82 273 | 79 269 | 189 255 | 262 199 | 295 174 | 307 159 | 298 147 | 287 136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 105 274 | 98 280 | 93 283 | 88 280 | 82 273 | 79 269 | 189 255 | 262 199 | 295 174 | 307 159 | 298 147 | 287 136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 105 274 | 98 280 | 93 283 | 88 280 | 82 273 | 79 269 | 189 255 | 262 199 | 295 174 | 307 159 | 298 147 | 287 136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 105 274 | 98 280 | 93 283 | 88 280 | 82 273 | 79 269 | 189 255 | 262 199 | 295 174 | 307 159 | 298 147 | 287 136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4042[卫生间] |  | 3.90 | 10.71 | 26 | 60 | 1532.8 | 6 | 608.7 | 19 | 0.18 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.71 K=0.37 D=10.16 | 18.6 18.6 | 18.6 18.7 | 18.6 18.7 | 18.4 18.7 | 18.4 18.8 | 18.4 18.7 | 18.4 18.7 | 18.4 18.7 | 18.4 18.6 | 18.4 18.6 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 |
| 内墙1 | F=0.39 K=0.70 | 0.5 1.4 | 0.5 1.4 | 0.5 1.4 | 0.5 1.4 | 0.5 1.4 | 0.5 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.5 162.8 | 60.0 169.2 | 51.4 175.6 | 45.0 179.9 | 40.7 184.2 | 34.3 188.5 | 32.1 190.6 | 85.7 194.9 | 111.4 143.5 | 130.7 115.7 | 143.5 96.4 | 154.2 81.4 |
| 照明 | 显热(W) | 25.9 97.8 | 21.2 101.3 | 17.7 103.7 | 15.3 106.0 | 13.0 107.2 | 10.6 108.4 | 9.4 109.6 | 49.5 110.7 | 73.0 70.7 | 82.5 45.9 | 88.4 37.7 | 93.1 30.6 |
| 人体 | 显热(W) | 28.6 146.3 | 23.5 149.7 | 20.2 153.0 | 16.8 154.7 | 15.1 156.4 | 11.8 158.1 | 10.1 159.7 | 87.4 161.4 | 119.4 82.4 | 129.5 50.4 | 136.2 40.4 | 141.2 33.6 |
|  | 全热(W) | 28.6 267.8 | 23.5 271.2 | 20.2 274.6 | 16.8 276.3 | 15.1 277.9 | 11.8 279.6 | 10.1 281.3 | 209.0 283.0 | 240.9 82.4 | 251.0 50.4 | 257.8 40.4 | 262.8 33.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8312.6 | 0.0 -9277.9 | 0.0 -9760.6 | 0.0 -9639.9 | 0.0 -8674.6 | 0.0 -8191.9 | 1461.4 0.0 | -107.3 0.0 | -2037.9 0.0 | -3847.9 0.0 | -5416.6 0.0 | -6985.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -44898.6 | 0.0 -45902.2 | 0.0 -46404.0 | 0.0 -46278.6 | 0.0 -45275.0 | 0.0 -44773.1 | -34737.1 0.0 | -36367.9 0.0 | -38375.2 0.0 | -40256.9 0.0 | -41887.8 0.0 | -43518.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -51.21 | 0.00 -51.21 | 0.00 -51.21 | 0.00 -51.21 | 0.00 -51.21 | 0.00 -51.21 | -51.21 0.00 | -51.21 0.00 | -51.21 0.00 | -51.21 0.00 | -51.21 0.00 | -51.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 142 -44350 | 124 -45340 | 108 -45830 | 96 -45696 | 88 -44685 | 76 -44177 | -34666 602 | -36004 609 | -37930 317 | -39773 232 | -41378 194 | -42989 166 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 142 -7886 | 124 -8838 | 108 -9308 | 96 -9179 | 88 -8207 | 76 -7717 | 1533 480 | 135 487 | -1714 317 | -3486 232 | -5029 194 | -6577 166 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 142 548 | 124 562 | 108 574 | 96 582 | 88 589 | 76 597 | 71 602 | 364 609 | 445 317 | 484 232 | 509 194 | 530 166 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 142 427 | 124 440 | 108 452 | 96 461 | 88 468 | 76 475 | 71 480 | 242 487 | 324 317 | 362 232 | 388 194 | 408 166 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4053[储藏室] |  | 3.90 | 7.68 | 26 | 60 | 359.9 | 6 | 610.7 | 6 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.68 K=0.37 D=10.16 | 13.3 13.4 | 13.3 13.4 | 13.3 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
| 北外墙 | F=9.36 K=0.51 D=6.82 | 18.2 18.7 | 18.4 18.5 | 18.5 18.4 | 18.6 18.4 | 18.7 18.3 | 18.8 18.3 | 18.8 18.2 | 18.9 18.2 | 18.9 18.2 | 18.9 18.1 | 18.9 18.1 | 18.9 18.1 |
| 东外墙 | F=11.67 K=0.51 D=6.82 | 31.3 31.6 | 31.8 31.5 | 32.2 31.4 | 32.3 31.3 | 32.3 31.2 | 32.2 31.1 | 32.0 31.1 | 32.0 31.0 | 32.0 31.0 | 32.0 30.9 | 31.9 30.9 | 31.8 30.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.81 | 13.7 68.6 | 11.8 52.4 | 10.4 52.5 | 9.1 50.2 | 7.9 45.8 | 6.9 43.4 | 37.1 36.2 | 72.7 25.6 | 92.8 22.4 | 103.6 19.7 | 97.6 17.5 | 80.4 15.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.2 4.2 | -0.4 4.7 | -0.6 5.0 | -0.8 4.9 | -1.0 4.4 | -1.1 4.2 | -0.7 3.5 | 0.1 2.6 | 1.0 1.8 | 2.0 1.2 | 2.8 0.7 | 3.6 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 13.5 64.3 | 12.2 47.7 | 11.0 47.5 | 9.9 45.3 | 8.9 41.3 | 8.0 39.2 | 37.9 32.7 | 72.6 22.9 | 91.8 20.6 | 101.6 18.6 | 94.9 16.7 | 76.8 15.1 |
| 内墙1 | F=7.47 K=0.70 | 10.5 26.3 | 10.5 26.3 | 10.5 26.3 | 10.5 26.3 | 10.5 26.3 | 10.5 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.80 | 3.0 7.6 | 3.0 7.6 | 3.0 7.6 | 3.0 7.6 | 3.0 7.6 | 3.0 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.8 30.3 | 9.2 31.5 | 8.1 32.3 | 7.3 33.0 | 6.1 33.8 | 5.8 34.2 | 15.4 34.9 | 20.0 25.7 | 23.4 20.7 | 25.7 17.3 | 27.6 14.6 | 29.2 12.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.4 59.4 | 10.4 60.8 | 9.0 62.2 | 7.6 62.9 | 6.2 63.6 | 5.5 64.3 | 29.0 65.0 | 42.9 41.5 | 48.4 27.0 | 51.8 22.1 | 54.6 18.0 | 57.4 15.2 |
| 人体 | 显热(W) | 48.6 308.8 | 41.6 315.8 | 34.7 319.2 | 31.2 322.7 | 24.3 326.2 | 20.8 329.6 | 180.4 333.1 | 246.4 170.0 | 267.2 104.1 | 281.1 83.3 | 291.5 69.4 | 301.9 59.0 |
|  | 全热(W) | 48.6 559.7 | 41.6 566.6 | 34.7 570.1 | 31.2 573.5 | 24.3 577.0 | 20.8 580.5 | 431.3 584.0 | 497.2 170.0 | 518.0 104.1 | 531.9 83.3 | 542.3 69.4 | 552.7 59.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -13723.2 | 0.0 -15316.8 | 0.0 -16113.7 | 0.0 -15914.5 | 0.0 -14320.8 | 0.0 -13524.0 | 0.0 -11332.7 | -177.1 -8543.8 | -3364.4 -5754.9 | -6352.5 0.0 | -8942.2 0.0 | -11531.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -74122.5 | 0.0 -75779.4 | 0.0 -76607.8 | 0.0 -76400.7 | 0.0 -74743.9 | 0.0 -73915.4 | 0.0 -71637.3 | -60039.4 -68737.8 | -63353.1 -65838.3 | -66459.7 0.0 | -69152.0 0.0 | -71844.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -84.54 | 0.00 -84.54 | 0.00 -84.54 | 0.00 -84.54 | 0.00 -84.54 | 0.00 -84.54 | 0.00 -84.54 | -84.54 -84.54 | -84.54 -84.54 | -84.54 0.00 | -84.54 0.00 | -84.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 162 -73307 | 150 -74971 | 140 -75794 | 133 -75584 | 122 -73927 | 117 -73096 | 611 -70821 | -59309 -68379 | -62572 -65568 | -65649 239 | -68332 216 | -71027 198 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 162 -13158 | 150 -14759 | 140 -15550 | 133 -15349 | 122 -13755 | 117 -12956 | 360 -10767 | 303 -8184 | -2835 -5484 | -5792 239 | -8373 216 | -10965 198 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 162 816 | 150 809 | 140 814 | 133 817 | 122 817 | 117 819 | 611 817 | 731 359 | 781 271 | 811 239 | 820 216 | 818 198 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 162 565 | 150 558 | 140 563 | 133 566 | 122 566 | 117 568 | 360 566 | 480 359 | 530 271 | 560 239 | 569 216 | 567 198 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4054[电梯间] |  | 3.90 | 7.68 | 26 | 60 | 1154.6 | 6 | 491.2 | 19 | 0.13 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.68 K=0.37 D=10.16 | 13.3 13.4 | 13.3 13.4 | 13.3 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.4 | 13.2 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
| 北外墙 | F=9.36 K=0.51 D=6.82 | 18.2 18.7 | 18.4 18.5 | 18.5 18.4 | 18.6 18.4 | 18.7 18.3 | 18.8 18.3 | 18.8 18.2 | 18.9 18.2 | 18.9 18.2 | 18.9 18.1 | 18.9 18.1 | 18.9 18.1 |
| 内墙1 | F=7.05 K=0.70 | 9.9 24.9 | 9.9 24.9 | 9.9 24.9 | 9.9 24.9 | 9.9 24.9 | 9.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 内窗1 | F=2.31 K=1.10 | 5.1 12.7 | 5.1 12.7 | 5.1 12.7 | 5.1 12.7 | 5.1 12.7 | 5.1 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.2 116.7 | 43.0 121.3 | 36.9 126.0 | 32.3 129.0 | 29.2 132.1 | 24.6 135.2 | 23.0 136.7 | 61.4 139.8 | 79.9 102.9 | 93.7 82.9 | 102.9 69.1 | 110.6 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 18.6 70.1 | 15.2 72.7 | 12.7 74.3 | 11.0 76.0 | 9.3 76.9 | 7.6 77.7 | 6.8 78.6 | 35.5 79.4 | 52.4 50.7 | 59.1 32.9 | 63.4 27.0 | 66.7 22.0 |
| 人体 | 显热(W) | 20.5 104.9 | 16.9 107.3 | 14.5 109.7 | 12.1 110.9 | 10.9 112.1 | 8.4 113.3 | 7.2 114.5 | 62.7 115.8 | 85.6 59.1 | 92.8 36.2 | 97.7 28.9 | 101.3 24.1 |
|  | 全热(W) | 20.5 192.1 | 16.9 194.5 | 14.5 196.9 | 12.1 198.1 | 10.9 199.3 | 8.4 200.5 | 7.2 201.7 | 149.9 202.9 | 172.8 59.1 | 180.0 36.2 | 184.8 28.9 | 188.5 24.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -5960.9 | 0.0 -6653.2 | 0.0 -6999.3 | 0.0 -6912.8 | 0.0 -6220.5 | 0.0 -5874.4 | 1048.0 0.0 | -76.9 0.0 | -1461.4 0.0 | -2759.3 0.0 | -3884.2 0.0 | -5009.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -32196.6 | 0.0 -32916.3 | 0.0 -33276.1 | 0.0 -33186.1 | 0.0 -32466.5 | 0.0 -32106.6 | -24909.8 0.0 | -26079.3 0.0 | -27518.6 0.0 | -28868.0 0.0 | -30037.5 0.0 | -31207.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -36.72 | 0.00 -36.72 | 0.00 -36.72 | 0.00 -36.72 | 0.00 -36.72 | 0.00 -36.72 | -36.72 0.00 | -36.72 0.00 | -36.72 0.00 | -36.72 0.00 | -36.72 0.00 | -36.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 135 -31748 | 122 -32458 | 111 -32809 | 102 -32714 | 96 -31989 | 88 -31624 | -24803 486 | -25763 491 | -27144 282 | -28466 221 | -29617 194 | -30772 173 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 135 -5600 | 122 -6282 | 111 -6620 | 102 -6527 | 96 -5830 | 88 -5479 | 1155 399 | 152 404 | -1174 282 | -2444 221 | -3551 194 | -4661 173 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 135 449 | 122 458 | 111 467 | 102 473 | 96 478 | 88 483 | 107 486 | 316 491 | 375 282 | 403 221 | 421 194 | 436 173 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 135 361 | 122 371 | 111 379 | 102 385 | 96 390 | 88 396 | 107 399 | 229 404 | 288 282 | 315 221 | 334 194 | 348 173 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4057[电井] |  | 3.90 | 7.36 | 26 | 60 | 1144.7 | 6 | 508.3 | 19 | 0.13 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.36 K=0.37 D=10.16 | 12.7 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.9 | 12.7 12.9 | 12.7 12.9 | 12.7 12.9 | 12.7 12.9 | 12.7 12.8 | 12.6 12.8 | 12.7 12.8 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 西外墙 | F=12.48 K=0.51 D=6.82 | 33.1 34.3 | 33.3 33.8 | 33.5 33.6 | 33.7 33.5 | 33.8 33.4 | 33.9 33.4 | 34.0 33.3 | 34.4 33.2 | 34.8 33.2 | 35.0 33.1 | 35.0 33.1 | 34.8 33.0 |
| 北外墙 | F=8.97 K=0.51 D=6.82 | 17.5 17.9 | 17.6 17.7 | 17.7 17.7 | 17.8 17.6 | 17.9 17.6 | 18.0 17.5 | 18.0 17.5 | 18.1 17.4 | 18.1 17.4 | 18.1 17.4 | 18.1 17.3 | 18.1 17.3 |
| 内墙1 | F=5.73 K=0.70 | 8.1 20.2 | 8.1 20.2 | 8.1 20.2 | 8.1 20.2 | 8.1 20.2 | 8.1 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 | 20.2 20.2 |
| 内门1 | F=3.24 K=0.80 | 5.2 13.0 | 5.2 13.0 | 5.2 13.0 | 5.2 13.0 | 5.2 13.0 | 5.2 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 |
| 挑空楼板 | F=6.44 K=0.29 D=10.15 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 | 7.1 7.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.1 111.9 | 41.2 116.3 | 35.3 120.7 | 30.9 123.6 | 28.0 126.6 | 23.6 129.5 | 22.1 131.0 | 58.9 134.0 | 76.5 98.6 | 89.8 79.5 | 98.6 66.2 | 106.0 55.9 |
| 照明 | 显热(W) | 17.8 67.2 | 14.6 69.6 | 12.1 71.2 | 10.5 72.9 | 8.9 73.7 | 7.3 74.5 | 6.5 75.3 | 34.0 76.1 | 50.2 48.6 | 56.7 31.6 | 60.7 25.9 | 64.0 21.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.6 100.5 | 16.2 102.8 | 13.9 105.2 | 11.6 106.3 | 10.4 107.5 | 8.1 108.6 | 6.9 109.8 | 60.1 110.9 | 82.0 56.6 | 89.0 34.7 | 93.6 27.7 | 97.1 23.1 |
|  | 全热(W) | 19.6 184.1 | 16.2 186.4 | 13.9 188.7 | 11.6 189.8 | 10.4 191.0 | 8.1 192.2 | 6.9 193.3 | 143.6 194.5 | 165.6 56.6 | 172.5 34.7 | 177.1 27.7 | 180.6 23.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -5712.5 | 0.0 -6375.9 | 0.0 -6707.6 | 0.0 -6624.7 | 0.0 -5961.3 | 0.0 -5629.6 | 1004.3 0.0 | -73.7 0.0 | -1400.5 0.0 | -2644.3 0.0 | -3722.3 0.0 | -4800.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -30854.8 | 0.0 -31544.5 | 0.0 -31889.3 | 0.0 -31803.1 | 0.0 -31113.4 | 0.0 -30768.6 | -23871.7 0.0 | -24992.4 0.0 | -26371.8 0.0 | -27665.0 0.0 | -28785.7 0.0 | -29906.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -35.19 | 0.00 -35.19 | 0.00 -35.19 | 0.00 -35.19 | 0.00 -35.19 | 0.00 -35.19 | -35.19 0.00 | -35.19 0.00 | -35.19 0.00 | -35.19 0.00 | -35.19 0.00 | -35.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 168 -30386 | 156 -31068 | 146 -31404 | 137 -31312 | 132 -30618 | 124 -30268 | -23731 504 | -24651 508 | -25974 307 | -27240 249 | -28343 223 | -29450 203 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 168 -5328 | 156 -5983 | 146 -6306 | 137 -6218 | 132 -5549 | 124 -5213 | 1145 420 | 185 425 | -1086 307 | -2303 249 | -3363 223 | -4427 203 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 168 468 | 156 477 | 146 485 | 137 491 | 132 495 | 124 500 | 140 504 | 342 508 | 398 307 | 425 249 | 442 223 | 456 203 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 168 385 | 156 393 | 146 402 | 137 407 | 132 412 | 124 417 | 140 420 | 258 425 | 315 307 | 341 249 | 359 223 | 373 203 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4065[卫生间] |  | 3.90 | 6.62 | 28 | 60 | 152.0 | 14 | 152.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.62 K=0.37 D=10.16 | 6.6 6.6 | 6.6 6.7 | 6.6 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
| 北外墙 | F=8.36 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 内墙1 | F=10.53 K=0.70 | 0.0 22.3 | 0.0 22.3 | 0.0 22.3 | 0.0 22.3 | 0.0 22.3 | 0.0 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 挑空楼板 | F=6.12 K=0.29 D=10.15 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.3 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.1 | 7.9 27.1 | 6.9 27.8 | 6.3 28.4 | 5.3 29.1 | 5.0 29.4 | 13.2 30.1 | 17.2 22.2 | 20.2 17.9 | 22.2 14.9 | 23.8 12.6 | 25.1 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.1 | 3.0 17.5 | 2.6 17.9 | 2.2 18.1 | 1.8 18.3 | 1.6 18.5 | 8.3 18.7 | 12.3 11.9 | 13.9 7.7 | 14.9 6.4 | 15.7 5.2 | 16.5 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 45 146 | 41 150 | 38 152 | 35 150 | 32 146 | 30 145 | 82 137 | 101 105 | 110 92 | 122 84 | 132 77 | 140 72 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 45 146 | 41 150 | 38 152 | 35 150 | 32 146 | 30 145 | 82 137 | 101 105 | 110 92 | 122 84 | 132 77 | 140 72 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 45 146 | 41 150 | 38 152 | 35 150 | 32 146 | 30 145 | 82 137 | 101 105 | 110 92 | 122 84 | 132 77 | 140 72 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 45 146 | 41 150 | 38 152 | 35 150 | 32 146 | 30 145 | 82 137 | 101 105 | 110 92 | 122 84 | 132 77 | 140 72 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4075[卫生间] |  | 3.90 | 6.61 | 28 | 60 | 129.9 | 14 | 129.9 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.62 K=0.37 D=10.16 | 6.6 6.6 | 6.6 6.7 | 6.6 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.7 | 6.5 6.6 | 6.5 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
| 北外墙 | F=8.35 K=0.51 D=6.82 | 7.7 8.1 | 7.8 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.8 | 8.1 7.8 | 8.1 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.2 7.6 | 8.2 7.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 挑空楼板 | F=6.46 K=0.29 D=10.15 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.5 | 3.4 3.5 | 3.4 3.5 | 3.4 3.5 | 3.4 3.5 | 3.4 3.5 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.1 | 7.9 27.1 | 6.9 27.8 | 6.3 28.4 | 5.3 29.1 | 5.0 29.4 | 13.2 30.1 | 17.2 22.2 | 20.2 17.9 | 22.2 14.9 | 23.8 12.6 | 25.1 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.1 | 3.0 17.5 | 2.6 17.9 | 2.2 18.1 | 1.8 18.3 | 1.6 18.5 | 8.3 18.7 | 12.3 11.9 | 13.9 7.7 | 14.9 6.4 | 15.7 5.2 | 16.5 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 45 124 | 41 128 | 38 130 | 35 128 | 32 124 | 31 123 | 60 114 | 79 82 | 88 70 | 100 62 | 110 55 | 118 50 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 45 124 | 41 128 | 38 130 | 35 128 | 32 124 | 31 123 | 60 114 | 79 82 | 88 70 | 100 62 | 110 55 | 118 50 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 45 124 | 41 128 | 38 130 | 35 128 | 32 124 | 31 123 | 60 114 | 79 82 | 88 70 | 100 62 | 110 55 | 118 50 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 45 124 | 41 128 | 38 130 | 35 128 | 32 124 | 31 123 | 60 114 | 79 82 | 88 70 | 100 62 | 110 55 | 118 50 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4076[无障碍卫生间] |  | 3.90 | 5.80 | 28 | 60 | 122.0 | 14 | 122.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.80 K=0.37 D=10.16 | 5.8 5.8 | 5.8 5.9 | 5.8 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.8 | 5.7 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 北外墙 | F=7.18 K=0.51 D=6.82 | 6.6 7.0 | 6.7 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.7 | 6.9 6.7 | 7.0 6.6 | 7.1 6.6 | 7.1 6.6 | 7.1 6.5 | 7.1 6.5 | 7.1 6.5 | 7.1 6.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.20 | 14.9 62.4 | 12.4 65.1 | 10.6 66.2 | 8.8 63.7 | 7.2 58.3 | 5.9 57.2 | 20.4 47.9 | 31.0 30.6 | 35.5 26.4 | 44.6 22.8 | 52.5 19.8 | 58.0 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.4 3.7 | -3.2 4.4 | -3.5 4.8 | -3.8 4.7 | -4.1 3.9 | -4.3 3.6 | -3.7 2.6 | -2.6 1.3 | -1.1 0.0 | 0.3 -0.9 | 1.5 -1.6 | 2.7 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.45 | 17.3 58.7 | 15.6 60.7 | 14.0 61.5 | 12.6 59.1 | 11.4 54.4 | 10.2 53.6 | 24.1 45.3 | 33.6 29.3 | 36.6 26.4 | 44.3 23.8 | 51.1 21.4 | 55.4 19.2 |
| 挑空楼板 | F=5.80 K=0.29 D=10.15 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.1 22.9 | 7.0 23.8 | 6.1 24.4 | 5.5 25.0 | 4.6 25.5 | 4.4 25.8 | 11.6 26.4 | 15.1 19.4 | 17.7 15.7 | 19.4 13.1 | 20.9 11.0 | 22.1 9.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 15.0 | 2.6 15.3 | 2.3 15.7 | 1.9 15.8 | 1.6 16.0 | 1.4 16.2 | 7.3 16.4 | 10.8 10.4 | 12.2 6.8 | 13.1 5.6 | 13.8 4.5 | 14.5 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 42 116 | 38 120 | 35 122 | 32 120 | 29 116 | 27 115 | 55 106 | 73 76 | 81 64 | 93 57 | 103 51 | 111 46 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 42 116 | 38 120 | 35 122 | 32 120 | 29 116 | 27 115 | 55 106 | 73 76 | 81 64 | 93 57 | 103 51 | 111 46 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 42 116 | 38 120 | 35 122 | 32 120 | 29 116 | 27 115 | 55 106 | 73 76 | 81 64 | 93 57 | 103 51 | 111 46 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 42 116 | 38 120 | 35 122 | 32 120 | 29 116 | 27 115 | 55 106 | 73 76 | 81 64 | 93 57 | 103 51 | 111 46 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4086[烟道] |  | 3.90 | 2.88 | 26 | 60 | 423.9 | 6 | 175.1 | 19 | 0.05 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.88 K=0.37 D=10.16 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 4.9 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 北外墙 | F=4.68 K=0.51 D=6.82 | 9.1 9.4 | 9.2 9.3 | 9.2 9.2 | 9.3 9.2 | 9.3 9.2 | 9.4 9.1 | 9.4 9.1 | 9.4 9.1 | 9.5 9.1 | 9.4 9.1 | 9.4 9.0 | 9.4 9.0 |
| 挑空楼板 | F=2.40 K=0.29 D=10.15 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.7 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.4 43.8 | 16.1 45.5 | 13.8 47.2 | 12.1 48.4 | 10.9 49.5 | 9.2 50.7 | 8.6 51.3 | 23.0 52.4 | 30.0 38.6 | 35.1 31.1 | 38.6 25.9 | 41.5 21.9 |
| 照明 | 显热(W) | 7.0 26.3 | 5.7 27.2 | 4.8 27.9 | 4.1 28.5 | 3.5 28.8 | 2.9 29.1 | 2.5 29.5 | 13.3 29.8 | 19.6 19.0 | 22.2 12.4 | 23.8 10.1 | 25.0 8.2 |
| 人体 | 显热(W) | 7.7 39.3 | 6.3 40.2 | 5.4 41.1 | 4.5 41.6 | 4.1 42.1 | 3.2 42.5 | 2.7 43.0 | 23.5 43.4 | 32.1 22.2 | 34.8 13.6 | 36.6 10.9 | 38.0 9.0 |
|  | 全热(W) | 7.7 72.0 | 6.3 72.9 | 5.4 73.8 | 4.5 74.3 | 4.1 74.7 | 3.2 75.2 | 2.7 75.6 | 56.2 76.1 | 64.8 22.2 | 67.5 13.6 | 69.3 10.9 | 70.7 9.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2235.3 | 0.0 -2494.9 | 0.0 -2624.7 | 0.0 -2592.3 | 0.0 -2332.7 | 0.0 -2202.9 | 393.0 0.0 | -28.8 0.0 | -548.0 0.0 | -1034.7 0.0 | -1456.6 0.0 | -1878.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -12073.6 | 0.0 -12343.4 | 0.0 -12478.4 | 0.0 -12444.6 | 0.0 -12174.8 | 0.0 -12039.8 | -9341.1 0.0 | -9779.6 0.0 | -10319.4 0.0 | -10825.4 0.0 | -11263.9 0.0 | -11702.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -13.77 | 0.00 -13.77 | 0.00 -13.77 | 0.00 -13.77 | 0.00 -13.77 | 0.00 -13.77 | -13.77 0.00 | -13.77 0.00 | -13.77 0.00 | -13.77 0.00 | -13.77 0.00 | -13.77 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 50 -11914 | 45 -12181 | 41 -12313 | 38 -12277 | 35 -12005 | 32 -11868 | -9310 173 | -9670 175 | -10188 96 | -10684 74 | -11115 64 | -11548 56 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 50 -2109 | 45 -2365 | 41 -2492 | 38 -2457 | 35 -2195 | 32 -2064 | 424 140 | 48 142 | -449 96 | -926 74 | -1341 64 | -1757 56 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 50 159 | 45 163 | 41 166 | 38 168 | 35 170 | 32 172 | 31 173 | 110 175 | 131 96 | 142 74 | 149 64 | 154 56 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 50 126 | 45 130 | 41 133 | 38 135 | 35 137 | 32 139 | 31 140 | 77 142 | 99 96 | 109 74 | 116 64 | 122 56 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4088[烟道] |  | 3.90 | 0.96 | 26 | 60 | 154.8 | 6 | 72.0 | 19 | 0.02 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.96 K=0.37 D=10.16 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.6 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 内墙1 | F=4.68 K=0.70 | 6.6 16.5 | 6.6 16.5 | 6.6 16.5 | 6.6 16.5 | 6.6 16.5 | 6.6 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 | 16.5 16.5 |
| 挑空楼板 | F=0.96 K=0.29 D=10.15 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.1 14.6 | 5.4 15.2 | 4.6 15.7 | 4.0 16.1 | 3.6 16.5 | 3.1 16.9 | 2.9 17.1 | 7.7 17.5 | 10.0 12.9 | 11.7 10.4 | 12.9 8.6 | 13.8 7.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2.3 8.8 | 1.9 9.1 | 1.6 9.3 | 1.4 9.5 | 1.2 9.6 | 1.0 9.7 | 0.8 9.8 | 4.4 9.9 | 6.5 6.3 | 7.4 4.1 | 7.9 3.4 | 8.3 2.7 |
| 人体 | 显热(W) | 2.6 13.1 | 2.1 13.4 | 1.8 13.7 | 1.5 13.9 | 1.4 14.0 | 1.1 14.2 | 0.9 14.3 | 7.8 14.5 | 10.7 7.4 | 11.6 4.5 | 12.2 3.6 | 12.7 3.0 |
|  | 全热(W) | 2.6 24.0 | 2.1 24.3 | 1.8 24.6 | 1.5 24.8 | 1.4 24.9 | 1.1 25.1 | 0.9 25.2 | 18.7 25.4 | 21.6 7.4 | 22.5 4.5 | 23.1 3.6 | 23.6 3.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -745.1 | 0.0 -831.7 | 0.0 -874.9 | 0.0 -864.1 | 0.0 -777.6 | 0.0 -734.3 | 131.0 0.0 | -9.6 0.0 | -182.7 0.0 | -344.9 0.0 | -485.5 0.0 | -626.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -4024.7 | 0.0 -4114.7 | 0.0 -4159.6 | 0.0 -4148.4 | 0.0 -4058.4 | 0.0 -4013.4 | -3113.8 0.0 | -3260.0 0.0 | -3439.9 0.0 | -3608.6 0.0 | -3754.8 0.0 | -3901.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.59 | 0.00 -4.59 | 0.00 -4.59 | 0.00 -4.59 | 0.00 -4.59 | 0.00 -4.59 | -4.59 0.00 | -4.59 0.00 | -4.59 0.00 | -4.59 0.00 | -4.59 0.00 | -4.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20 -3958 | 19 -4047 | 17 -4091 | 16 -4079 | 15 -3988 | 14 -3943 | -3090 71 | -3210 72 | -3383 46 | -3548 38 | -3692 35 | -3836 32 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 20 -689 | 19 -775 | 17 -817 | 16 -805 | 15 -718 | 14 -674 | 155 60 | 30 61 | -136 46 | -295 38 | -433 35 | -572 32 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20 67 | 19 68 | 17 69 | 16 70 | 15 70 | 14 71 | 24 71 | 50 72 | 57 46 | 61 38 | 63 35 | 65 32 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20 56 | 19 57 | 17 58 | 16 59 | 15 59 | 14 60 | 24 60 | 39 61 | 46 46 | 50 38 | 52 35 | 54 32 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |