[image: image10.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	北国绿筑·低碳共生—教学楼绿色性能提升设计

	设计编号：001




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	黑龙江-大庆

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月2日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13006942613
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

5.3 体形系数

7

5.4 窗墙比

8

5.5 天窗

8

5.6 屋顶

9

5.7 外墙

9

5.8 挑空楼板

9

5.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

10

5.10 采暖与非采暖隔墙

10

5.11 外窗热工

12

5.12 周边地面

12

5.13 采暖地下室外墙

12

5.14 变形缝

13

5.15 可开启窗扇

13

6 围护结构概况

13

7 房间类型

13

7.1 房间参数表

14

7.2 作息时间表

14

8 系统类型

14

8.1 系统分区

14

8.2 热回收参数

14

9 供暖系统

14

9.1 壁挂式燃气采暖炉

14

10 空调风机

14

10.1 独立新排风

15

11 照明

15

12 插座设备

15

13 光伏发电

15

14 计算结果

15

14.1 负荷分项统计

16

14.2 逐月负荷表

17

14.3 逐月电耗

18

14.4 全年能耗

20

15 附录

20

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

21

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

22

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

23

15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

23

15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	北国绿筑·低碳共生—教学楼绿色性能提升设计

	工程地点
	黑龙江-大庆

	地理位置
	北纬：46.60°
	东经：125.00°

	计算建筑面积(m2)
	地上14363    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上15.6     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	56014.73

	计算建筑外表面积(m2)
	12354.31

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:1.1-1.1,供暖期:10.15-4.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
黑龙江-哈尔滨, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

Wl 2/1 3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image4.png]BB EREMI/) KPS I S





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月13日15时
	33.3
	19.4
	8.4
	55.0

	最冷
	01月02日06时
	-26.7
	-26.7
	0.1
	-26.6


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	重庆居住建筑节能设计标准 50-5024-2002

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	北京居住建筑节能设计标准 DBJ01-602-2004


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.251,D=4.672)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.249,D=7.133)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 300mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.327,D=2.986)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋水泥砂浆 20mm

4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.260,D=3.457)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm
5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.314,D=3.244)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm
6. 外窗构造：80系列七腔三密封（5+14Ar+-4+12Ar+5 双银 Low-E+V (0.15) +5） (K=0.910)：
    传热系数0.910W/㎡.K，窗太阳得热系数0.139

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.276,D=2.824)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	12354.31

	建筑体积(m3)
	56014.73

	体形系数
	0.22


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.900
	3500.29
	2005.17
	13651.14

	2
	3.900
	3663.09
	2421.99
	14286.05

	3
	3.900
	3666.90
	2260.95
	14300.90

	4
	3.900
	3532.47
	2133.70
	13776.64

	屋顶
	－
	－
	3532.50
	－

	合计
	15.60
	14362.75
	12354.31
	56014.73


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	577.05
	2857.14
	0.20

	北向
	北-默认立面
	444.75
	2857.13
	0.16

	东向
	东-默认立面
	222.00
	1527.05
	0.15

	西向
	西-默认立面
	222.00
	1527.04
	0.15


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	C-1
	2.70×1.50
	1~3
	30
	4.05
	121.50
	577.05

	
	
	C-11
	1.25×1.50
	2~4
	183
	1.88
	343.13
	

	
	
	C-2
	2.10×1.50
	1~4
	16
	3.15
	50.40
	

	
	
	C-3
	1.80×1.50
	1~4
	5
	2.70
	13.50
	

	
	
	C-7
	3.10×1.50
	2~3
	4
	4.65
	18.60
	

	
	
	FC-1
	2.70×1.50
	1~3
	6
	4.05
	24.30
	

	
	
	FC-2
	1.25×1.50
	4
	3
	1.88
	5.63
	

	北向
	北-默认立面
	C-1
	2.70×1.50
	1~4
	14
	4.05
	56.70
	444.75

	
	
	C-11
	1.25×1.50
	2~4
	26
	1.88
	48.75
	

	
	
	C-3
	1.80×1.50
	1~4
	119
	2.70
	321.30
	

	
	
	C-6
	0.50×1.50
	1~4
	24
	0.75
	18.00
	

	东向
	东-默认立面
	C-1
	2.70×1.50
	1
	6
	4.05
	24.30
	222.00

	
	
	C-10
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C-11
	1.25×1.50
	3~4
	24
	1.88
	45.00
	

	
	
	C-2
	2.10×1.50
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	

	
	
	C-4
	1.50×1.50
	1~4
	8
	2.25
	18.00
	

	
	
	C-6
	0.50×1.50
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	

	
	
	C-8
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C-9
	3.30×1.50
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	

	
	
	C1315
	1.25×1.50
	2
	12
	1.88
	22.50
	

	西向
	西-默认立面
	C-1
	2.70×1.50
	1
	6
	4.05
	24.30
	222.00

	
	
	C-10
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C-11
	1.25×1.50
	2~4
	36
	1.88
	67.50
	

	
	
	C-2
	2.10×1.50
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	

	
	
	C-3
	1.80×1.50
	2~4
	6
	2.70
	16.20
	

	
	
	C-5
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C-6
	0.50×1.50
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	

	
	
	C-8
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C-9
	3.30×1.50
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	120
	0.030
	0.320
	1.20
	3.333
	1.280

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.839
	4.672

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


外墙

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.00
	2.439
	1.500

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	300
	0.220
	3.590
	1.00
	1.364
	4.895

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	460
	－
	－
	－
	3.870
	7.133

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.20
	2.778
	1.067

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.911
	2.986

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	各层之和∑
	330
	－
	－
	－
	3.633
	3.457

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.26


控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.00
	2.667
	0.853

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.966
	3.244

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.31


采暖与非采暖隔墙平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	1872.49
	0.981
	0.26
	3.46

	控温房间隔墙构造一
	37.11
	0.019
	0.31
	3.24

	合计
	1909.61
	1.000
	0.26
	3.45


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	80系列七腔三密封（5+14Ar+-4+12Ar+5 双银 Low-E+V (0.15) +5）
	18
	0.91
	0.14
	0.610

	
	
	窗编号

	
	
	C-1，C-10，C-11，C-2，C-4，C-6，C-8，C-9，C1315，C-3，C-5，C-7，FC-1，FC-2

	
	来源：DB23／1270-2019


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~3
	30
	4.05
	121.50
	18
	0.910

	2
	C-11
	2~4
	183
	1.88
	343.13
	18
	0.910

	3
	C-2
	1~4
	16
	3.15
	50.40
	18
	0.910

	4
	C-3
	1~4
	5
	2.70
	13.50
	18
	0.910

	5
	C-7
	2~3
	4
	4.65
	18.60
	18
	0.910

	6
	FC-1
	1~3
	6
	4.05
	24.30
	18
	0.910

	7
	FC-2
	4
	3
	1.88
	5.63
	18
	0.910

	立面总面积(㎡)
	577.05
	立面平均传热系数
	0.910


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~4
	14
	4.05
	56.70
	18
	0.910

	2
	C-11
	2~4
	26
	1.88
	48.75
	18
	0.910

	3
	C-3
	1~4
	119
	2.70
	321.30
	18
	0.910

	4
	C-6
	1~4
	24
	0.75
	18.00
	18
	0.910

	立面总面积(㎡)
	444.75
	立面平均传热系数
	0.910


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1
	6
	4.05
	24.30
	18
	0.910

	2
	C-10
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	3
	C-11
	3~4
	24
	1.88
	45.00
	18
	0.910

	4
	C-2
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	18
	0.910

	5
	C-4
	1~4
	8
	2.25
	18.00
	18
	0.910

	6
	C-6
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	18
	0.910

	7
	C-8
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	8
	C-9
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	18
	0.910

	9
	C1315
	2
	12
	1.88
	22.50
	18
	0.910

	立面总面积(㎡)
	222.00
	立面平均传热系数
	0.910


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1
	6
	4.05
	24.30
	18
	0.910

	2
	C-10
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	3
	C-11
	2~4
	36
	1.88
	67.50
	18
	0.910

	4
	C-2
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	18
	0.910

	5
	C-3
	2~4
	6
	2.70
	16.20
	18
	0.910

	6
	C-5
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.910

	7
	C-6
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	18
	0.910

	8
	C-8
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	9
	C-9
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	18
	0.910

	立面总面积(㎡)
	222.00
	立面平均传热系数
	0.910


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	577.05
	0.91
	0.14
	0.20

	北向
	北-默认立面
	444.75
	0.91
	0.14
	0.16

	东向
	东-默认立面
	222.00
	0.91
	0.14
	0.15

	西向
	西-默认立面
	222.00
	0.91
	0.14
	0.15

	综合平均
	
	1465.80
	0.91
	0.14
	0.17


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.220
	3.590
	1.00
	0.091
	0.326

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	3.515
	2.824

	保温材料层R
	3.42


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	普通教室
	外窗
	C-1
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C-2
	0.30
	


围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.25
4.67

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.25
7.13

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.33

2.99

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.20
	0.91

	
	北向
	北-默认立面
	0.16
	0.91

	
	东向
	东-默认立面
	0.15
	0.91

	
	西向
	西-默认立面
	0.15
	0.91


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	健身活动室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	6(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	11481.03
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	显热回收
	－
	－
	70
	3(℃)


供暖系统

壁挂式燃气采暖炉

	系统编号
	额定
电功率(W)
	运行时长
(h)
	设备电耗
(kWh)
	热负荷(kWh)
	采暖炉效率
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热负荷
折合电耗
(kWh)

	自动
	160
	1594
	256
	1085870
	0.90
	2.93
	411726


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	60192
	0.24
	14446
	3312
	47845

	合计
	47845


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	48153
	0.8
	0.24
	11557
	3312
	38276

	合计
	38276


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-健身活动室
	16.71
	3
	319
	5338

	教育-卫生间
	8.35
	22
	399
	3334

	办公-普通办公室
	16.71
	1
	55
	918

	教育-普通办公室
	12.82
	167
	11223
	143851

	教育-普通教室
	12.82
	1
	64
	822

	办公-楼梯间
	4.18
	2
	469
	1961

	教育-楼梯间
	5.13
	6
	1246
	6387

	办公-空房间
	0.00
	2
	5
	0

	总计
	162612


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-健身活动室
	9.78
	3
	319
	3124

	教育-卫生间
	9.78
	22
	399
	3903

	办公-普通办公室
	29.34
	1
	55
	1612

	教育-普通办公室
	7.07
	167
	11223
	79366

	教育-普通教室
	7.07
	1
	64
	454

	办公-楼梯间
	29.34
	2
	469
	13774

	教育-楼梯间
	11.05
	6
	1246
	13766

	办公-空房间
	0.00
	2
	5
	0

	总计
	115999


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	1400
	19
	80
	0.85
	299663

	总计
	299663


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-50.95
	14.22
	1.58
	-73.11
	—
	32.66
	-75.60

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image5.png]RS T(KWh/nT)

e

W =RER

w EHS

O AEM
ORI/ BE
BERFRN\BE





[image: image6.png]LS HT(KWh/n)





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	164428
	0
	2353.307
	1月14日7时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	213845
	0
	2795.405
	3月1日7时
	0.000
	--

	4月
	65133
	0
	1725.981
	4月1日7时
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	63439
	0
	1316.299
	10月28日7时
	0.000
	--

	11月
	251566
	0
	2251.337
	11月25日7时
	0.000
	--

	12月
	327459
	0
	2245.389
	12月23日7时
	0.000
	--


[image: image7.png]350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

BRLERRKWh)

9

10

1

12

BTk
o {ERFsk





[image: image8.png]BB IEERTT (kW)





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	4.34
	0.61
	0.51
	0.37
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	3
	0.00
	5.65
	1.35
	1.08
	0.77
	
	
	

	4
	0.00
	1.72
	0.65
	1.08
	0.77
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.13
	0.80
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.97
	0.69
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.00
	1.18
	0.84
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.00
	1.13
	0.80
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.02
	0.73
	
	
	

	10
	0.00
	1.68
	0.74
	1.02
	0.73
	
	
	

	11
	0.00
	6.65
	1.30
	1.08
	0.77
	
	
	

	12
	0.00
	8.65
	1.35
	1.13
	0.80
	
	
	

	合计
	0.00
	28.68
	6.00
	11.32
	8.08
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	0.00
	

	
	耗热量
	75.60
	

	
	冷热合计
	75.60
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	32.66
	

	
	冷热合计
	32.66
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	0.00
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	28.68
	

	
	供暖合计
	28.68
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	6.00
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	6.00
	

	照明电耗(El)
	11.32
	

	插座设备电耗(Ej)
	8.08
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	20.86
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	20.86
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	33.22
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image9.png]=i

\REFER AR

A HFE
HEBREFE
W RAL
o B
R E
u A FE




附录

暑假:7.16~8.31; 寒假：1.16~2.28

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	80
	80
	80
	30
	80
	80
	80
	80
	80
	40
	60
	60
	60
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	80
	80
	80
	30
	80
	80
	80
	80
	80
	40
	60
	60
	60
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	70
	60
	60
	60
	20
	60
	60
	60
	60
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	70
	60
	60
	60
	20
	60
	60
	60
	60
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

PAGE  
4

[image: image10.png]