[image: image20.jpg]




	围护结构节能率分析报告
公共建筑

	某高校图书馆

	设计编号：2025-CC-DD



[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	湖北-襄阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13349845977
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 计算要求

3

3.1 计算目标

4

3.2 计算方法

4

4 软件介绍

4

5 气象数据

4

5.1 气象地点

5

5.2 逐日干球温度表

5

5.3 逐月辐照量表

5

5.4 峰值工况

6

6 建筑大样

9

7 围护结构

9

7.1 工程材料

10

7.2 围护结构作法简要说明

11

8 房间类型

11

8.1 房间参数表

11

8.2 作息时间表

11

9 设计建筑

11

9.1 负荷分项统计

12

9.2 逐月负荷表

13

10 参照建筑

13

10.1 负荷分项统计

14

10.2 逐月负荷表

15

11 计算结果

15

11.1 围护结构热工性能对比

16

11.2 围护结构节能率

16

12 绿色建筑性能评估得分

20

13 附录

20

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

20

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

21

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

22

13.4 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	某高校图书馆

	工程地点
	湖北-襄阳

	地理位置
	北纬：32.14°
	东经：112.21°

	计算建筑面积(m2)
	地上26240    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上23.6     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	109613.12

	计算建筑外表面积(m2)
	25198.97

	北向角度
	270

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.65

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.74

	控温期
	供冷期:6.15-10.15,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第3.2.8条：建筑供暖空调负荷降低3%，二星级；降低5%，三星级。
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低3%，得5分；每再降低1%，再得1分，最高得10分。

建筑供暖空调负荷降低比例按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。

计算方法
设计建筑和参照建筑的供暖空调室内设定温度和运行时间、照明功率密度和使用时间、电器设备功率密度和使用时间、人员密度和在室率、新风量和新风运行情况等的设置应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.3的要求。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年供暖供冷综合能耗量－ 设计建筑全年供暖供冷综合能耗量）/参照建筑全年供暖供冷综合能耗量× 100%
对于供暖空调负荷，包含围护结构（传热负荷、太阳辐射负荷），及室内人员、灯光、设备负荷和新风负荷。
软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
湖北-枣阳, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]



逐月辐照量表
[image: image4.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGES B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月10日16时
	38.3
	28.3
	20.7
	91.7

	最冷
	01月25日07时
	-4.4
	-5.0
	2.2
	1.0


建筑大样

[image: image5.bmp]
西南轴侧图

[image: image6.bmp]
东北轴侧图

[image: image7.bmp]
前视图

[image: image8.bmp]
后视图

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	卵石保护层
	1.200
	15.430
	1800.0
	1010.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	陶瓷地面砖、墙面砖
	1.100
	12.720
	2000.0
	1050.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	0.030
	0.290
	31.5
	1380.0
	0.0162
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级
	0.190
	3.010
	630.0
	1050.0
	0.0158
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	柔性防水层
	0.170
	3.330
	600.0
	1470.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	泡沫玻璃板ⅰ型
	0.050
	0.650
	119.0
	840.0
	0.0225
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.039,D=10.009)：（由上到下）
    卵石保护层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 800mm＋柔性防水层 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.311,D=5.665)：（由外到内）

    陶瓷地面砖、墙面砖 20mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.124,D=2.856)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.866,D=2.931)：（由外到内）

    陶瓷地面砖、墙面砖 20mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 200mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

6. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	开架书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

设计建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-19.44
	8.78
	1.44
	-8.11
	—
	0.00
	-17.33

	供冷(kWh/㎡)
	3.10
	10.02
	1.42
	7.56
	-0.06
	0.00
	22.04


[image: image9.png]RS T(KWh/nT)

e

W =RER

w EHS

O AEM
ORI/ BE
BERFRN\BE




[image: image10.png]12

10

LS HT(KWh/n)

W EiER
uERER
LE=(=En)

0 E

O FFIFR /55
» BFFRXNBE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	143215
	0
	3367.568
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	4563
	0
	190.478
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	55049
	0
	2635.260
	3月1日7时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	137320
	0.000
	--
	1740.394
	6月28日15时

	7月
	0
	183497
	0.000
	--
	1993.493
	7月10日17时

	8月
	0
	67
	0.000
	--
	3.743
	8月4日17时

	9月
	0
	248211
	0.000
	--
	2097.163
	9月9日11时

	10月
	0
	9186
	0.000
	--
	834.696
	10月4日17时

	11月
	50568
	0
	1729.266
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	201266
	0
	2143.761
	12月9日8时
	0.000
	--


[image: image11.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

BRLERRKWh)

4 5 6 7 8

9

- I
10 1

12

BTk
o {ERFsk





[image: image12.png]BB IEERTT (kW)

W RIAFETIEE

| ‘ ‘ | SRR
| | _
4 5 6 7 8 9 10 11 12





参照建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-20.70
	8.78
	1.81
	-8.11
	—
	0.00
	-18.22

	供冷(kWh/㎡)
	4.44
	10.07
	2.53
	7.67
	-0.07
	0.00
	24.65


[image: image13.png]RS T(KWh/nT)

e

W =RER

w EHS

O AEM
ORI/ BE
BERFRN\BE




[image: image14.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 E

O AFIFIR/ZE
u ERERKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	149191
	0
	3479.031
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	4406
	0
	195.568
	2月4日9时
	0.000
	--

	3月
	53099
	0
	2590.301
	3月1日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	159103
	0.000
	--
	1914.236
	6月28日15时

	7月
	0
	208462
	0.000
	--
	2218.869
	7月8日9时

	8月
	0
	634
	0.000
	--
	24.210
	8月4日16时

	9月
	0
	268432
	0.000
	--
	2240.582
	9月9日11时

	10月
	0
	10086
	0.000
	--
	870.222
	10月4日17时

	11月
	55022
	0
	1850.698
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	216501
	0
	2247.376
	12月23日8时
	0.000
	--


[image: image15.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

BRLERRKWh)

4 5 6 7 8

9

- I
10 1

12

BTk
o {ERFsk





[image: image16.png]BB IEERTT (kW)

W RIAFETIEE

| ‘ ‘ | s
| | _
4 5 6 7 8 9 10 11 12





计算结果

围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.04
D=10.01
	K=0.40
D=2.90

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.90
D=5.65
	K=0.80
D=4.23

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=－
D=－

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.54
	2.00
	0.19
	0.54
	2.10
	0.30

	
	北向
	北-默认立面
	0.53
	2.00
	0.23
	0.53
	2.10
	0.35

	
	东向
	东-默认立面
	0.43
	2.00
	0.19
	0.43
	2.20
	0.30

	
	西向
	西-默认立面
	0.40
	2.00
	0.18
	0.40
	2.20
	0.35

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

围护结构节能率

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	22.04
	24.65
	10.58%

	
	耗热量
	17.33
	18.22
	4.93%

	
	冷热合计
	39.36
	42.87
	8.18%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	10.58%

	
	供冷能耗
	8.82
	9.86
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	2.2
	2.2
	4.93%

	
	供暖能耗
	7.88
	8.28
	

	供暖供冷综合能耗
	16.69
	18.14
	8.00%


绿色建筑性能评估得分

	条文号
	标准要求
	节能率
	结论

	3.2.8
	建筑供暖空调负荷降低3%，二星级；降低5%，三星级。
	8.00%
	三星级

	7.2.4
	建筑供暖空调负荷降低 3%，得 5 分；每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	
	10分

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image17.png]BT SREFERI R

47%

W EARERE  BARRAERE




[image: image18.png]46%

W EARERE  BARRAERE




[image: image19.png]10

o

~

o

«

IS

w

~

"

o

REFEXT L B 5 B (kwh/m)

ka2 PR HERE

[ Razgasii
L Eiyasi




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-开架书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	系统1
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	系统2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	系统1
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	系统2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image20.jpg]