[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 某高校图书馆

	设计编号：2025-CC-DD

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	襄阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18871954050
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	某高校图书馆

	工程地点
	襄阳


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  某高校图书馆相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=ChA 2
P




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]m



/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]m



）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]



式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]m



/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	16798.35
	㎡

	总面积
	16937.34
	㎡

	面积比例RR
	99.18
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 -1001[开架书库]
	5161.61
	1433.78
	15.00

	 -1018[开架书库]
	2942.66
	817.40
	8.49

	 -1026[大厅]
	1401.01
	389.17
	32.20

	 -1038[阅览室]
	696.76
	193.54
	31.58

	 -1040[书库]
	700.74
	194.65
	18.82

	 -1061[阅览室]
	521.90
	144.97
	21.16

	 -1062[阅览室]
	521.61
	144.89
	25.55

	 -1065[目录室]
	499.94
	138.87
	14.47

	 -1066[目录室]
	499.92
	138.87
	15.26

	 -1080[阅览室]
	347.72
	96.59
	13.15

	 -1081[阅览室]
	347.62
	96.56
	32.77

	 -1098[阅览室]
	240.93
	66.92
	8.15

	 -1101[阅览室]
	240.92
	66.92
	2.62

	 2层
	
	
	

	 1005[开架书库]
	3350.56
	837.64
	5.64

	 1006[阅览室]
	3350.58
	837.64
	13.35

	 1014[大厅]
	3059.65
	764.91
	28.64

	 1031[书库]
	982.54
	245.64
	43.93

	 1039[开架书库]
	778.60
	194.65
	34.52

	 1043[开架书库]
	685.94
	171.49
	7.90

	 1044[阅览室]
	685.38
	171.35
	8.54

	 1075[开架书库]
	415.97
	103.99
	38.59

	 1076[阅览室]
	415.97
	103.99
	21.69

	 1094[阅览室]
	278.44
	69.61
	20.57

	 1099[阅览室]
	267.70
	66.92
	18.26

	 1100[阅览室]
	267.69
	66.92
	9.54

	 1105[阅览室]
	193.15
	48.29
	22.49

	 1106[阅览室]
	191.80
	47.95
	21.16

	 1107[阅览室]
	189.25
	47.31
	9.83

	 1109[阅览室]
	189.28
	47.32
	13.09

	 1111[阅览室]
	189.25
	47.31
	11.28

	 1113[阅览室]
	184.68
	46.17
	19.63

	 1139[阅览室]
	130.73
	32.68
	5.79

	 1141[阅览室]
	130.72
	32.68
	6.51

	 1142[阅览室]
	130.73
	32.68
	5.92

	 1209[书库]
	90.72
	22.68
	17.82

	 1210[阅览室]
	90.57
	22.64
	16.30

	 1211[阅览室]
	90.53
	22.63
	13.66

	 1219[阅览室]
	90.05
	22.51
	10.80

	 3层
	
	
	

	 2007[阅览室]
	2694.84
	673.71
	17.41

	 2012[阅览室]
	2694.24
	673.56
	27.07

	 2019[书库]
	2485.90
	621.48
	23.34

	 2036[阅览室]
	778.60
	194.65
	32.97

	 2067[阅览室]
	541.27
	135.32
	10.47

	 2070[阅览室]
	513.90
	128.47
	8.82

	 2078[阅览室]
	404.31
	101.08
	12.39

	 2079[阅览室]
	386.95
	96.74
	10.29

	 2108[阅览室]
	189.25
	47.31
	6.39

	 2110[阅览室]
	189.25
	47.31
	4.44

	 2127[阅览室]
	135.27
	33.82
	37.21

	 2129[阅览室]
	135.27
	33.82
	43.64

	 2131[阅览室]
	135.20
	33.80
	43.69

	 2136[阅览室]
	135.12
	33.78
	34.20

	 2137[阅览室]
	131.48
	32.87
	13.89

	 2208[阅览室]
	90.72
	22.68
	13.60

	 2237[阅览室]
	62.16
	15.54
	29.50

	 2238[阅览室]
	62.15
	15.54
	31.59

	 2239[阅览室]
	62.14
	15.53
	15.39

	 2240[阅览室]
	62.12
	15.53
	15.67

	 2241[阅览室]
	62.08
	15.52
	14.48

	 2242[阅览室]
	62.01
	15.50
	34.06

	 2243[阅览室]
	61.98
	15.50
	35.53

	 2244[阅览室]
	61.76
	15.44
	37.50

	 3007[阅览室]
	555.96
	138.99
	0.00

	 3011[阅览室]
	3551.17
	887.79
	10.90

	 4层
	
	
	

	 3002[阅览室]
	3737.99
	934.50
	26.52

	 3009[阅览室]
	2413.63
	603.41
	29.97

	 3010[书库]
	2414.87
	603.72
	46.52

	 3037[阅览室]
	778.60
	194.65
	25.21

	 3068[阅览室]
	541.27
	135.32
	10.04

	 3073[开架书库]
	555.76
	138.94
	28.91

	 3077[阅览室]
	404.31
	101.08
	8.74

	 3085[阅览室]
	325.33
	81.33
	3.89

	 3128[阅览室]
	135.27
	33.82
	26.80

	 3130[阅览室]
	135.26
	33.82
	30.02

	 3132[阅览室]
	135.20
	33.80
	30.03

	 3133[阅览室]
	135.17
	33.79
	26.82

	 3134[阅览室]
	135.14
	33.78
	26.83

	 3135[阅览室]
	135.11
	33.78
	30.05

	 3207[阅览室]
	90.72
	22.68
	27.41

	 3231[阅览室]
	77.41
	19.35
	6.53

	 3232[阅览室]
	77.24
	19.31
	7.18

	 4019[阅览室]
	104.41
	26.10
	3.35

	 5层
	
	
	

	 4025[书库]
	1675.06
	418.76
	18.72

	 4084[阅览室]
	345.54
	86.39
	39.31

	 4235[目录室]
	99.95
	24.99
	15.98

	 4236[目录室]
	99.38
	24.85
	32.42

	 5001[书库]
	2414.94
	603.74
	47.06

	 5002[阅览室]
	2413.64
	603.41
	31.19

	 6层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为99.18%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	-1001[开架书库]
	C5523
	南
	1.32

	
	
	C1623
	南
	1.39

	
	
	C1623
	南
	1.38

	
	
	C1623
	南
	1.38

	
	
	C1623
	南
	1.38

	
	
	C1007
	东
	-1.44

	
	
	C1007
	东
	-1.59

	
	
	C1007
	东
	-2.65

	
	
	C1007
	东
	-2.56

	
	
	C1007
	东
	-2.05

	
	
	C1007
	东
	-2.09

	
	
	C1007
	东
	-1.15

	
	
	C1007
	东
	-1.18

	
	
	C1007
	东
	-1.21

	
	
	C1007
	东
	-1.26

	
	
	C1007
	东
	-1.37

	
	
	C1007
	东
	-1.33

	
	
	C1007
	东
	-1.24

	
	
	C1007
	东
	-1.23

	
	
	C1007
	东
	-1.19

	
	
	C1007
	东
	-1.18

	
	
	C1007
	东
	-1.22

	
	
	C1007
	东
	-1.22

	
	
	C1007
	东
	-1.47

	
	
	C1007
	东
	-1.42

	
	
	C1007
	东
	-1.36

	
	
	C1007
	东
	-1.32

	
	
	C1007
	东
	-1.27

	
	
	C1007
	东
	-1.27

	
	
	C1023
	西
	-1.31

	
	
	C1023
	西
	-1.26

	
	
	C1023
	西
	-1.24

	
	
	C1023
	西
	-1.24

	
	
	C1023
	西
	-1.42

	
	
	C1023
	西
	-1.36

	
	
	C1023
	西
	-1.32

	
	
	C1023
	西
	-1.36

	
	
	C1023
	西
	-1.54

	
	
	C1023
	西
	-1.48

	
	
	C1023
	西
	-1.45

	
	
	C1023
	西
	-1.44

	
	
	C1023
	西
	-1.69

	
	
	C1023
	西
	-1.66

	
	
	C1023
	西
	-1.57

	
	
	C1023
	西
	-1.60

	
	
	C1023
	西
	-2.01

	
	
	C1023
	西
	-1.79

	
	
	C1023
	西
	-1.76

	
	
	C1023
	西
	-1.79

	
	
	C1623
	南
	0.12

	
	
	C1623
	南
	0.95

	
	
	C1023
	西
	-1.22

	
	
	C1023
	西
	-1.18

	
	
	C1023
	西
	-1.16

	
	
	C1023
	西
	-1.17

	
	
	C0923
	北
	-2.04

	
	
	C0923
	北
	-2.05

	
	
	透光门-M0924
	北
	-2.33

	
	
	透光门-C-12
	北
	-2.34

	
	
	透光门-M0924
	北
	-2.34

	
	
	C1007
	东
	-2.66

	
	
	C1007
	东
	-2.69

	
	
	C1007
	东
	-2.84

	
	
	C1007
	东
	-3.08

	
	
	C1007
	东
	-2.64

	
	
	C1007
	东
	-2.62

	
	
	C1007
	东
	-1.16

	
	
	C1007
	东
	-1.16

	
	
	C1007
	东
	-1.18

	
	
	C1007
	东
	-1.17

	
	
	C1007
	东
	-1.13

	
	
	C1007
	东
	-1.16

	
	-1018[开架书库]
	透光门-M0924
	北
	-0.76

	
	
	透光门-M0924
	北
	-0.76

	
	
	透光门-C-12
	北
	-0.76

	
	
	C1023
	东
	-1.10

	
	
	C1023
	东
	-1.09

	
	
	C1023
	东
	-1.11

	
	
	C1023
	东
	-1.17

	
	
	FM-1
	西
	-1.33

	
	
	C1023
	东
	-1.09

	
	
	C1023
	东
	-1.08

	
	
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C1023
	东
	-1.02

	
	
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C1023
	东
	-1.06

	
	
	C1023
	东
	-1.05

	
	
	C1023
	东
	-1.06

	
	
	C1023
	东
	-1.06

	
	
	C0923
	北
	-0.90

	
	
	C0923
	北
	-0.89

	
	
	C1023
	东
	-1.07

	
	
	C1023
	东
	-1.07

	
	
	C1023
	东
	-1.05

	
	
	C1023
	东
	-1.04

	
	
	FM-5
	东
	-1.05

	
	
	C1023
	东
	-1.04

	
	
	C1023
	东
	-1.04

	
	-1026[大厅]
	<未编号>
	北
	-1.15

	
	
	C1823
	西
	-1.01

	
	
	C1823
	东
	-1.13

	
	-1038[阅览室]
	C0823
	南
	0.92

	
	
	C0823
	南
	0.87

	
	
	C0823
	南
	0.82

	
	
	C0823
	南
	0.77

	
	
	C0823
	南
	0.66

	
	
	C0823
	南
	0.77

	
	
	C0823
	南
	1.20

	
	
	C0823
	南
	1.24

	
	
	C0823
	南
	1.15

	
	
	C0823
	南
	1.01

	
	
	C0823
	南
	1.01

	
	
	C0823
	南
	1.06

	
	
	C0823
	南
	1.37

	
	
	C0823
	南
	1.24

	
	
	C0823
	南
	1.37

	
	
	C0823
	南
	1.46

	
	
	C0823
	南
	1.37

	
	
	C0823
	南
	1.54

	
	
	C0823
	南
	1.58

	
	
	C0823
	南
	1.58

	
	
	C0823
	南
	1.61

	
	
	C0823
	南
	0.66

	
	
	C0823
	南
	0.52

	
	
	C0823
	南
	0.59

	
	-1040[书库]
	C1007
	西
	-2.00

	
	
	C1007
	西
	-2.01

	
	
	C1007
	西
	-1.70

	
	
	C1007
	西
	-1.70

	
	
	C1007
	西
	-1.59

	
	
	C1007
	西
	-1.57

	
	
	C1623
	南
	-0.35

	
	
	C1623
	南
	-0.14

	
	
	C1007
	西
	-1.50

	
	
	C1007
	西
	-1.45

	
	
	C1007
	西
	-1.43

	
	
	C5523
	南
	-0.07

	
	-1061[阅览室]
	C0823
	南
	-0.00

	
	
	C0823
	南
	0.06

	
	
	C0823
	南
	0.06

	
	
	C0823
	南
	0.06

	
	
	C0823
	南
	0.09

	
	
	C0823
	南
	0.14

	
	
	C0823
	南
	0.18

	
	
	C0823
	南
	0.27

	
	
	C0823
	南
	0.40

	
	
	C0823
	南
	0.27

	
	
	C0823
	南
	0.40

	
	
	C0823
	南
	0.40

	
	
	C0823
	南
	-0.08

	
	
	C0823
	南
	-0.08

	
	
	C0823
	南
	-0.02

	
	
	C0823
	南
	-0.07

	
	
	C0823
	南
	-0.03

	
	
	C0823
	南
	-0.03

	
	-1062[阅览室]
	C0823
	南
	1.83

	
	
	C0823
	南
	1.84

	
	
	C0823
	南
	1.85

	
	
	C0823
	南
	1.85

	
	
	C0823
	南
	1.85

	
	
	C0823
	南
	1.85

	
	
	C0823
	南
	1.68

	
	
	C0823
	南
	1.68

	
	
	C0823
	南
	1.80

	
	
	C0823
	南
	1.80

	
	
	C0823
	南
	1.75

	
	
	C0823
	南
	1.75

	
	
	C0823
	南
	1.84

	
	
	C0823
	南
	1.80

	
	
	C0823
	南
	1.65

	
	
	C0823
	南
	1.71

	
	
	C0823
	南
	1.75

	
	
	C0823
	南
	1.75

	
	-1065[目录室]
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.09

	
	
	C0823
	北
	-1.08

	
	
	C0823
	北
	-1.08

	
	
	C0823
	北
	-1.08

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.09

	
	
	C0823
	北
	-1.09

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	-1066[目录室]
	C0823
	北
	-1.17

	
	
	C0823
	北
	-1.17

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	
	C0823
	北
	-1.17

	
	
	C0823
	北
	-1.19

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	
	C0823
	北
	-1.21

	
	
	C0823
	北
	-1.20

	
	
	C0823
	北
	-1.19

	
	
	C0823
	北
	-1.20

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	-1071[库房]
	C1623
	南
	-0.02

	
	
	C1623
	南
	-0.03

	
	
	C1623
	南
	-0.03

	
	
	C1623
	南
	-0.03

	
	-1080[阅览室]
	C0823
	南
	-0.09

	
	
	C0823
	南
	-0.09

	
	
	C0823
	南
	-0.10

	
	
	C0823
	南
	-0.10

	
	
	C0823
	南
	-0.08

	
	
	C0823
	南
	-0.08

	
	
	C0823
	南
	-0.07

	
	
	C0823
	南
	-0.07

	
	
	C0823
	南
	-0.09

	
	
	C0823
	南
	-0.07

	
	
	C0823
	南
	-0.10

	
	
	C0823
	南
	-0.10

	
	-1081[阅览室]
	C0823
	南
	1.35

	
	
	C0823
	南
	1.35

	
	
	C0823
	南
	1.39

	
	
	C0823
	南
	1.36

	
	
	C0823
	南
	1.39

	
	
	C0823
	南
	1.44

	
	
	C0823
	南
	1.46

	
	
	C0823
	南
	1.49

	
	
	C0823
	南
	1.56

	
	
	C0823
	南
	1.52

	
	
	C0823
	南
	1.59

	
	
	C0823
	南
	1.59

	
	-1098[阅览室]
	C1007
	西
	-1.25

	
	
	C1007
	西
	-1.21

	
	
	C1007
	西
	-1.16

	
	
	C1007
	西
	-1.11

	
	
	C1007
	西
	-1.07

	
	
	C1007
	西
	-1.04

	
	-1101[阅览室]
	C1007
	西
	-1.01

	
	
	C1007
	西
	-1.03

	
	
	C1007
	西
	-0.98

	
	
	C1007
	西
	-0.96

	
	
	C1007
	西
	-0.95

	
	
	C1007
	西
	-0.94

	
	-1118[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.17

	
	-1120[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.11

	
	-1138[设备间]
	C1007
	西
	-0.92

	
	
	C1007
	西
	-0.92

	
	
	C1007
	西
	-0.92

	
	-1140[设备间]
	C1007
	西
	-0.92

	
	
	C1007
	西
	-0.92

	
	
	C1007
	西
	-0.93

	
	-1143[库房]
	C1007
	西
	-0.96

	
	
	C1007
	西
	-0.94

	
	
	C1007
	西
	-0.98

	
	-1154[楼梯间]
	C0606
	东
	-1.99

	
	
	C0606
	北
	-2.41

	
	
	C1506
	北
	-2.38

	
	
	C0606
	北
	-2.44

	
	
	C0606
	北
	-2.40

	
	-1160[卫生间]
	C0606
	北
	-2.22

	
	
	C0606
	北
	-2.28

	
	
	C1506
	北
	-2.22

	
	
	C0606
	北
	-2.26

	
	-1162[卫生间]
	C0606
	北
	-0.89

	
	
	C1506
	北
	-0.86

	
	
	C0606
	北
	-0.91

	
	
	C0606
	北
	-0.91

	
	-1166[楼梯间]
	C0923
	南
	-0.04

	
	-1171[卫生间]
	C0923
	北
	-1.23

	
	-1172[卫生间]
	C0923
	北
	-1.07

	
	-1188[楼梯间]
	C0923
	南
	1.35

	
	-1197[走廊]
	
	
	

	
	-1203[走廊]
	
	
	

	
	-1220[设备间]
	C1007
	西
	-0.99

	
	
	C1007
	西
	-1.06

	
	
	C1007
	西
	-1.07

	
	1001[楼梯间]
	C0606
	西
	-1.17

	
	
	C0606
	北
	-0.59

	
	
	C0606
	北
	-0.59

	
	
	C1506
	北
	-0.59

	
	
	C0606
	北
	-0.64

	2层
	10012[库房]
	
	
	

	
	1005[开架书库]
	C1023
	南
	-0.16

	
	
	C1023
	南
	-0.18

	
	
	C1023
	南
	-0.26

	
	
	C1023
	南
	-0.25

	
	
	C1023
	南
	-0.23

	
	
	C1023
	南
	-0.22

	
	
	C1023
	南
	-0.02

	
	
	C1023
	南
	-0.02

	
	
	C1023
	南
	-0.16

	
	
	C1023
	南
	-0.16

	
	
	C1023
	南
	-0.09

	
	
	C1023
	南
	-0.09

	
	
	C1023
	南
	0.08

	
	
	C1023
	南
	0.05

	
	
	C1023
	南
	-0.02

	
	
	C1023
	南
	0.06

	
	
	C1023
	南
	0.05

	
	
	C1023
	南
	0.05

	
	
	C1023
	南
	0.28

	
	
	C1023
	南
	0.24

	
	
	C1023
	南
	0.15

	
	
	C1023
	南
	0.23

	
	
	C1023
	南
	0.26

	
	
	C1023
	南
	0.22

	
	
	C1023
	南
	0.03

	
	
	C1023
	南
	0.01

	
	
	C1023
	南
	0.24

	
	
	C1023
	南
	0.19

	
	
	C1023
	南
	0.01

	
	
	C1023
	南
	0.19

	
	
	C4623
	西
	0.00

	
	1006[阅览室]
	C1023
	南
	1.61

	
	
	C1023
	南
	1.69

	
	
	C1023
	南
	1.87

	
	
	C1023
	南
	1.87

	
	
	C1023
	南
	1.78

	
	
	C1023
	南
	1.69

	
	
	C1023
	南
	1.23

	
	
	C1023
	南
	1.23

	
	
	C1023
	南
	1.52

	
	
	C1023
	南
	1.42

	
	
	C1023
	南
	1.42

	
	
	C1023
	南
	1.32

	
	
	C1023
	南
	0.89

	
	
	C1023
	南
	0.94

	
	
	C1023
	南
	1.19

	
	
	C1023
	南
	1.09

	
	
	C1023
	南
	1.00

	
	
	C1023
	南
	0.94

	
	
	C1023
	南
	0.69

	
	
	C1023
	南
	0.72

	
	
	C1023
	南
	0.84

	
	
	C1023
	南
	0.77

	
	
	C1023
	南
	0.89

	
	
	C1023
	南
	0.89

	
	
	C4623
	东
	0.00

	
	
	C1023
	南
	1.94

	
	
	C1023
	南
	1.97

	
	
	C1023
	南
	1.58

	
	
	C1023
	南
	1.58

	
	
	C1023
	南
	1.85

	
	
	C1023
	南
	1.77

	
	1014[大厅]
	<未编号>
	北
	-1.14

	
	
	<未编号>
	北
	-1.15

	
	
	C1023
	南
	1.05

	
	
	C1023
	南
	1.05

	
	
	C1023
	南
	1.02

	
	
	C1023
	南
	1.04

	
	
	C1023
	南
	1.03

	
	
	C1023
	南
	1.03

	
	
	C1023
	南
	1.15

	
	
	C1023
	南
	1.15

	
	
	C1023
	南
	1.12

	
	
	C1023
	南
	1.12

	
	
	C1023
	南
	1.10

	
	
	C1023
	南
	1.08

	
	
	C1023
	南
	1.20

	
	
	C1023
	南
	1.21

	
	
	C1023
	南
	1.19

	
	
	C1023
	南
	1.22

	
	
	C1023
	南
	1.21

	
	
	C1023
	南
	1.22

	
	
	C1823
	西
	-1.00

	
	
	C1823
	东
	-1.11

	
	
	C1023
	南
	1.03

	
	
	C1023
	南
	1.07

	
	1016[走廊]
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C1023
	东
	-1.04

	
	
	C1023
	东
	-1.01

	
	
	C1023
	东
	-1.02

	
	
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C1023
	东
	-1.03

	
	
	C7034
	北
	-0.75

	
	
	C1023
	西
	-1.30

	
	
	C1023
	西
	-1.35

	
	
	C1023
	西
	-1.35

	
	
	C1023
	东
	-1.05

	
	
	C1023
	东
	-1.05

	
	1021[走廊]
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1023
	西
	-1.19

	
	
	C1023
	西
	-1.14

	
	
	C1023
	西
	-1.13

	
	
	C1023
	西
	-1.13

	
	
	C7034
	北
	-2.34

	
	1031[书库]
	C5523
	南
	1.23

	
	
	C1023
	东
	-1.83

	
	
	C1023
	东
	-1.99

	
	
	C1023
	东
	-2.61

	
	
	C1023
	东
	-2.61

	
	
	C1023
	东
	-2.15

	
	
	C1023
	东
	-2.48

	
	
	C1623
	南
	0.46

	
	
	C1623
	南
	1.01

	
	
	C1023
	东
	-2.68

	
	
	C1023
	东
	-2.70

	
	
	C1023
	东
	-3.44

	
	
	C1023
	东
	-2.73

	
	
	C1023
	东
	-2.68

	
	
	C1023
	东
	-2.68

	
	1039[开架书库]
	C1023
	西
	-1.62

	
	
	C1023
	西
	-1.64

	
	
	C1023
	西
	-2.18

	
	
	C1023
	西
	-1.80

	
	
	C1023
	西
	-1.69

	
	
	C1023
	西
	-1.69

	
	
	C1623
	南
	0.01

	
	
	C1623
	南
	-0.23

	
	
	C1023
	西
	-1.55

	
	
	C1023
	西
	-1.48

	
	
	C1023
	西
	-1.41

	
	
	C5523
	南
	-0.13

	
	1043[开架书库]
	C1023
	西
	-1.66

	
	
	C1023
	西
	-1.63

	
	
	C1023
	西
	-1.57

	
	
	C1023
	西
	-1.60

	
	
	C1023
	西
	-1.57

	
	
	C1023
	西
	-1.48

	
	
	C1023
	西
	-1.44

	
	
	C1023
	西
	-1.44

	
	1044[阅览室]
	C1023
	西
	-1.41

	
	
	C1023
	西
	-1.38

	
	
	C1023
	西
	-1.32

	
	
	C1023
	西
	-1.32

	
	
	C1023
	西
	-1.29

	
	
	C1023
	西
	-1.23

	
	
	C1023
	西
	-1.22

	
	
	C1023
	西
	-1.21

	
	1069[库房]
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	1075[开架书库]
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.11

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.09

	
	
	C0823
	北
	-1.09

	
	1076[阅览室]
	C0823
	北
	-1.17

	
	
	C0823
	北
	-1.17

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	
	C0823
	北
	-1.17

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	
	C0823
	北
	-1.16

	
	
	C0823
	北
	-1.15

	
	
	C0823
	北
	-1.15

	
	
	C0823
	北
	-1.15

	
	1094[阅览室]
	C1023
	东
	-1.44

	
	
	C1023
	东
	-1.52

	
	
	C1023
	东
	-1.56

	
	
	C1023
	东
	-1.62

	
	
	C1023
	东
	-1.71

	
	
	C1023
	东
	-1.57

	
	
	C1023
	东
	-1.40

	
	
	C1023
	东
	-1.35

	
	
	C1023
	东
	-1.25

	
	1099[阅览室]
	C1023
	西
	-1.07

	
	
	C1023
	西
	-1.11

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.20

	
	
	C1023
	西
	-1.25

	
	
	C1023
	西
	-1.22

	
	1100[阅览室]
	C1023
	西
	-0.94

	
	
	C1023
	西
	-0.96

	
	
	C1023
	西
	-0.97

	
	
	C1023
	西
	-1.00

	
	
	C1023
	西
	-1.04

	
	
	C1023
	西
	-1.03

	
	1105[阅览室]
	C1023
	西
	-1.87

	
	
	C1023
	西
	-1.77

	
	
	C1023
	西
	-1.74

	
	
	C1023
	西
	-1.74

	
	
	C0923
	北
	-2.02

	
	
	C0923
	北
	-2.05

	
	1106[阅览室]
	C0923
	北
	-0.91

	
	
	C0923
	北
	-0.89

	
	
	C1023
	东
	-1.13

	
	
	C1023
	东
	-1.12

	
	
	C1023
	东
	-1.20

	
	
	C1023
	东
	-1.15

	
	1107[阅览室]
	C1023
	东
	-1.07

	
	
	C1023
	东
	-1.07

	
	
	C1023
	东
	-1.05

	
	
	C1023
	东
	-1.06

	
	1109[阅览室]
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.15

	
	
	C1023
	东
	-1.14

	
	1111[阅览室]
	C1023
	东
	-1.08

	
	
	C1023
	东
	-1.10

	
	
	C1023
	东
	-1.14

	
	
	C1023
	东
	-1.09

	
	1113[阅览室]
	C1023
	东
	-1.33

	
	
	C1023
	东
	-1.33

	
	
	C1023
	东
	-1.33

	
	
	C1023
	东
	-1.34

	
	
	C1023
	东
	-1.28

	
	
	C1023
	东
	-1.28

	
	1117[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.17

	
	1121[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.11

	
	1139[阅览室]
	C1023
	西
	-0.93

	
	
	C1023
	西
	-0.93

	
	
	C1023
	西
	-0.92

	
	1141[阅览室]
	C1023
	西
	-0.92

	
	
	C1023
	西
	-0.92

	
	
	C1023
	西
	-0.91

	
	1142[阅览室]
	C1023
	西
	-0.99

	
	
	C1023
	西
	-0.93

	
	
	C1023
	西
	-0.95

	
	1144[走廊]
	C0823
	北
	-1.09

	
	
	C0823
	北
	-1.09

	
	
	C0823
	北
	-1.08

	
	
	C0823
	北
	-1.08

	
	1149[卫生间]
	C0823
	北
	-1.20

	
	
	C0823
	北
	-1.20

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	
	C0823
	北
	-1.18

	
	1151[楼梯间]
	C0623
	东
	-1.82

	
	
	C0623
	北
	-2.46

	
	
	C1523
	北
	-2.43

	
	
	C0623
	北
	-2.40

	
	
	C0623
	北
	-2.41

	
	1155[楼梯间]
	C0623
	西
	-1.15

	
	
	C0623
	北
	-0.51

	
	
	C0623
	北
	-0.51

	
	
	C1523
	北
	-0.48

	
	
	C0623
	北
	-0.64

	
	1161[卫生间]
	C0623
	北
	-2.17

	
	
	C0623
	北
	-2.17

	
	
	C1523
	北
	-2.17

	
	
	C0623
	北
	-2.27

	
	1163[卫生间]
	C0623
	北
	-0.86

	
	
	C1523
	北
	-0.85

	
	
	C0623
	北
	-0.91

	
	
	C0623
	北
	-0.91

	
	1167[楼梯间]
	C0923
	南
	0.00

	
	1174[楼梯间]
	C0923
	南
	0.82

	
	1177[楼梯间]
	C0923
	南
	-0.28

	
	1183[设备间]
	C1023
	南
	1.19

	
	
	C1023
	南
	1.02

	
	1187[楼梯间]
	C0923
	南
	0.00

	
	1195[卫生间]
	C0923
	北
	-1.22

	
	1196[卫生间]
	C0923
	北
	-1.06

	
	1198[走廊]
	
	
	

	
	1201[走廊]
	
	
	

	
	1209[书库]
	C1023
	西
	-1.07

	
	
	C1023
	西
	-1.05

	
	
	C1023
	西
	-0.99

	
	1210[阅览室]
	C1023
	东
	-1.55

	
	
	C1023
	东
	-1.50

	
	
	C1023
	东
	-1.55

	
	1211[阅览室]
	C1023
	东
	-1.40

	
	
	C1023
	东
	-1.38

	
	
	C1023
	东
	-1.36

	
	1214[走廊]
	
	
	

	
	1217[走廊]
	
	
	

	
	1219[阅览室]
	C1023
	东
	-1.39

	
	
	C1023
	东
	-1.41

	
	
	C1023
	东
	-1.41

	
	1250[库房]
	
	
	

	3层
	2002[走廊]
	C0923[0523]
	北
	-1.84

	
	
	C1023
	西
	-1.83

	
	
	C1023
	西
	-1.18

	
	
	C1023
	西
	-1.16

	
	
	C1023
	西
	-1.16

	
	
	C7034
	北
	-1.84

	
	2004[走廊]
	C1823
	西
	-1.91

	
	
	C2830
	南
	2.35

	
	
	C2830
	南
	0.94

	
	
	C1823
	东
	-1.90

	
	2007[阅览室]
	C1023
	南
	-0.21

	
	
	C1023
	南
	-0.22

	
	
	C1023
	南
	-0.26

	
	
	C1023
	南
	-0.26

	
	
	C1023
	南
	-0.28

	
	
	C1023
	南
	-0.28

	
	
	C1023
	南
	-1.89

	
	
	C1023
	南
	-0.04

	
	
	C1023
	南
	-1.86

	
	
	C1023
	南
	-1.84

	
	
	C1023
	南
	-1.85

	
	
	C1023
	南
	-0.09

	
	
	C1023
	南
	0.10

	
	
	C1023
	南
	0.08

	
	
	C1023
	南
	-1.89

	
	
	C1023
	南
	-0.00

	
	
	C1023
	南
	0.04

	
	
	C1023
	南
	0.04

	
	
	C1023
	南
	0.27

	
	
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	0.15

	
	
	C1023
	南
	0.19

	
	
	C1023
	南
	0.23

	
	
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	0.07

	
	
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	0.26

	
	
	C1023
	南
	0.18

	
	
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	0.11

	
	
	C4623
	西
	0.00

	
	2012[阅览室]
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	2.37

	
	
	C1023
	南
	2.55

	
	
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	2.47

	
	
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	1.67

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	2.10

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	1.98

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	1.09

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C1023
	南
	0.59

	
	
	C1023
	南
	0.58

	
	
	C1023
	南
	0.89

	
	
	C1023
	南
	0.83

	
	
	C1023
	南
	0.63

	
	
	C1023
	南
	-1.90

	
	
	C4623
	东
	0.00

	
	
	C1023
	南
	2.61

	
	
	C1023
	南
	2.64

	
	
	C1023
	南
	-1.91

	
	
	C1023
	南
	2.30

	
	
	C1023
	南
	2.59

	
	
	C1023
	南
	2.65

	
	2017[走廊]
	FM-6
	东
	-1.16

	
	
	FM-6
	东
	-1.15

	
	
	C1023
	东
	-1.10

	
	
	C1023
	东
	-1.11

	
	
	C1023
	东
	-1.19

	
	
	C1023
	东
	-1.17

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.09

	
	
	C7034
	北
	-1.16

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.31

	
	
	C1023
	西
	-1.39

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.11

	
	2019[书库]
	C5523
	南
	-1.91

	
	
	C2830
	南
	2.27

	
	
	C2830
	南
	-1.91

	
	
	C2830
	南
	2.24

	
	
	C2830
	南
	1.48

	
	
	C2830
	南
	-1.91

	
	
	C2830
	南
	-1.91

	
	2036[阅览室]
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-2.38

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.71

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1623
	南
	0.47

	
	
	C1623
	南
	0.31

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C5523
	南
	-0.10

	
	2067[阅览室]
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.14

	
	
	C1023
	西
	-1.20

	
	
	C1023
	西
	-1.24

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-0.97

	
	
	C1023
	西
	-0.99

	
	
	C1023
	西
	-1.01

	
	
	C1023
	西
	-1.01

	
	
	C1023
	西
	-1.09

	
	
	C1023
	西
	-1.05

	
	2070[阅览室]
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	2078[阅览室]
	C1023
	西
	-1.16

	
	
	C1023
	西
	-0.92

	
	
	C1023
	西
	-0.95

	
	
	C1023
	西
	-0.94

	
	
	C1023
	西
	-0.92

	
	
	C1023
	西
	-0.91

	
	
	C1023
	西
	-1.16

	
	
	C1023
	西
	-0.92

	
	
	C1023
	西
	-0.92

	
	2079[阅览室]
	C1023
	东
	-1.22

	
	
	C1023
	东
	-1.24

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C0923
	北
	-0.89

	
	
	C0923
	北
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.09

	
	
	C1023
	东
	-1.10

	
	2095[设备间]
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.11

	
	
	C0823
	北
	-1.11

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.10

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	2108[阅览室]
	C1023
	东
	-1.11

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	2110[阅览室]
	C1023
	东
	-1.12

	
	
	C1023
	东
	-1.12

	
	
	C1023
	东
	-1.16

	
	
	C1023
	东
	-1.14

	
	2115[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.16

	
	2123[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.11

	
	2127[阅览室]
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	2129[阅览室]
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.15

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	2131[阅览室]
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.14

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	2136[阅览室]
	C0823
	北
	-1.15

	
	
	C0823
	北
	-1.14

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	2137[阅览室]
	C1023
	西
	-1.82

	
	
	C1023
	西
	-1.84

	
	
	C1023
	西
	-1.72

	
	
	C1023
	西
	-1.84

	
	
	C0923
	北
	-1.84

	
	2145[卫生间]
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	
	C0823
	北
	-1.91

	
	2148[卫生间]
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	
	C0823
	北
	-1.90

	
	2152[楼梯间]
	C0623
	东
	-1.95

	
	
	C0623
	北
	-2.47

	
	
	C1523
	北
	-1.84

	
	
	C0623
	北
	-2.44

	
	
	C0623
	北
	-2.46

	
	2157[楼梯间]
	C0623
	西
	-1.16

	
	
	C0623
	北
	-0.52

	
	
	C0623
	北
	-1.16

	
	
	C1523
	北
	-1.16

	
	
	C0623
	北
	-1.16

	
	2158[卫生间]
	C0623
	北
	-2.25

	
	
	C0623
	北
	-1.84

	
	
	C1523
	北
	-1.84

	
	
	C0623
	北
	-2.32

	
	2165[卫生间]
	C0623
	北
	-0.83

	
	
	C1523
	北
	-1.16

	
	
	C0623
	北
	-1.16

	
	
	C0623
	北
	-1.16

	
	2168[楼梯间]
	C0923
	南
	0.00

	
	2175[楼梯间]
	C0923
	南
	-1.90

	
	2180[楼梯间]
	C0923
	南
	-1.89

	
	2185[楼梯间]
	C0923
	南
	0.00

	
	2189[库房]
	C2418
	西
	-1.13

	
	2192[卫生间]
	C0923
	北
	-1.09

	
	2193[卫生间]
	C0923
	北
	-1.90

	
	2199[走廊]
	
	
	

	
	2202[走廊]
	
	
	

	
	2208[阅览室]
	C1023
	西
	-1.16

	
	
	C1023
	西
	-0.98

	
	
	C1023
	西
	-1.16

	
	2213[走廊]
	
	
	

	
	2216[走廊]
	
	
	

	
	2227[设备间]
	C2418
	西
	-1.12

	
	2228[设备间]
	C2418
	西
	-1.15

	
	2230[设备间]
	C2418
	西
	-1.11

	
	2233[设备间]
	C2418
	西
	-1.08

	
	2237[阅览室]
	C1023
	西
	-1.84

	
	
	C1023
	西
	-1.44

	
	2238[阅览室]
	C1023
	西
	-1.58

	
	
	C1023
	西
	-1.61

	
	2239[阅览室]
	C1023
	西
	-1.84

	
	
	C1023
	西
	-1.84

	
	2240[阅览室]
	C1023
	西
	-1.85

	
	
	C1023
	西
	-1.85

	
	2241[阅览室]
	C1023
	西
	-1.84

	
	
	C1023
	西
	-1.84

	
	2242[阅览室]
	C1023
	西
	-1.31

	
	
	C1023
	西
	-1.83

	
	2243[阅览室]
	C1023
	西
	-1.83

	
	
	C1023
	西
	-1.27

	
	2244[阅览室]
	C1023
	西
	-1.21

	
	
	C1023
	西
	-1.83

	
	3005[库房]
	C2418
	西
	-1.11

	
	
	C2418
	西
	-1.15

	
	3007[阅览室]
	
	
	

	
	3011[阅览室]
	FM-6
	西
	-1.84

	
	
	FM-6
	西
	-1.84

	
	
	C5523
	南
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-2.03

	
	
	C1023
	东
	-2.58

	
	
	C1023
	东
	-2.46

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-2.28

	
	
	C1023
	东
	-1.69

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.67

	
	
	C1023
	东
	-1.71

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.57

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.44

	
	
	C1023
	东
	-1.51

	
	
	C1023
	东
	-1.63

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.50

	
	
	C1023
	东
	-1.66

	
	
	C1023
	东
	-1.61

	
	
	C1623
	南
	-1.84

	
	
	C1623
	南
	-1.84

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1623
	北
	0.00

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-2.67

	
	
	C1023
	东
	-3.73

	
	
	C1023
	东
	-3.73

	
	
	C1023
	东
	-2.65

	
	
	C1023
	东
	-2.66

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	
	
	C1023
	东
	-1.44

	
	
	C1023
	东
	-1.56

	
	
	C1023
	东
	-1.58

	
	
	C1023
	东
	-1.61

	
	
	C1023
	东
	-1.84

	4层
	3002[阅览室]
	C7034
	北
	-1.88

	
	
	C1623
	南
	-1.18

	
	
	C1623
	南
	-1.23

	
	
	C5523
	南
	1.64

	
	
	C6030
	西
	-1.78

	
	
	C6030
	西
	-1.66

	
	
	C6030
	西
	-1.88

	
	
	C6030
	西
	-1.88

	
	
	C6030
	西
	-1.88

	
	
	C6030
	西
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.04

	
	
	C1023
	东
	-1.25

	
	
	C1023
	东
	-1.33

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.39

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.12

	
	
	C1023
	东
	-1.01

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.41

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.35

	
	
	C1023
	东
	-1.21

	
	
	C1023
	东
	-1.41

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.47

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.58

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1623
	南
	1.40

	
	
	C1623
	南
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.30

	
	
	C1023
	东
	-1.44

	
	
	C1023
	东
	-3.00

	
	
	C1023
	东
	-1.88

	
	
	C1023
	东
	-1.27

	
	
	C1023
	东
	-1.27

	
	
	C1023
	东
	-1.49

	
	
	C1023
	东
	-1.01

	
	
	C1023
	东
	-1.04

	
	
	C1023
	东
	-1.17

	
	
	C1023
	东
	-1.15

	
	
	C1023
	东
	-1.26

	
	3009[阅览室]
	C4623
	西
	-1.88

	
	
	C3923
	南
	-0.14

	
	
	C3923
	南
	-0.28

	
	
	C3923
	南
	-1.87

	
	
	C3923
	南
	-1.87

	
	
	C3923
	南
	0.19

	
	
	C3923
	南
	0.25

	
	
	C3923
	南
	-1.87

	
	
	C3923
	南
	0.14

	
	
	C3923
	南
	0.09

	
	
	C3923
	南
	-1.87

	
	3010[书库]
	C3923
	南
	3.10

	
	
	C3923
	南
	3.19

	
	
	C3923
	南
	-1.88

	
	
	C3923
	南
	2.84

	
	
	C3923
	南
	-1.88

	
	
	C3923
	南
	2.33

	
	
	C3923
	南
	-1.88

	
	
	C3923
	南
	1.51

	
	
	C4623
	东
	-1.88

	
	
	C3923
	南
	3.13

	
	
	C3923
	南
	2.99

	
	3015[走廊]
	C1823
	西
	-1.88

	
	
	C1823
	东
	-1.19

	
	3037[阅览室]
	C1023
	西
	-1.57

	
	
	C1023
	西
	-1.63

	
	
	C1023
	西
	-2.99

	
	
	C1023
	西
	-2.67

	
	
	C1023
	西
	-1.77

	
	
	C1023
	西
	-1.77

	
	
	C1623
	南
	-1.15

	
	
	C1623
	南
	1.16

	
	
	C1023
	西
	-1.46

	
	
	C1023
	西
	-1.46

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C5523
	南
	-1.15

	
	3068[阅览室]
	C1023
	西
	-1.11

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.16

	
	
	C1023
	西
	-1.19

	
	
	C1023
	西
	-1.23

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.00

	
	
	C1023
	西
	-1.02

	
	
	C1023
	西
	-1.04

	
	
	C1023
	西
	-1.04

	
	
	C1023
	西
	-1.11

	
	
	C1023
	西
	-1.06

	
	3073[开架书库]
	C1823
	北
	-1.88

	
	
	C3923
	北
	-1.15

	
	
	C3923
	北
	-1.88

	
	
	C3923
	北
	-1.15

	
	
	C1823
	北
	-1.88

	
	3077[阅览室]
	C1023
	西
	-0.92

	
	
	C1023
	西
	-0.92

	
	
	C1023
	西
	-0.98

	
	
	C1023
	西
	-0.96

	
	
	C1023
	西
	-0.95

	
	
	C1023
	西
	-0.95

	
	
	C1023
	西
	-0.90

	
	
	C1023
	西
	-0.90

	
	
	C1023
	西
	-0.90

	
	3085[阅览室]
	C6030
	东
	-1.15

	
	
	C2830
	东
	-1.15

	
	
	C1623
	南
	-1.08

	
	
	C1623
	南
	-1.15

	
	3116[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.16

	
	3124[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.13

	
	3128[阅览室]
	C3923
	北
	-1.88

	
	3130[阅览室]
	C3923
	北
	-1.88

	
	3132[阅览室]
	C3923
	北
	-1.88

	
	3133[阅览室]
	C3923
	北
	-1.88

	
	3134[阅览室]
	C3923
	北
	-1.88

	
	3135[阅览室]
	C3923
	北
	-1.88

	
	3146[卫生间]
	C3923
	北
	-1.10

	
	3147[卫生间]
	C3923
	北
	-1.88

	
	3153[楼梯间]
	C0623
	北
	-2.49

	
	
	C0623
	东
	-1.96

	
	
	C1523
	北
	-1.88

	
	
	C0623
	北
	-2.44

	
	
	C0623
	北
	-2.44

	
	3156[楼梯间]
	C0623
	西
	-0.96

	
	
	C0623
	北
	-0.56

	
	
	C0623
	北
	-1.15

	
	
	C1523
	北
	-1.15

	
	
	C0623
	北
	-1.15

	
	3159[卫生间]
	C0623
	北
	-1.88

	
	
	C0623
	北
	-2.70

	
	
	C1523
	北
	-1.88

	
	
	C0623
	北
	-1.88

	
	3164[卫生间]
	C0623
	北
	-0.79

	
	
	C1523
	北
	-1.15

	
	
	C0623
	北
	-1.15

	
	
	C0623
	北
	-1.15

	
	3169[楼梯间]
	C0923
	南
	-1.88

	
	3173[楼梯间]
	C0923
	南
	0.30

	
	3179[楼梯间]
	C0923
	南
	-0.48

	
	3186[楼梯间]
	C0923
	南
	-1.21

	
	3191[卫生间]
	C0923
	北
	-1.11

	
	3194[卫生间]
	C0923
	北
	-1.88

	
	3207[阅览室]
	C1023
	西
	-0.91

	
	
	C1023
	西
	-0.91

	
	
	C1023
	西
	-0.91

	
	3225[库房]
	C2418
	西
	-1.14

	
	3229[设备间]
	C2418
	西
	-1.15

	
	3231[阅览室]
	C2418
	西
	-1.16

	
	3232[阅览室]
	C2418
	西
	-1.13

	
	4003[走廊]
	FM-1
	西
	0.00

	
	
	FM-5
	南
	-1.88

	
	4004[走廊]
	FM-5
	南
	-1.88

	
	
	FM-1
	东
	0.00

	
	4005[走廊]
	
	
	

	
	4006[走廊]
	
	
	

	
	4007[走廊]
	C2830
	东
	-1.14

	
	
	C6030
	东
	-1.15

	
	
	C7034
	北
	-1.15

	
	
	C2418
	西
	-1.16

	
	
	C6030
	东
	-1.15

	
	
	C6030
	东
	-1.15

	
	
	C6030
	东
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.15

	
	
	C1023
	西
	-1.27

	
	
	C1023
	西
	-1.31

	
	4015[走廊]
	
	
	

	
	4016[走廊]
	
	
	

	
	4017[走廊]
	
	
	

	
	4018[走廊]
	
	
	

	
	4019[阅览室]
	C2418
	西
	-1.15

	5层
	40012[楼梯间]
	C0923
	南
	0.88

	
	
	C1523
	东
	-1.79

	
	4025[书库]
	C2830
	南
	-1.72

	
	
	C2830
	南
	-1.71

	
	
	C2830
	南
	1.22

	
	
	C2830
	南
	-1.17

	
	
	C2830
	南
	0.67

	
	4030[走廊]
	C1823
	西
	-1.01

	
	
	C1823
	东
	-1.18

	
	4084[阅览室]
	C3923
	北
	-1.70

	
	
	C3923
	北
	-1.70

	
	
	C3923
	北
	-1.15

	
	4119[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.16

	
	4122[楼梯间]
	C1223
	北
	-1.12

	
	4170[楼梯间]
	C0923
	南
	-1.10

	
	
	C0823
	西
	-1.08

	
	
	C1523
	西
	-1.07

	
	4178[楼梯间]
	C1506
	西
	-1.78

	
	
	C0923
	北
	-1.11

	
	
	C0923
	南
	-1.78

	
	4181[卫生间]
	C0923
	西
	-1.78

	
	
	C0923
	北
	-1.11

	
	4182[卫生间]
	C0923
	北
	-1.78

	
	
	C0923
	东
	-1.78

	
	4184[楼梯间]
	C1523
	东
	-1.78

	
	
	C0923
	东
	-1.25

	
	
	C0923
	南
	-1.77

	
	4235[目录室]
	C1823
	北
	-1.17

	
	4236[目录室]
	C1823
	北
	-1.62

	
	5001[书库]
	C4623
	东
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	3.04

	
	
	C3923
	南
	3.07

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	3.15

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	2.19

	
	
	C3923
	南
	2.93

	
	
	C3923
	南
	1.83

	
	5002[阅览室]
	C4623
	西
	-1.78

	
	
	C3923
	南
	-0.15

	
	
	C3923
	南
	-0.23

	
	
	C3923
	南
	0.24

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	0.71

	
	
	C3923
	南
	0.55

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	0.65

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	
	C3923
	南
	-1.79

	
	5005[走廊]
	
	
	

	
	5006[走廊]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]