[image: image73.png]U GFIZERER





                                      室内PMV-PPD达标比例报告书

室内热湿环境评价
公共建筑
某高校图书馆
设计编号：2025-CC-DD
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	湖北-襄阳

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月01日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13349845977
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


51.2 三维视图


62 计算依据


63 参考标准


64 计算方法


64.1 CFD计算原理


84.2 热湿环境评价指标计算


105 结果分析


145.1 1层分析图


175.2 2层分析图


205.3 3层分析图


235.4 4层分析图


265.5 5层分析图


285.6 室内PMV与PPD达标比例统计


316 结论





项目概况
平面图

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

[image: image8.wmf]
6层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
 委托方提供的其他相关资料
参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中5.2.9条第2款的要求，具体评分规则如下：
2）建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
CFD计算原理
湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件


围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数或者绝热边界条件
；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image9.png]af) +div(pU¢) = div(Tygrade) + S,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image10.png]



	[image: image11.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image12.png]



	[image: image13.png]fogr = W+ I




	[image: image14.png]o 9
i 31(.“#[‘71) 3)/(.“7[[31) 3z(mff bl





	y 速度
	[image: image15.png]



	[image: image16.png]fogr = W+ I




	[image: image17.png]o 9 aw
“a ‘,X(mff‘,y) 3)/(.“7[[3)/) 3z(ﬂvff3y)





	z 速度
	[image: image18.png]



	[image: image19.png]fogr = W+ I




	[image: image20.png]oP d 3u) a

-5 5z *a—y(*‘w%) ;

+ E(.uvff‘;_‘:) ~PYg





	湍流动能
	[image: image21.png]



	[image: image22.png]ko £




	[image: image23.png]Gy + G — pe





	湍流耗散
	[image: image24.png]



	[image: image25.png]@ellof




	[image: image26.png]Cros (G + C32Gg) — C. 2 _r
165 (Gi + C3:Ga) = Coop T~ R,





	温度
	[image: image27.png]



	[image: image28.png]



	[image: image29.png]





上表中的常数如下：
	[image: image30.png]



	[image: image31.png]/25,5,




	[image: image32.png]



	[image: image33.png]




	[image: image34.png]



	[image: image35.png]=10.0845





	[image: image36.png]1.42




	[image: image37.png]1.68





	[image: image38.png]



	[image: image39.png]or =0.85




	[image: image40.png]



	

	[image: image41.png]A

a—13929

@-1.3929

|u 6321

a+2.3929

2+23929

‘u 3679

=i,

Meff



 
[image: image42.png]g, = 1.0, 8p < pops, May = @, ~ 1.393



 

	[image: image43.png]e =

C,on>(1 — n/m)

1+

Sk
Heh, n=—

Mo =438, =0.012






差分格式
本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
热湿环境评价指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
PMV计算公式
 [image: image44.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image45.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image46.png]PPD = 100 — 95 - exp ( — 0.03353- PMV* — 0.2179 - PMV?)



                    (5)
式中：
PMV为平均热感觉指数；
  
PPD为预计不满意率，%；
[image: image47.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




                         PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
结果分析

该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	区域1
	30
	1
	0
	0.6
	50

	2
	区域2
	30
	1
	0
	0.6
	50

	3
	3层-房间3005
	30
	1
	0
	0.6
	50

	4
	3层-房间3011
	30
	1
	0
	0.6
	50

	5
	3层-房间3007
	30
	1
	0
	0.6
	50

	6
	3层-房间2002
	30
	1
	0
	0.6
	50

	7
	3层-房间2244
	30
	1
	0
	0.6
	50

	8
	3层-房间2243
	30
	1
	0
	0.6
	50

	9
	3层-房间2242
	30
	1
	0
	0.6
	50

	10
	3层-房间2241
	30
	1
	0
	0.6
	50

	11
	3层-房间2240
	30
	1
	0
	0.6
	50

	12
	3层-房间2239
	30
	1
	0
	0.6
	50

	13
	3层-房间2238
	30
	1
	0
	0.6
	50

	14
	3层-房间2237
	30
	1
	0
	0.6
	50

	15
	3层-房间2199
	30
	1
	0
	0.6
	50

	16
	3层-房间2193
	30
	1
	0
	0.6
	50

	17
	3层-房间2192
	30
	1
	0
	0.6
	50

	18
	3层-房间2189
	30
	1
	0
	0.6
	50

	19
	3层-房间2185
	30
	1
	0
	0.6
	50

	20
	3层-房间2180
	30
	1
	0
	0.6
	50

	21
	3层-房间2175
	30
	1
	0
	0.6
	50

	22
	3层-房间2168
	30
	1
	0
	0.6
	50

	23
	3层-房间2165
	30
	1
	0
	0.6
	50

	24
	3层-房间2158
	30
	1
	0
	0.6
	50

	25
	3层-房间2233
	30
	1
	0
	0.6
	50

	26
	3层-房间2230
	30
	1
	0
	0.6
	50

	27
	3层-房间2228
	30
	1
	0
	0.6
	50

	28
	3层-房间2227
	30
	1
	0
	0.6
	50

	29
	3层-房间2216
	30
	1
	0
	0.6
	50

	30
	3层-房间2213
	30
	1
	0
	0.6
	50

	31
	3层-房间2208
	30
	1
	0
	0.6
	50

	32
	3层-房间2202
	30
	1
	0
	0.6
	50

	33
	3层-房间2157
	30
	1
	0
	0.6
	50

	34
	3层-房间2152
	30
	1
	0
	0.6
	50

	35
	3层-房间2148
	30
	1
	0
	0.6
	50

	36
	3层-房间2110
	30
	1
	0
	0.6
	50

	37
	3层-房间2108
	30
	1
	0
	0.6
	50

	38
	3层-房间2095
	30
	1
	0
	0.6
	50

	39
	3层-房间2079
	30
	1
	0
	0.6
	50

	40
	3层-房间2078
	30
	1
	0
	0.6
	50

	41
	3层-房间2070
	30
	1
	0
	0.6
	50

	42
	3层-房间2067
	30
	1
	0
	0.6
	50

	43
	3层-房间2036
	30
	1
	0
	0.6
	50

	44
	3层-房间2019
	30
	1
	0
	0.6
	50

	45
	3层-房间2145
	30
	1
	0
	0.6
	50

	46
	3层-房间2137
	30
	1
	0
	0.6
	50

	47
	3层-房间2136
	30
	1
	0
	0.6
	50

	48
	3层-房间2131
	30
	1
	0
	0.6
	50

	49
	3层-房间2129
	30
	1
	0
	0.6
	50

	50
	3层-房间2127
	30
	1
	0
	0.6
	50

	51
	3层-房间2123
	30
	1
	0
	0.6
	50

	52
	3层-房间2115
	30
	1
	0
	0.6
	50

	53
	3层-房间2017
	30
	1
	0
	0.6
	50

	54
	3层-房间2012
	30
	1
	0
	0.6
	50

	55
	3层-房间2007
	30
	1
	0
	0.6
	50

	56
	4层-房间4005
	30
	1
	0
	0.6
	50

	57
	4层-房间4004
	30
	1
	0
	0.6
	50

	58
	4层-房间4003
	30
	1
	0
	0.6
	50

	59
	4层-房间3232
	30
	1
	0
	0.6
	50

	60
	4层-房间3229
	30
	1
	0
	0.6
	50

	61
	4层-房间3225
	30
	1
	0
	0.6
	50

	62
	4层-房间3207
	30
	1
	0
	0.6
	50

	63
	4层-房间3194
	30
	1
	0
	0.6
	50

	64
	4层-房间4019
	30
	1
	0
	0.6
	50

	65
	4层-房间4018
	30
	1
	0
	0.6
	50

	66
	4层-房间4017
	30
	1
	0
	0.6
	50

	67
	4层-房间4016
	30
	1
	0
	0.6
	50

	68
	4层-房间4015
	30
	1
	0
	0.6
	50

	69
	4层-房间4006
	30
	1
	0
	0.6
	50

	70
	4层-房间3191
	30
	1
	0
	0.6
	50

	71
	4层-房间3186
	30
	1
	0
	0.6
	50

	72
	4层-房间3179
	30
	1
	0
	0.6
	50

	73
	4层-房间3135
	30
	1
	0
	0.6
	50

	74
	4层-房间3134
	30
	1
	0
	0.6
	50

	75
	4层-房间3133
	30
	1
	0
	0.6
	50

	76
	4层-房间3132
	30
	1
	0
	0.6
	50

	77
	4层-房间3130
	30
	1
	0
	0.6
	50

	78
	4层-房间3128
	30
	1
	0
	0.6
	50

	79
	4层-房间3124
	30
	1
	0
	0.6
	50

	80
	4层-房间3116
	30
	1
	0
	0.6
	50

	81
	4层-房间3085
	30
	1
	0
	0.6
	50

	82
	4层-房间3077
	30
	1
	0
	0.6
	50

	83
	4层-房间3173
	30
	1
	0
	0.6
	50

	84
	4层-房间3073
	30
	1
	0
	0.6
	50

	85
	4层-房间3169
	30
	1
	0
	0.6
	50

	86
	4层-房间3164
	30
	1
	0
	0.6
	50

	87
	4层-房间3159
	30
	1
	0
	0.6
	50

	88
	4层-房间3156
	30
	1
	0
	0.6
	50

	89
	4层-房间3153
	30
	1
	0
	0.6
	50

	90
	4层-房间3147
	30
	1
	0
	0.6
	50

	91
	4层-房间3146
	30
	1
	0
	0.6
	50

	92
	4层-房间3068
	30
	1
	0
	0.6
	50

	93
	4层-房间3037
	30
	1
	0
	0.6
	50

	94
	4层-房间3015
	30
	1
	0
	0.6
	50

	95
	4层-房间3010
	30
	1
	0
	0.6
	50

	96
	4层-房间3009
	30
	1
	0
	0.6
	50

	97
	4层-房间3002
	30
	1
	0
	0.6
	50

	98
	5层-房间4182
	30
	1
	0
	0.6
	50

	99
	5层-房间4181
	30
	1
	0
	0.6
	50

	100
	5层-房间4178
	30
	1
	0
	0.6
	50

	101
	5层-房间4170
	30
	1
	0
	0.6
	50

	102
	5层-房间4122
	30
	1
	0
	0.6
	50

	103
	5层-房间4119
	30
	1
	0
	0.6
	50

	104
	5层-房间4236
	30
	1
	0
	0.6
	50

	105
	5层-房间4235
	30
	1
	0
	0.6
	50

	106
	5层-房间4184
	30
	1
	0
	0.6
	50

	107
	5层-房间5006
	30
	1
	0
	0.6
	50

	108
	5层-房间5005
	30
	1
	0
	0.6
	50

	109
	5层-房间5002
	30
	1
	0
	0.6
	50

	110
	5层-房间5001
	30
	1
	0
	0.6
	50

	111
	5层-房间40012
	30
	1
	0
	0.6
	50

	112
	5层-房间4084
	30
	1
	0
	0.6
	50

	113
	5层-房间4030
	30
	1
	0
	0.6
	50

	114
	5层-房间4025
	30
	1
	0
	0.6
	50


1层分析图

[image: image48.png]T©)
267
266
264
262
260
259
257
255
254
252
250
248
247
25
23
22
240





图 5.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image49.png]Um/s)
e
oie
008
000
00027
ooss0
oo
oosss
00619
oose
oosss

oos

oosrz

ooz

ooise

oo0s07

o037





图 5.1‑2人行高度处速度云图
[image: image50.png]Um/s)
e
oie
008
000
00027
ooss0
oo
oosss
00619
oose
oosss
oos
oosrz
ooz
ooise
oo0s07

o037





图 5.1‑3流线图
[image: image51.png]1%

0.500

-0500





图 5.1‑4人行高度处PMV分布
[image: image52.png]PPD(%)

250

100





图 5.1‑5人行高度处PPD分布
2层分析图

[image: image53.png]T©)
268
267
265
263
261
259
258
256
254
252
251
29
247
25
23
22
240





图 5.2‑1人行高度处温度场分布
[image: image54.png]Um/s)
18
L4
13
124
L

105

osse
07
067
Ir
a7

081

o286

o1

oosss

oomssz





图 5.2‑2人行高度处速度云图
[image: image55.png]Um/s)
18
L4
13
126
L
105
0953
osse
07
067
Ir
a7

081

o286

o1

oosss

oomssz





图 5.2‑3流线图
[image: image56.png]



图 5.2‑4人行高度处PMV分布
[image: image57.png]PPD(%)

250

100





图 5.2‑5人行高度处PPD分布
3层分析图

[image: image58.png]T©)
267
265
263
262
260
258
257
255
253
252
250
248
247
25
23
22
240

Canll





图 5.3‑1人行高度处温度场分布
[image: image59.png]Utm/s)

7

s . ’-'

e
032
022
o

oooezs





图 5.3‑2人行高度处速度云图
[image: image60.png]Um/s)
7
L6
15
Lt
13

122

I
osss
I
osse
0853
e
032
022
o

oooezs




图 5.3‑3流线图
[image: image61.png]Q-b
n




图 5.3‑4人行高度处PMV分布
[image: image62.png]an
O




图 5.3‑5人行高度处PPD分布
4层分析图

[image: image63.png]T©)
266
265
263
261
260
258
256
255
253
251
250
248
247
25
23
22
240





图 5.4‑1人行高度处温度场分布
[image: image64.png]Um/s)
0.993
0.368
0348
0319
0295
0270
024
0221
0.197
0.173
0.148
0.124
00991
00726
00501
00256

000113





图 5.4‑2人行高度处速度云图
[image: image65.png]Um/s)
0.393
0.368
0.344
0319 -
0295
0270
0246
0221
0.157
0.173
0.148

0.124

0.0991

0,074

0.0501

0.0256

000113




图 5.4‑3流线图
[image: image66.png]- <D
LAk




图 5.4‑4人行高度处PMV分布
[image: image67.png]At




图 5.4‑5人行高度处PPD分布
5层分析图

[image: image68.png]T©)
267
265
264
262
260
259
257
255
254
252
250
248
247
25
23
22
240





图 5.5‑1人行高度处温度场分布
[image: image69.png]Um/s)
000
003
00057
ooss0
ooz
oo7se
o087
00619
ooss1
oosse
oosts
oosee
oozs1
oozrs
oous
o077

o.o00se9





图 5.5‑2人行高度处速度云图
[image: image70.png]Um/s)
o109
0.3
00057
00800
00822
o0rse
o067
00619
o0ss1
00ms
00416
000
o028

00213

00145

00077

0000999





图 5.5‑3流线图
[image: image71.png]1%

0.500

-0500





图 5.5‑4人行高度处PMV分布
[image: image72.png]PPD(%)

250

100





图 5.5‑5人行高度处PPD分布
室内PMV与PPD达标比例统计
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且依据《绿色建筑评价技术细则》按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表5.6-1 PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


表5.6-2 建筑主要功能房间以及PMV-PPD整体评价达标面积统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	PMV-PPD达标面积 (㎡)
	面积(㎡)
	PMV-PPD达标面积比例(%)
	得分

	1层
	-1001
	开架书库
	1433.8
	1433.8
	100.00
	8

	
	-1018
	开架书库
	817.4
	817.4
	100.00
	8

	
	-1026
	大厅
	389.2
	389.2
	100.00
	8

	
	-1038
	阅览室
	193.5
	193.5
	100.00
	8

	
	-1040
	书库
	194.6
	194.6
	100.00
	8

	
	-1061
	阅览室
	145.0
	145.0
	100.00
	8

	
	-1062
	阅览室
	144.9
	144.9
	100.00
	8

	
	-1065
	目录室
	138.9
	138.9
	100.00
	8

	
	-1066
	目录室
	138.9
	138.9
	100.00
	8

	
	-1080
	阅览室
	96.6
	96.6
	100.00
	8

	
	-1081
	阅览室
	96.6
	96.6
	100.00
	8

	
	-1098
	阅览室
	66.9
	66.9
	100.00
	8

	
	-1101
	阅览室
	66.9
	66.9
	100.00
	8

	2层
	1005
	开架书库
	837.6
	837.6
	100.00
	8

	
	1006
	阅览室
	837.6
	837.6
	100.00
	8

	
	1014
	大厅
	764.9
	764.9
	100.00
	8

	
	1031
	书库
	245.6
	245.6
	100.00
	8

	
	1039
	开架书库
	194.6
	194.6
	100.00
	8

	
	1043
	开架书库
	171.5
	171.5
	100.00
	8

	
	1044
	阅览室
	171.3
	171.3
	100.00
	8

	
	1075
	开架书库
	104.0
	104.0
	100.00
	8

	
	1076
	阅览室
	104.0
	104.0
	100.00
	8

	
	1094
	阅览室
	69.6
	69.6
	100.00
	8

	
	1099
	阅览室
	66.9
	66.9
	100.00
	8

	
	1100
	阅览室
	66.9
	66.9
	100.00
	8

	
	1105
	阅览室
	48.3
	48.3
	100.00
	8

	
	1106
	阅览室
	47.9
	47.9
	100.00
	8

	
	1107
	阅览室
	47.3
	47.3
	100.00
	8

	
	1109
	阅览室
	47.3
	47.3
	100.00
	8

	
	1111
	阅览室
	47.3
	47.3
	100.00
	8

	
	1113
	阅览室
	46.2
	46.2
	100.00
	8

	
	1139
	阅览室
	32.7
	32.7
	100.00
	8

	
	1141
	阅览室
	32.7
	32.7
	100.00
	8

	
	1142
	阅览室
	32.7
	32.7
	100.00
	8

	
	1209
	书库
	22.7
	22.7
	100.00
	8

	
	1210
	阅览室
	22.6
	22.6
	100.00
	8

	
	1211
	阅览室
	22.6
	22.6
	100.00
	8

	
	1219
	阅览室
	22.5
	22.5
	100.00
	8

	3层
	2007
	阅览室
	673.7
	673.7
	100.00
	8

	
	2012
	阅览室
	672.3
	673.6
	99.82
	8

	
	2019
	书库
	620.3
	621.5
	99.81
	8

	
	2036
	阅览室
	194.7
	194.7
	100.00
	8

	
	2067
	阅览室
	135.3
	135.3
	100.00
	8

	
	2070
	阅览室
	128.5
	128.5
	100.00
	8

	
	2078
	阅览室
	101.1
	101.1
	100.00
	8

	
	2079
	阅览室
	96.7
	96.7
	100.00
	8

	
	2108
	阅览室
	47.3
	47.3
	100.00
	8

	
	2110
	阅览室
	47.3
	47.3
	100.00
	8

	
	2127
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	2129
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	2131
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	2136
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	2137
	阅览室
	32.9
	32.9
	100.00
	8

	
	2208
	阅览室
	22.7
	22.7
	100.00
	8

	
	2237
	阅览室
	15.5
	15.5
	100.00
	8

	
	2238
	阅览室
	15.5
	15.5
	100.00
	8

	
	2239
	阅览室
	15.5
	15.5
	100.00
	8

	
	2240
	阅览室
	15.5
	15.5
	100.00
	8

	
	2241
	阅览室
	15.5
	15.5
	100.00
	8

	
	2242
	阅览室
	15.5
	15.5
	100.00
	8

	
	2243
	阅览室
	15.5
	15.5
	100.00
	8

	
	2244
	阅览室
	15.4
	15.4
	100.00
	8

	
	3007
	阅览室
	139.0
	139.0
	100.00
	8

	
	3011
	阅览室
	886.2
	887.8
	99.83
	8

	4层
	3002
	阅览室
	934.5
	934.5
	100.00
	8

	
	3009
	阅览室
	603.4
	603.4
	100.00
	8

	
	3010
	书库
	603.7
	603.7
	100.00
	8

	
	3037
	阅览室
	194.7
	194.7
	100.00
	8

	
	3068
	阅览室
	135.3
	135.3
	100.00
	8

	
	3073
	开架书库
	138.9
	138.9
	100.00
	8

	
	3077
	阅览室
	101.1
	101.1
	100.00
	8

	
	3085
	阅览室
	81.3
	81.3
	100.00
	8

	
	3128
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	3130
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	3132
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	3133
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	3134
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	3135
	阅览室
	33.8
	33.8
	100.00
	8

	
	3207
	阅览室
	22.7
	22.7
	100.00
	8

	
	3232
	阅览室
	19.3
	19.3
	100.00
	8

	
	4019
	阅览室
	26.1
	26.1
	100.00
	8

	5层
	4025
	书库
	418.8
	418.8
	100.00
	8

	
	4084
	阅览室
	86.4
	86.4
	100.00
	8

	
	4235
	目录室
	25.0
	25.0
	100.00
	8

	
	4236
	目录室
	24.8
	24.8
	100.00
	8

	
	5001
	书库
	603.7
	603.7
	100.00
	8

	
	5002
	阅览室
	603.4
	603.4
	100.00
	8

	建筑PMV-PPD达标面积比例（%）
	99.98%


说明：建筑整体的PMV-PPD达标面积比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为99.98%，根据绿标5.2.9，应得8分。
� 注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 





	
	第4页 共9页
	



[image: image73.png]_1234567890.unknown

