	建筑碳排放报告书
公共建筑

	乡村研学服务中心设计

	设计编号：


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	广东-汕头

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年11月30日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18756079665
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.1.1 普通材料

6

5.1.2 其他材料

7

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

8

7 房间类型

8

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

9

8 系统类型

9

8.1 系统分区

9

8.2 热回收参数

9

9 制冷系统

9

9.1 默认冷源

9

9.1.1 供应的系统

9

9.1.2 冷水机组

9

9.1.3 水泵系统

9

9.1.4 运行工况

10

9.1.5 制冷能耗

10

10 供暖系统

10

10.1 默认热源

10

10.1.1 供应的系统

10

10.1.2 热水锅炉

10

10.1.3 热水循环泵

10

10.1.4 热水循环水泵能耗

11

11 空调风机

11

12 照明

12

13 电梯

12

13.1 直梯

12

13.2 电梯碳排放

12

14 光伏发电

12

15 计算结果

12

15.1 建材生产运输碳排放

12

15.1.1 建材生产阶段

13

15.1.2 建材运输阶段

13

15.2 建筑建造拆除碳排放

13

15.2.1 建筑建造

14

15.2.2 建筑拆除

14

15.3 碳汇

14

15.4 建筑运行碳排放

15

15.5 全生命周期碳排放

15

15.5.1 碳排放强度

15

15.5.2 总碳排放量

18

16 附录

18

16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

19

16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

21

16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

23

16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

23

16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	乡村研学服务中心设计

	工程地点
	广东-汕头

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：116.68°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上3372    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上12.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	16297.66

	计算建筑外表面积(m2)
	6196.16

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	全年控温


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

7 8/1 I 101 1171 12/1

6/1




逐月辐照量表
[image: image3.png]BB IERRE M) WK SRS





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月12日14时
	34.4
	26.7
	19.1
	83.6

	最冷
	01月28日05时
	7.2
	3.9
	3.7
	16.6


围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	铝板
	－
	191.000
	－
	－
	－
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢板
	1.000
	10.000
	1000.0
	1000.0
	0.0005
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	溶剂型改性沥青防水涂料
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.594,D=2.585)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 5mm
2. 外墙（填充墙）：穿孔不锈钢外墙 (K=0.669,D=0.905)：（由外到内）

    铝板 2mm＋玻璃棉 80mm＋钢板 2mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.114,D=2.470)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.59
D=2.59
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.67
D=0.91
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=3.68
D=1.68
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.21
	1.80
	0.21
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.16
	1.80
	0.21
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.28
	1.80
	0.21
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.21
	1.80
	0.21
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	健身房
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展览馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通教室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	演员休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众厅
	25
	20
	35(m3/h.人)
	0(次/h)
	0.75(㎡/人)
	20(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3(W/㎡)
	5(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	2812.39
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	
	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	67838
	1717
	16959
	4.00
	53742
	64559
	17170

	20~40
	91192
	624
	22325
	4.08
	19531
	23462
	6240

	40~60
	80300
	329
	18754
	4.28
	10298
	12370
	3290

	60~80
	150541
	416
	31481
	4.78
	13021
	15642
	4160

	80~100
	196214
	447
	39243
	5.00
	13991
	16807
	4470

	>100
	9667
	19
	1900
	－
	595
	714
	190

	合计
	595752
	3552
	130662
	
	111178
	133555
	35520


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	130662
	0.5703
	74.516

	冷却水泵
	111178
	
	63.405

	冷却塔
	35520
	
	20.257

	冷冻水泵
	133555
	
	76.167

	合计
	234.345


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	4402
	0.78
	0.92
	89
	1.965


热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	37.6
	0.1880
	4402
	632
	23763

	40
	400
	37.6
	0.0940
	0
	0
	0

	60
	600
	37.6
	0.0627
	0
	0
	0

	80
	800
	37.6
	0.0470
	0
	0
	0

	100
	1000
	37.6
	0.0376
	0
	0
	0

	综合
	4402
	632
	23763


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	23763
	0.5703
	13.552


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	29193
	0.5703
	16.649

	风机盘管
	1670
	
	0.952

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	17.601


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-健身房
	32.12
	1
	32
	1015
	0.5703
	0.579

	博览-办公室
	15.12
	1
	15
	227
	
	0.129

	办公-卫生间
	6.72
	4
	35
	235
	
	0.134

	观演-卫生间
	18.98
	2
	31
	588
	
	0.336

	商场-卫生间
	16.06
	6
	66
	1058
	
	0.604

	教育-卫生间
	9.45
	2
	19
	181
	
	0.103

	商场-厨房
	36.14
	1
	16
	578
	
	0.330

	办公-大厅
	16.80
	3
	535
	8985
	
	5.124

	博览-展览馆
	15.12
	2
	156
	2359
	
	1.345

	博览-库房
	17.52
	2
	70
	1220
	
	0.696

	办公-普通办公室
	13.44
	19
	636
	8542
	
	4.872

	教育-普通教室
	18.90
	2
	84
	1588
	
	0.905

	办公-楼梯间
	5.50
	4
	97
	535
	
	0.305

	博览-楼梯间
	17.52
	1
	24
	420
	
	0.240

	教育-楼梯间
	4.73
	1
	24
	113
	
	0.065

	商场-楼梯间
	8.03
	1
	19
	154
	
	0.088

	观演-演员休息室
	118.63
	2
	24
	2847
	
	1.624

	教育-美术教室
	31.89
	2
	93
	2950
	
	1.682

	观演-观众厅
	94.90
	1
	152
	14441
	
	8.236

	观演-设备间
	30.66
	1
	15
	460
	
	0.262

	办公-设备间
	21.00
	2
	5
	96
	
	0.055

	办公-走廊
	7.09
	5
	531
	3765
	
	2.147

	教育-走廊
	7.09
	1
	94
	663
	
	0.378

	商场-酒吧、茶座
	32.12
	5
	497
	15964
	
	9.104

	总计
	39.342


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.56
	1350
	1.75
	200
	1
	365
	1
	3417

	总计
	3417


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	3417
	0.5703
	1.949

	合计
	1.949


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：1288，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	557
	18
	83
	0.85
	9238
	0.5703
	5.269

	总计
	5.269


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	2697.76
	0
	全生命周期
	340
	917.238

	钢筋
	t
	37.09
	0
	全生命周期
	2340
	86.791

	型钢
	t
	107.91
	0
	全生命周期
	2365
	255.207

	水泥
	t
	158.49
	0
	全生命周期
	735
	116.490

	预拌砂浆
	t
	13.49
	0
	全生命周期
	370
	4.991

	砂
	m3
	451.88
	0
	全生命周期
	3
	1.356

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	109.13
	0
	全生命周期
	669
	73.008

	玻璃棉
	m3
	223.71
	0
	全生命周期
	534
	119.461

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	m3
	589.11
	0
	全生命周期
	295
	173.787

	砌块
	m3
	1190.39
	0
	全生命周期
	349
	415.446

	砖
	m3
	111.28
	0
	全生命周期
	336
	37.390

	普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明
	m2
	783.20
	0
	全生命周期
	129.5
	101.424

	保温门（多功能门）
	m2
	7.56
	0
	全生命周期
	48.3
	0.365

	内门
	m2
	87.78
	0
	全生命周期
	48.3
	4.240

	陶瓷
	m2
	1925.53
	0
	全生命周期
	19.5
	37.548

	涂料
	t
	13.49
	0
	全生命周期
	6550
	88.360

	电缆
	kg
	1891.80
	0
	全生命周期
	94.1
	178.018

	管材
	kg
	5058.30
	0
	全生命周期
	3.6
	18.210

	合计
	2629.330


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	6366.72
	40
	全生命周期
	0.115
	29.287

	钢筋
	37.09
	500
	全生命周期
	0.115
	2.133

	型钢
	107.91
	500
	全生命周期
	0.115
	6.205

	水泥
	158.49
	500
	全生命周期
	0.115
	9.113

	预拌砂浆
	13.49
	40
	全生命周期
	0.115
	0.062

	砂
	723.00
	500
	全生命周期
	0.115
	41.573

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	3.82
	500
	全生命周期
	0.115
	0.220

	玻璃棉
	53.69
	500
	全生命周期
	0.115
	3.087

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	854.21
	40
	全生命周期
	0.115
	3.929

	砌块
	1190.39
	500
	全生命周期
	0.115
	68.447

	砖
	161.36
	500
	全生命周期
	0.115
	9.278

	普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明
	15.66
	500
	全生命周期
	0.115
	0.900

	保温门（多功能门）
	0.23
	500
	全生命周期
	0.115
	0.013

	内门
	2.63
	500
	全生命周期
	0.115
	0.151

	陶瓷
	57.77
	500
	全生命周期
	0.115
	3.322

	涂料
	13.49
	500
	全生命周期
	0.115
	0.776

	电缆
	1.89
	500
	全生命周期
	0.115
	0.109

	管材
	5.06
	500
	全生命周期
	0.115
	0.291

	总计
	178.896


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	3372.20
	2
	3.99
	13.455


建筑拆除

	阶段
	建筑建造阶段(tCO2)
	拆除排放占建造阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	13.455
	10
	1.346


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	500
	50
	74.070

	道路绿地
	3.4127
	200
	
	34.127

	合计
	108.197


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	1937.34
	0.5703
	11717.230

	
	冷却水泵
	1648.44
	
	

	
	冷冻水泵
	1980.24
	
	

	
	冷却塔
	526.66
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	6092.68
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	677.608

	
	供暖水泵
	352.34
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	352.34
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	432.84
	0.5703
	880.041

	
	风机盘管
	24.75
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	457.60
	
	

	照明
	1022.84
	0.5703
	1967.087

	其他(Eo)
	电梯
	50.67
	0.5703
	97.449

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	50.67
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	90.94(kWh/㎡)
	89
	98.262

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	136.98
	0.5703
	263.433

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	108.197

	建筑运行碳排放合计
	15066.242


全生命周期碳排放

碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	15.59
	779.71

	建筑材料运输
	1.06
	53.05

	建筑建造
	0.08
	3.99

	建筑拆除
	0.01
	0.40

	建筑运行
	直接碳排放
	0.58
	29.14

	
	间接碳排放
	88.78
	4438.64

	全生命周期
	106.10
	5304.93


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	52.587
	2629.330

	建筑材料运输
	3.578
	178.896

	建筑建造
	0.269
	13.455

	建筑拆除
	0.027
	1.346

	建筑运行
	直接碳排放
	1.965
	98.262

	
	间接碳排放
	299.360
	14967.980

	全生命周期
	357.786
	17889.269


[image: image4.png]FEGTA A i SR SRR O P

u ST
| Bz =)

HESEETFR





[image: image5.png]BEGUBAT AL R

Jith
0%

25 Vi UL

7S
& %

34
m I RAL
m [RE
LRG58
Hl

353
76%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	博览-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-厨房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	观演-演员休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]


[image: image7.png]


