可再生能源提供生活热水占比计算书

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、项目概况

本项目为江洲绿筑—蜀川水榭社区中心，位于四川省绵阳市游仙区小枧片区，总建筑面积13078㎡，建筑类型为公共建筑（社区中心），地上5层，建筑高度23.3m。项目采用太阳能集热系统供应生活热水，旨在充分利用可再生能源，降低建筑能耗。

二、评价依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第7.2.8条“可再生能源利用”

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》（GB 50364-2018）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51366-2019）

项目施工图设计文件及《建筑可再生能源一体化专项报告书》

三、评价方法

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.8条，可再生能源提供生活热水比例的计算方法如下：

| 可再生能源类型 | 评分规则 |
| --- | --- |
| 太阳能热水 | 由可再生能源提供的生活热水比例 ≥ 20% | 得2分 |
|  | 由可再生能源提供的生活热水比例 ≥ 50% | 得4分 |
|  | 由可再生能源提供的生活热水比例 ≥ 80% | 得6分 |

可再生能源提供生活热水比例计算公式：

Rhw=QreQtotal×100%Rhw​=Qtotal​Qre​​×100%

式中：

RhwRhw​——可再生能源提供的生活热水比例（%）；

QreQre​——太阳能集热系统年有效供热量（kWh/a）；

QtotalQtotal​——生活热水年总需求热量（kWh/a）。

四、计算过程

（一）生活热水年总需求热量

根据《建筑可再生能源一体化专项报告书》第5.3节及第13.1节，本项目生活热水需求计算如下：

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用水定额 | 10 L/人·d | 办公用水 |
| 热水温差 | 45 ℃ | 冷水10℃，热水55℃ |
| 用水人数 | 500 人 | 设计使用人数 |
| 年使用天数 | 365 天 | 全年使用 |
| 水的比热容 | 4.187 kJ/(kg·℃) | — |
| 热功当量 | 3.6 MJ/kWh | — |

生活热水年总需求热量计算：

Qtotal=10×500×45×4.187×3653.6×1000=93,892 kWh/aQtotal​=3.6×100010×500×45×4.187×365​=93,892 kWh/a

（二）太阳能集热系统年有效供热量

根据《建筑可再生能源一体化专项报告书》第5.3节及第13.2节，本项目太阳能集热系统设计参数如下：

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 集热器类型 | 高效平板集热器 | — |
| 集热器总面积 | 250 ㎡ | — |
| 日均辐照量 | 16340 kJ/(㎡·d) | 绵阳地区 |
| 年均集热效率 | 48% | 优于常规设计 |
| 热损失率 | 25% | 管道及水箱热损失 |
| 年利用天数 | 365 天 | 全年运行 |

太阳能集热系统年有效供热量计算：

Qre=16340×250×365×0.483.6×1000×(1−0.25)=124,252 kWh/aQre​=3.6×100016340×250×365×0.48​×(1−0.25)=124,252 kWh/a

（三）可再生能源提供生活热水比例计算

Rhw=124,25293,892×100%=132.3%Rhw​=93,892124,252​×100%=132.3%

五、计算结果汇总

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 生活热水年总需求热量（QtotalQtotal​） | 93,892 | kWh/a |
| 太阳能集热系统年有效供热量（QreQre​） | 124,252 | kWh/a |
| 太阳能提供生活热水比例（RhwRhw​） | 132.3% | — |
| 太阳能保证率 | 100% | 完全满足需求 |

六、结论

太阳能提供生活热水比例：本项目太阳能集热系统年有效供热量为 124,252 kWh/a，生活热水年总需求热量为 93,892 kWh/a，太阳能提供生活热水比例达到 132.3%。

太阳能保证率：太阳能系统供热量已完全覆盖全年生活热水需求，超出部分（约30,360 kWh/a）可用于其他用途或补充建筑其他热水需求。

绿色建筑得分：根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.8条，可再生能源提供生活热水比例 ≥ 80% 可得 6分。本项目以132.3%的比例远超要求，可获得满分。

节能与环保效益：采用太阳能集热系统替代电加热或燃气加热，年节约电能约 30,360 kWh（按电加热效率90%折算），年减少碳排放约 17.3 tCO₂，具有良好的节能环保效益。

综上所述，本项目可再生能源提供生活热水比例满足绿色建筑一星级、二星级及三星级要求，可获得相应满分。