建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-绵阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15729633865 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	8

4.5 可见光透射比	21

4.6 天窗	21

4.7 屋顶	22

4.8 外墙	22

4.9 挑空楼板	27

4.10 外窗热工	27

4.11 有效通风换气面积	52

4.12 非中空窗面积比	53

4.13 外窗气密性	53

4.14 幕墙气密性	53

4.15 规定性指标检查结论	53

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上11850㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 27.7m |
| 计算建筑体积 | 55494.16 |
| 计算建筑外表面积 | 17360.07 |
| 北向角度 | 151.3 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉（A级）+粘锚 | 0.048 | 0.700 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 0.052 | 0.700 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.386,D=3.180)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋水泥砂浆 10mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋水泥砂浆 10mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙（填充墙）：

（1） 111干挂外墙 (K=0.534,D=4.362)：（由外到内）

铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm

（2） 111涂料外墙 (K=0.514,D=4.479)：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋岩棉（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm

3. 热桥梁：

（1） 111玻璃幕墙热桥 (K=0.582,D=3.189)：（由外到内）

铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 90mm＋钢筋混凝土 200mm

（2） 111干挂热桥 (K=0.911,D=2.895)：（由外到内）

铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

（3） 111涂料热桥 (K=0.859,D=2.951)：（由外到内）

岩棉（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 热桥板：

（1） 111玻璃幕墙热桥 (K=0.582,D=3.189)：（由外到内）

铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 90mm＋钢筋混凝土 200mm

（2） 111干挂热桥 (K=0.911,D=2.895)：（由外到内）

铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

（3） 111涂料热桥 (K=0.859,D=2.951)：（由外到内）

岩棉（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 外墙（剪力墙）：111剪力墙 (K=0.911,D=2.895)：（由外到内）

铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

6. 热桥柱：111干挂热桥 (K=0.911,D=2.895)：（由外到内）

铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

7. 挑空楼板：111顶棚 (K=0.667,D=2.065)：（由上到下）

钢筋混凝土 100mm＋铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 80mm

8. 幕墙：断热桥铝合金三银高透光Low-E中空玻璃（6Low-E+12氩气+6） (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

9. 外窗：断热桥铝合金三银高透光Low-E中空玻璃（6Low-E+12氩气+6） (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 17360.07 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 55494.16 |
| 体形系数 | 0.31 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | 2794.25 | 3262.02 | 13971.24 |
| 2 | 5.100 | 2396.55 | 3999.54 | 12222.38 |
| 3 | 4.400 | 3120.23 | 3393.70 | 13729.02 |
| 4 | 4.400 | 3426.85 | 2787.63 | 15078.14 |
| 5 | 4.400 | 112.13 | 3805.05 | 493.38 |
| 6 | 4.400 | 0.00 | 112.13 | 0.00 |
| 合计 | 27.70 | 11850.01 | 17360.07 | 55494.16 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 2001.94 | 2997.89 | 0.67 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 2067.83 | 3141.39 | 0.66 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 1641.00 | 2429.55 | 0.68 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 1603.53 | 2468.54 | 0.65 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 924.85 | 2001.94 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 6.22 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.54×1.10 | 1 | 7 | 0.59 | 4.16 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.54×2.18 | 1 | 7 | 1.18 | 8.24 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 20.48 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 12.53 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.63 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 251.39 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 24.32 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 88.77 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 1.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 9.92 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 1.09 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.13×4.78 | 2 | 1 | 0.62 | 0.62 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 22.63 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 7.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 60.10 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 5.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2,4 | / | / | 3.32 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2,4 | / | / | 1.81 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 1.25 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.52 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 46.89 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2,4 | / | / | 5.83 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.73 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.65 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 9.02 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.93 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 6.40×4.08 | 3 | 1 | 26.11 | 26.11 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.60×1.98 | 3~4 | 2 | 3.17 | 6.34 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.81 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.03 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 2.64 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 1.15 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.83×4.08 | 4 | 1 | 3.39 | 3.39 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.69 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 1.62 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.36 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 1.07 |  |
|  |  | C0514 | 0.18×1.40 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | C0514 | 0.37×1.40 | 1 | 1 | 0.51 | 0.51 |  |
|  |  | C0514 | 0.42×1.40 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 |  |
|  |  | C0514 | 0.12×1.40 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | C0514 | 0.54×1.40 | 1~4 | 135 | 0.76 | 102.06 |  |
|  |  | C0514 | 0.32×1.40 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C0514 | 0.22×1.40 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 |  |
|  |  | C0514 | 0.22×1.40 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 |  |
|  |  | C0514 | 0.32×1.40 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C0514 | 0.29×1.40 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 |  |
|  |  | C0514 | 0.25×1.40 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |
|  |  | C0514 | 0.19×1.40 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 |  |
|  |  | C0514 | 0.35×1.40 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 |  |
|  |  | C0514 | 0.28×1.40 | 2 | 1 | 0.39 | 0.39 |  |
|  |  | C0514 | 0.27×1.40 | 2 | 1 | 0.37 | 0.37 |  |
|  |  | C0514 | 0.02×1.40 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |
|  |  | C0514 | 0.52×1.40 | 2 | 1 | 0.73 | 0.73 |  |
|  |  | C0514 | 0.30×1.40 | 3 | 1 | 0.42 | 0.42 |  |
|  |  | C0514 | 0.41×1.40 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 |  |
|  |  | C0514 | 0.24×1.40 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 |  |
|  |  | C0514 | 0.13×1.40 | 3 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  | C0514 | 0.30×1.40 | 3 | 1 | 0.43 | 0.43 |  |
|  |  | C0514 | 0.24×1.40 | 3 | 1 | 0.34 | 0.34 |  |
|  |  | C1407 | 1.19×0.65 | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 |  |
|  |  | C1407 | 0.18×0.65 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 |  |
|  |  | C1407 | 1.37×0.65 | 1~4 | 134 | 0.89 | 118.89 |  |
|  |  | C1407 | 0.12×0.65 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | C1407 | 1.25×0.65 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | C1407 | 0.22×0.65 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 |  |
|  |  | C1407 | 1.14×0.65 | 1 | 1 | 0.74 | 0.74 |  |
|  |  | C1407 | 0.99×0.65 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  | C1407 | 0.38×0.65 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |
|  |  | C1407 | 1.15×0.65 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |
|  |  | C1407 | 0.22×0.65 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 |  |
|  |  | C1407 | 1.07×0.65 | 1 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |
|  |  | C1407 | 0.29×0.65 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |
|  |  | C1407 | 1.17×0.65 | 1 | 1 | 0.76 | 0.76 |  |
|  |  | C1407 | 0.19×0.65 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | C1407 | 0.24×0.65 | 2 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |
|  |  | C1407 | 1.12×0.65 | 2 | 1 | 0.73 | 0.73 |  |
|  |  | C1407 | 1.24×0.65 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | C1407 | 1.06×0.65 | 2 | 1 | 0.69 | 0.69 |  |
|  |  | C1407 | 0.30×0.65 | 2 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |
|  |  | C1407 | 0.13×0.65 | 2 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | C1407 | 0.83×0.65 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 |  |
|  |  | C1407 | 0.54×0.65 | 2 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |
|  |  | C1407 | 1.02×0.65 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  | C1407 | 0.34×0.65 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |
|  |  | C1407 | 0.09×0.65 | 3 | 1 | 0.06 | 0.06 |  |
|  |  | C1407 | 1.28×0.65 | 3 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  | C1407 | 0.34×0.65 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |
|  |  | C1407 | 1.03×0.65 | 3 | 1 | 0.67 | 0.67 |  |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 4 | 3 | 4.05 | 12.15 |  |
|  |  | C2427 | 2.40×2.70 | 1,4 | 5 | 6.48 | 32.40 |  |
|  |  | C2727 | 2.70×2.70 | 3 | 6 | 7.29 | 43.74 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C3627 | 3.60×2.70 | 2~4 | 9 | 9.72 | 87.48 |  |
|  |  | C5615 | 5.63×1.50 | 1 | 1 | 8.45 | 8.45 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 3.86 | 2067.83 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 10.24 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 6.27 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.54×1.10 | 1 | 2 | 0.59 | 1.19 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.54×2.18 | 1 | 2 | 1.18 | 2.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.80×2.58 | 1 | 1 | 4.64 | 4.64 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 788.36 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 2.85 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 2.38 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 4.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 12.98 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 8.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 4.17 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 219.38 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 27.03 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 89.39 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.14×4.78 | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 1.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 186.88 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 20.50 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 65.17 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 4.17 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 1.89 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 5.36 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 12.59 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 17.26 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 2.23 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2,4 | / | / | 0.59 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.63 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 2.24 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 2.55 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 2.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 4.96 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 7.09 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.57 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.68 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 6.38 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.79 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 3.14 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.47 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.59 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 4.09 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.27 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 2.11 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 6.57 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 4.99 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.54 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.22×4.08 | 3 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 3.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.96 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.23 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 4.05 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 3.45 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.20×4.08 | 4 | 1 | 0.82 | 0.82 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 1.11 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.71 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.60×1.98 | 4 | 1 | 3.17 | 3.17 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.47 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.96 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 2.96 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 2.76 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.50×1.98 | 4 | 2 | 2.97 | 5.94 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 9.29 |  |
|  |  | C0514 | 0.54×1.40 | 1~4 | 154 | 0.76 | 116.42 |  |
|  |  | C0514 | 0.42×1.40 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 |  |
|  |  | C0514 | 0.12×1.40 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | C0514 | 0.42×1.40 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 |  |
|  |  | C0514 | 0.12×1.40 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | C0514 | 0.27×1.40 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 |  |
|  |  | C0514 | 0.27×1.40 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 |  |
|  |  | C0514 | 0.02×1.40 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |
|  |  | C0514 | 0.52×1.40 | 1 | 1 | 0.73 | 0.73 |  |
|  |  | C0514 | 0.23×1.40 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 |  |
|  |  | C0514 | 0.31×1.40 | 2 | 1 | 0.43 | 0.43 |  |
|  |  | C0514 | 0.54×0.40 | 3 | 2 | 0.22 | 0.43 |  |
|  |  | C0514 | 0.05×1.40 | 3 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | C0514 | 0.49×1.40 | 3 | 1 | 0.68 | 0.68 |  |
|  |  | C0514 | 0.36×1.40 | 3 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
|  |  | C0514 | 0.18×1.40 | 3 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |
|  |  | C1227 | 1.20×2.70 | 4 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C1407 | 1.37×0.65 | 1~4 | 139 | 0.89 | 123.33 |  |
|  |  | C1407 | 0.12×0.65 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | C1407 | 1.25×0.65 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | C1407 | 0.12×0.65 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | C1407 | 1.24×0.65 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | C1407 | 0.27×0.65 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | C1407 | 1.10×0.65 | 1 | 1 | 0.71 | 0.71 |  |
|  |  | C1407 | 1.34×0.65 | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 |  |
|  |  | C1407 | 0.02×0.65 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  | C1407 | 0.49×0.65 | 2~4 | 3 | 0.32 | 0.95 |  |
|  |  | C1407 | 0.88×0.65 | 2,4 | 2 | 0.57 | 1.14 |  |
|  |  | C1407 | 0.07×0.65 | 2 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
|  |  | C1407 | 1.29×0.65 | 2 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |
|  |  | C1407 | 0.20×0.65 | 3 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | C1407 | 0.65×0.65 | 3 | 1 | 0.42 | 0.42 |  |
|  |  | C1407 | 0.34×0.65 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |
|  |  | C1407 | 0.71×0.65 | 3 | 1 | 0.46 | 0.46 |  |
|  |  | C1407 | 1.03×0.65 | 3 | 1 | 0.67 | 0.67 |  |
|  |  | C1407 | 0.73×0.65 | 3 | 1 | 0.48 | 0.48 |  |
|  |  | C1407 | 0.43×0.65 | 3 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | C1407 | 0.51×0.65 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 |  |
|  |  | C1407 | 0.85×0.65 | 3 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |
|  |  | C1407 | 0.23×0.65 | 3 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  | C1407 | 1.06×0.65 | 3~4 | 2 | 0.69 | 1.37 |  |
|  |  | C1407 | 0.46×0.65 | 3~4 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |
|  |  | C1407 | 0.91×0.65 | 3~4 | 2 | 0.59 | 1.18 |  |
|  |  | C1407 | 0.43×0.65 | 3 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | C1407 | 0.45×0.65 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 |  |
|  |  | C1407 | 0.49×0.65 | 3 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  | C1407 | 0.37×0.65 | 3 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |
|  |  | C1407 | 0.50×0.65 | 3~4 | 2 | 0.33 | 0.65 |  |
|  |  | C1407 | 0.31×0.65 | 3~4 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |
|  |  | C1407 | 0.41×0.65 | 3~4 | 2 | 0.26 | 0.53 |  |
|  |  | C1407 | 0.96×0.65 | 3~4 | 2 | 0.62 | 1.25 |  |
|  |  | C1407 | 1.14×0.65 | 3 | 1 | 0.74 | 0.74 |  |
|  |  | C1407 | 0.36×0.65 | 3 | 1 | 0.23 | 0.23 |  |
|  |  | C1407 | 0.18×0.65 | 3 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  | C1407 | 1.18×0.65 | 3 | 1 | 0.77 | 0.77 |  |
|  |  | C1407 | 1.00×0.65 | 3 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |
|  |  | C1407 | 0.33×0.65 | 4 | 1 | 0.21 | 0.21 |  |
|  |  | C1407 | 1.04×0.65 | 4 | 1 | 0.68 | 0.68 |  |
|  |  | C1407 | 0.86×0.65 | 4 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 4 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
|  |  | C2127 | 2.10×2.70 | 3 | 1 | 5.67 | 5.67 |  |
|  |  | C2427 | 2.40×2.70 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C3627 | 3.60×2.70 | 1,3~4 | 16 | 9.72 | 155.52 |  |
|  |  | C6515 | 6.55×1.50 | 1 | 1 | 9.82 | 9.82 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 704.18 | 1641.00 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 6.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 2.97 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 5.67 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 10.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 6.27 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.75 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 117.48 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 35.32 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 316.74 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 2.99 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 17.97 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 11.93 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.77 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.06×4.78 | 2 | 7 | 0.29 | 2.01 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 22.55 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 1.15 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.68 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 2.14 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 11.48 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.48×4.78 | 2 | 1 | 2.29 | 2.29 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.23×4.78 | 2 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.56 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.73 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 2.04 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.87 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.58 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 3.37 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 8.08 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 9.76 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 1.37 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.65 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 0.55 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.73 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.27×4.08 | 4 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 5.21 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 1.39 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.63 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.14×4.08 | 4 | 1 | 0.57 | 0.57 |  |
|  |  | C0514 | 0.54×1.40 | 1~4 | 140 | 0.76 | 105.84 |  |
|  |  | C0514 | 0.10×1.40 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 |  |
|  |  | C0514 | 0.44×1.40 | 1 | 1 | 0.62 | 0.62 |  |
|  |  | C0514 | 0.25×1.40 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |
|  |  | C0514 | 0.29×1.40 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  | C0514 | 0.09×1.40 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  | C0514 | 0.45×1.40 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | C0514 | 0.14×1.40 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |
|  |  | C0514 | 0.40×1.40 | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |
|  |  | C0514 | 0.10×1.40 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  | C0514 | 0.44×1.40 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 |  |
|  |  | C0514 | 0.34×1.40 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 |  |
|  |  | C0514 | 0.20×1.40 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | C0514 | 0.32×1.40 | 3 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C0514 | 0.22×1.40 | 3 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |
|  |  | C0514 | 0.48×1.40 | 4 | 1 | 0.67 | 0.67 |  |
|  |  | C1407 | 1.37×0.65 | 1~4 | 128 | 0.89 | 113.57 |  |
|  |  | C1407 | 1.27×0.65 | 1 | 1 | 0.82 | 0.82 |  |
|  |  | C1407 | 0.10×0.65 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |  |
|  |  | C1407 | 0.29×0.65 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |
|  |  | C1407 | 1.08×0.65 | 1 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |
|  |  | C1407 | 0.45×0.65 | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 |  |
|  |  | C1407 | 0.91×0.65 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 |  |
|  |  | C1407 | 1.22×0.65 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 |  |
|  |  | C1407 | 0.14×0.65 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |
|  |  | C1407 | 0.44×0.65 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | C1407 | 0.93×0.65 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |
|  |  | C1407 | 0.40×0.65 | 2~3 | 2 | 0.26 | 0.51 |  |
|  |  | C1407 | 0.97×0.65 | 2 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | C1407 | 1.28×0.65 | 2~4 | 3 | 0.83 | 2.49 |  |
|  |  | C1407 | 0.42×0.65 | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 |  |
|  |  | C1407 | 0.94×0.65 | 2 | 1 | 0.61 | 0.61 |  |
|  |  | C1407 | 1.36×0.65 | 3 | 1 | 0.89 | 0.89 |  |
|  |  | C1407 | 0.00×0.65 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | C1407 | 0.97×0.65 | 3 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | C1407 | 1.15×0.65 | 3~4 | 2 | 0.75 | 1.50 |  |
|  |  | C1407 | 0.21×0.65 | 3~4 | 2 | 0.14 | 0.27 |  |
|  |  | C1407 | 0.97×0.65 | 3 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | C1407 | 1.18×0.65 | 3 | 1 | 0.76 | 0.76 |  |
|  |  | C1407 | 0.40×0.65 | 3 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |
|  |  | C1407 | 0.19×0.65 | 3 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  | C1407 | 1.32×0.65 | 4 | 1 | 0.86 | 0.86 |  |
|  |  | C1407 | 0.04×0.65 | 4 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |
|  |  | C1407 | 0.96×0.65 | 4 | 1 | 0.62 | 0.62 |  |
|  |  | C1407 | 1.18×0.65 | 4 | 1 | 0.77 | 0.77 |  |
|  |  | C1407 | 0.40×0.65 | 4 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |
|  |  | C1407 | 0.19×0.65 | 4 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 4 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  | C2427 | 2.40×2.70 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C2727 | 2.70×2.70 | 3 | 1 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C3627 | 3.60×2.70 | 2,4 | 5 | 9.72 | 48.60 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 798.32 | 1603.53 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 16.87 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 92.88 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 32.03 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 302.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 14.29 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 2.38 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 3.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 2.87 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.80×2.68 | 2 | 1 | 2.14 | 2.14 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.42 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.79 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 0.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 3.92 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.60×2.68 | 2 | 2 | 4.29 | 8.58 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 1.29 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 1.84 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 1.27 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 2.57 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 3.36 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.12×4.08 | 3~4 | 2 | 0.49 | 0.98 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 2.04 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 3.46 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 0.88 |  |
|  |  | C0514 | 0.54×1.40 | 1~4 | 117 | 0.76 | 88.45 |  |
|  |  | C0514 | 0.36×1.40 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
|  |  | C0514 | 0.19×1.40 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |
|  |  | C0514 | 0.06×1.40 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | C0514 | 0.48×1.40 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 |  |
|  |  | C0514 | 0.13×1.40 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  | C0514 | 0.41×1.40 | 1 | 1 | 0.57 | 0.57 |  |
|  |  | C0514 | 0.48×1.40 | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 |  |
|  |  | C0514 | 0.06×1.40 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |
|  |  | C0514 | 0.10×1.40 | 2~4 | 3 | 0.15 | 0.44 |  |
|  |  | C0514 | 0.44×1.40 | 2~4 | 3 | 0.61 | 1.83 |  |
|  |  | C0514 | 0.12×1.40 | 2 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
|  |  | C0514 | 0.29×1.40 | 2 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  | C0514 | 0.13×1.40 | 2 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  | C0514 | 0.06×1.40 | 3~4 | 2 | 0.08 | 0.17 |  |
|  |  | C0514 | 0.48×1.40 | 3~4 | 2 | 0.67 | 1.34 |  |
|  |  | C0514 | 0.46×1.40 | 3 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |
|  |  | C0514 | 0.50×1.40 | 3 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |
|  |  | C0514 | 0.49×1.40 | 4 | 1 | 0.68 | 0.68 |  |
|  |  | C1407 | 1.37×0.65 | 1~4 | 119 | 0.89 | 105.58 |  |
|  |  | C1407 | 0.19×0.65 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  | C1407 | 1.18×0.65 | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 |  |
|  |  | C1407 | 1.31×0.65 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 |  |
|  |  | C1407 | 0.06×0.65 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |  |
|  |  | C1407 | 1.23×0.65 | 1 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |
|  |  | C1407 | 0.13×0.65 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |
|  |  | C1407 | 0.19×0.65 | 2 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  | C1407 | 0.52×0.65 | 2 | 1 | 0.34 | 0.34 |  |
|  |  | C1407 | 0.84×0.65 | 2 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |
|  |  | C1407 | 0.29×0.65 | 2 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |
|  |  | C1407 | 0.13×0.65 | 2 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | C1407 | 0.95×0.65 | 2 | 1 | 0.62 | 0.62 |  |
|  |  | C1407 | 0.32×0.65 | 2 | 1 | 0.21 | 0.21 |  |
|  |  | C1407 | 1.18×0.65 | 2 | 1 | 0.76 | 0.76 |  |
|  |  | C1407 | 0.29×0.65 | 2 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |
|  |  | C1407 | 1.05×0.65 | 2 | 1 | 0.68 | 0.68 |  |
|  |  | C1407 | 1.07×0.65 | 2 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |
|  |  | C1407 | 0.98×0.65 | 3 | 1 | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  | C1407 | 0.39×0.65 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C3627 | 3.60×2.70 | 1,3~4 | 8 | 9.72 | 77.76 |  |
|  |  | C3627 | 1.23×2.70 | 2 | 1 | 3.33 | 3.33 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.67 |  | 0.40 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.66 | C1527 | 0.40 | 0.40 |
| 东向 | 立面3 | 0.68 |  | 0.40 | 0.40 |
| 西向 | 立面4 | 0.65 | C3627 | 0.40 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.180 | 3.100 | 1.50 | 0.074 | 0.344 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.430 | 3.180 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-3的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

111干挂外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.712 | 4.362 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

111玻璃幕墙热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 90 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 1.442 | 1.212 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.557 | 3.189 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |

111涂料外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉（A级）+粘锚 | 50 | 0.048 | 0.700 | 1.20 | 0.868 | 0.729 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 1.784 | 4.479 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |

111剪力墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.938 | 2.895 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

111干挂热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.938 | 2.895 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

111玻璃幕墙热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 90 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 1.442 | 1.212 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.557 | 3.189 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |

111玻璃幕墙热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 90 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 1.442 | 1.212 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.557 | 3.189 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |

111干挂热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.938 | 2.895 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

111干挂热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.938 | 2.895 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

111干挂热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.938 | 2.895 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

111涂料热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉（A级）+粘锚 | 50 | 0.048 | 0.700 | 1.20 | 0.868 | 0.729 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.005 | 2.951 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |

111涂料热桥

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉（A级）+粘锚 | 50 | 0.048 | 0.700 | 1.20 | 0.868 | 0.729 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.005 | 2.951 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111干挂外墙 | 主墙体 | 707.99 | 0.765 | 0.53 | 4.36 | 0.70 |
| 111玻璃幕墙热桥 | 热桥梁 | 133.95 | 0.145 | 0.58 | 3.19 | 0.70 |
| 111涂料外墙 | 主墙体 | 81.15 | 0.088 | 0.51 | 4.48 | 0.70 |
| 111干挂热桥 | 热桥梁 | 2.50 | 0.003 | 0.91 | 2.90 | 0.70 |
| 合计 |  | 925.60 | 1.000 | 0.54 | 4.20 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111干挂外墙 | 主墙体 | 730.29 | 0.733 | 0.53 | 4.36 | 0.70 |
| 111玻璃幕墙热桥 | 热桥梁 | 142.95 | 0.143 | 0.58 | 3.19 | 0.70 |
| 111涂料外墙 | 主墙体 | 77.79 | 0.078 | 0.51 | 4.48 | 0.70 |
| 111剪力墙 | 外墙（剪力墙） | 45.88 | 0.046 | 0.91 | 2.90 | 0.70 |
| 合计 |  | 996.91 | 1.000 | 0.56 | 4.14 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.56 × 1.10 = 0.62 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111干挂外墙 | 主墙体 | 480.72 | 0.645 | 0.53 | 4.36 | 0.70 |
| 111涂料外墙 | 主墙体 | 146.29 | 0.196 | 0.51 | 4.48 | 0.70 |
| 111玻璃幕墙热桥 | 热桥梁 | 118.07 | 0.158 | 0.58 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 745.07 | 1.000 | 0.54 | 4.20 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111干挂外墙 | 主墙体 | 490.13 | 0.652 | 0.53 | 4.36 | 0.70 |
| 111涂料外墙 | 主墙体 | 143.14 | 0.190 | 0.51 | 4.48 | 0.70 |
| 111玻璃幕墙热桥 | 热桥梁 | 116.09 | 0.154 | 0.58 | 3.19 | 0.70 |
| 111干挂热桥 | 热桥梁 | 2.04 | 0.003 | 0.91 | 2.90 | 0.70 |
| 合计 |  | 751.40 | 1.000 | 0.54 | 4.20 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111干挂外墙 | 主墙体 | 2409.13 | 0.705 | 0.53 | 4.36 | 0.70 |
| 111玻璃幕墙热桥 | 热桥梁 | 511.06 | 0.149 | 0.58 | 3.19 | 0.70 |
| 111涂料外墙 | 主墙体 | 448.37 | 0.131 | 0.51 | 4.48 | 0.70 |
| 111剪力墙 | 外墙（剪力墙） | 45.88 | 0.013 | 0.91 | 2.90 | 0.70 |
| 111干挂热桥 | 热桥梁 | 4.54 | 0.001 | 0.91 | 2.90 | 0.70 |
| 合计 |  | 3418.98 | 1.000 | 0.54 | 4.18 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-3的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

111顶棚

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 80 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 1.282 | 1.077 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.340 | 2.065 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热桥铝合金三银高透光Low-E中空玻璃（6Low-E+12氩气+6） | 35 | 1.80 | 0.20 | 0.400 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 断热桥铝合金三银高透光Low-E中空玻璃（6Low-E+12氩气+6） | 33 | 1.80 | 0.20 | 0.400 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0514，C1407，C1527，C2427，C2727，C3615，C3627，C5615，C1227，C2127，C6515 |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 924.85 | 35 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.22 | 35 | 1.800 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 7 | 0.59 | 4.16 | 35 | 1.800 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 7 | 1.18 | 8.24 | 35 | 1.800 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 20.48 | 35 | 1.800 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 12.53 | 35 | 1.800 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.63 | 35 | 1.800 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 251.39 | 35 | 1.800 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 24.32 | 35 | 1.800 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 88.77 | 35 | 1.800 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.00 | 35 | 1.800 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 9.92 | 35 | 1.800 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.09 | 35 | 1.800 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 0.62 | 0.62 | 35 | 1.800 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 22.63 | 35 | 1.800 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 7.00 | 35 | 1.800 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 60.10 | 35 | 1.800 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 5.12 | 35 | 1.800 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 3.32 | 35 | 1.800 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 1.81 | 35 | 1.800 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.25 | 35 | 1.800 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.52 | 35 | 1.800 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.90 | 35 | 1.800 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 46.89 | 35 | 1.800 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 5.83 | 35 | 1.800 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.12 | 35 | 1.800 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.73 | 35 | 1.800 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.80 | 35 | 1.800 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.65 | 35 | 1.800 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 9.02 | 35 | 1.800 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.93 | 35 | 1.800 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.60 | 35 | 1.800 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 26.11 | 26.11 | 35 | 1.800 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 3~4 | 2 | 3.17 | 6.34 | 35 | 1.800 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.81 | 35 | 1.800 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.03 | 35 | 1.800 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.64 | 35 | 1.800 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.15 | 35 | 1.800 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 3.39 | 3.39 | 35 | 1.800 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.69 | 35 | 1.800 |
| 41 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.62 | 35 | 1.800 |
| 42 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.36 | 35 | 1.800 |
| 43 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.07 | 35 | 1.800 |
| 44 | C0514 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 33 | 1.800 |
| 45 | C0514 | 1 | 1 | 0.51 | 0.51 | 33 | 1.800 |
| 46 | C0514 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 1.800 |
| 47 | C0514 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 1.800 |
| 48 | C0514 | 1~4 | 135 | 0.76 | 102.06 | 33 | 1.800 |
| 49 | C0514 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 33 | 1.800 |
| 50 | C0514 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 33 | 1.800 |
| 51 | C0514 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 33 | 1.800 |
| 52 | C0514 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 33 | 1.800 |
| 53 | C0514 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 33 | 1.800 |
| 54 | C0514 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 33 | 1.800 |
| 55 | C0514 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 | 33 | 1.800 |
| 56 | C0514 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 | 33 | 1.800 |
| 57 | C0514 | 2 | 1 | 0.39 | 0.39 | 33 | 1.800 |
| 58 | C0514 | 2 | 1 | 0.37 | 0.37 | 33 | 1.800 |
| 59 | C0514 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 33 | 1.800 |
| 60 | C0514 | 2 | 1 | 0.73 | 0.73 | 33 | 1.800 |
| 61 | C0514 | 3 | 1 | 0.42 | 0.42 | 33 | 1.800 |
| 62 | C0514 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 | 33 | 1.800 |
| 63 | C0514 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 | 33 | 1.800 |
| 64 | C0514 | 3 | 1 | 0.18 | 0.18 | 33 | 1.800 |
| 65 | C0514 | 3 | 1 | 0.43 | 0.43 | 33 | 1.800 |
| 66 | C0514 | 3 | 1 | 0.34 | 0.34 | 33 | 1.800 |
| 67 | C1407 | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 1.800 |
| 68 | C1407 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 33 | 1.800 |
| 69 | C1407 | 1~4 | 134 | 0.89 | 118.89 | 33 | 1.800 |
| 70 | C1407 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 1.800 |
| 71 | C1407 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 1.800 |
| 72 | C1407 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 33 | 1.800 |
| 73 | C1407 | 1 | 1 | 0.74 | 0.74 | 33 | 1.800 |
| 74 | C1407 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 | 33 | 1.800 |
| 75 | C1407 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 33 | 1.800 |
| 76 | C1407 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 33 | 1.800 |
| 77 | C1407 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 33 | 1.800 |
| 78 | C1407 | 1 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 1.800 |
| 79 | C1407 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 1.800 |
| 80 | C1407 | 1 | 1 | 0.76 | 0.76 | 33 | 1.800 |
| 81 | C1407 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 33 | 1.800 |
| 82 | C1407 | 2 | 1 | 0.16 | 0.16 | 33 | 1.800 |
| 83 | C1407 | 2 | 1 | 0.73 | 0.73 | 33 | 1.800 |
| 84 | C1407 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 1.800 |
| 85 | C1407 | 2 | 1 | 0.69 | 0.69 | 33 | 1.800 |
| 86 | C1407 | 2 | 1 | 0.20 | 0.20 | 33 | 1.800 |
| 87 | C1407 | 2 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 1.800 |
| 88 | C1407 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 | 33 | 1.800 |
| 89 | C1407 | 2 | 1 | 0.35 | 0.35 | 33 | 1.800 |
| 90 | C1407 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 | 33 | 1.800 |
| 91 | C1407 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 | 33 | 1.800 |
| 92 | C1407 | 3 | 1 | 0.06 | 0.06 | 33 | 1.800 |
| 93 | C1407 | 3 | 1 | 0.83 | 0.83 | 33 | 1.800 |
| 94 | C1407 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 | 33 | 1.800 |
| 95 | C1407 | 3 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 1.800 |
| 96 | C1527 | 4 | 3 | 4.05 | 12.15 | 33 | 1.800 |
| 97 | C2427 | 1,4 | 5 | 6.48 | 32.40 | 33 | 1.800 |
| 98 | C2727 | 3 | 6 | 7.29 | 43.74 | 33 | 1.800 |
| 99 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 33 | 1.800 |
| 100 | C3627 | 2~4 | 9 | 9.72 | 87.48 | 33 | 1.800 |
| 101 | C5615 | 1 | 1 | 8.45 | 8.45 | 33 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2001.94 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 3.86 | 35 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 10.24 | 35 | 1.800 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.27 | 35 | 1.800 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 0.59 | 1.19 | 35 | 1.800 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 1.18 | 2.35 | 35 | 1.800 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 4.64 | 4.64 | 35 | 1.800 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 788.36 | 35 | 1.800 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 2.85 | 35 | 1.800 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 2.38 | 35 | 1.800 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 4.12 | 35 | 1.800 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 12.98 | 35 | 1.800 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 8.35 | 35 | 1.800 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 4.17 | 35 | 1.800 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 219.38 | 35 | 1.800 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 27.03 | 35 | 1.800 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 89.39 | 35 | 1.800 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 | 35 | 1.800 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 1.30 | 35 | 1.800 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 186.88 | 35 | 1.800 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 20.50 | 35 | 1.800 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 65.17 | 35 | 1.800 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 4.17 | 35 | 1.800 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 1.89 | 35 | 1.800 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 5.36 | 35 | 1.800 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 12.59 | 35 | 1.800 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 17.26 | 35 | 1.800 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.60 | 35 | 1.800 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 2.23 | 35 | 1.800 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 0.59 | 35 | 1.800 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.63 | 35 | 1.800 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.70 | 35 | 1.800 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.24 | 35 | 1.800 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 2.55 | 35 | 1.800 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.60 | 35 | 1.800 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 4.96 | 35 | 1.800 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 7.09 | 35 | 1.800 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.57 | 35 | 1.800 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.68 | 35 | 1.800 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 6.38 | 35 | 1.800 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.30 | 35 | 1.800 |
| 41 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.79 | 35 | 1.800 |
| 42 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 3.14 | 35 | 1.800 |
| 43 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.47 | 35 | 1.800 |
| 44 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.59 | 35 | 1.800 |
| 45 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 4.09 | 35 | 1.800 |
| 46 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.27 | 35 | 1.800 |
| 47 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 2.11 | 35 | 1.800 |
| 48 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 6.57 | 35 | 1.800 |
| 49 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 4.99 | 35 | 1.800 |
| 50 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.54 | 35 | 1.800 |
| 51 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 0.90 | 0.90 | 35 | 1.800 |
| 52 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 3.90 | 35 | 1.800 |
| 53 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.96 | 35 | 1.800 |
| 54 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.23 | 35 | 1.800 |
| 55 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.12 | 35 | 1.800 |
| 56 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 4.05 | 35 | 1.800 |
| 57 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 3.45 | 35 | 1.800 |
| 58 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 0.82 | 0.82 | 35 | 1.800 |
| 59 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.11 | 35 | 1.800 |
| 60 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.71 | 35 | 1.800 |
| 61 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 3.17 | 3.17 | 35 | 1.800 |
| 62 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.47 | 35 | 1.800 |
| 63 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.96 | 35 | 1.800 |
| 64 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 2.96 | 35 | 1.800 |
| 65 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 2.76 | 35 | 1.800 |
| 66 | (玻璃幕墙) | 4 | 2 | 2.97 | 5.94 | 35 | 1.800 |
| 67 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 9.29 | 35 | 1.800 |
| 68 | C0514 | 1~4 | 154 | 0.76 | 116.42 | 33 | 1.800 |
| 69 | C0514 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 1.800 |
| 70 | C0514 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 1.800 |
| 71 | C0514 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 1.800 |
| 72 | C0514 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 1.800 |
| 73 | C0514 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 | 33 | 1.800 |
| 74 | C0514 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 | 33 | 1.800 |
| 75 | C0514 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 33 | 1.800 |
| 76 | C0514 | 1 | 1 | 0.73 | 0.73 | 33 | 1.800 |
| 77 | C0514 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 33 | 1.800 |
| 78 | C0514 | 2 | 1 | 0.43 | 0.43 | 33 | 1.800 |
| 79 | C0514 | 3 | 2 | 0.22 | 0.43 | 33 | 1.800 |
| 80 | C0514 | 3 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 1.800 |
| 81 | C0514 | 3 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 1.800 |
| 82 | C0514 | 3 | 1 | 0.50 | 0.50 | 33 | 1.800 |
| 83 | C0514 | 3 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 1.800 |
| 84 | C1227 | 4 | 1 | 3.24 | 3.24 | 33 | 1.800 |
| 85 | C1407 | 1~4 | 139 | 0.89 | 123.33 | 33 | 1.800 |
| 86 | C1407 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 1.800 |
| 87 | C1407 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 1.800 |
| 88 | C1407 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 1.800 |
| 89 | C1407 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 1.800 |
| 90 | C1407 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 1.800 |
| 91 | C1407 | 1 | 1 | 0.71 | 0.71 | 33 | 1.800 |
| 92 | C1407 | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 | 33 | 1.800 |
| 93 | C1407 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 33 | 1.800 |
| 94 | C1407 | 2~4 | 3 | 0.32 | 0.95 | 33 | 1.800 |
| 95 | C1407 | 2,4 | 2 | 0.57 | 1.14 | 33 | 1.800 |
| 96 | C1407 | 2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 33 | 1.800 |
| 97 | C1407 | 2 | 1 | 0.84 | 0.84 | 33 | 1.800 |
| 98 | C1407 | 3 | 1 | 0.13 | 0.13 | 33 | 1.800 |
| 99 | C1407 | 3 | 1 | 0.42 | 0.42 | 33 | 1.800 |
| 100 | C1407 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 | 33 | 1.800 |
| 101 | C1407 | 3 | 1 | 0.46 | 0.46 | 33 | 1.800 |
| 102 | C1407 | 3 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 1.800 |
| 103 | C1407 | 3 | 1 | 0.48 | 0.48 | 33 | 1.800 |
| 104 | C1407 | 3 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 1.800 |
| 105 | C1407 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 | 33 | 1.800 |
| 106 | C1407 | 3 | 1 | 0.55 | 0.55 | 33 | 1.800 |
| 107 | C1407 | 3 | 1 | 0.15 | 0.15 | 33 | 1.800 |
| 108 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.69 | 1.37 | 33 | 1.800 |
| 109 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.30 | 0.60 | 33 | 1.800 |
| 110 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.59 | 1.18 | 33 | 1.800 |
| 111 | C1407 | 3 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 1.800 |
| 112 | C1407 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 | 33 | 1.800 |
| 113 | C1407 | 3 | 1 | 0.32 | 0.32 | 33 | 1.800 |
| 114 | C1407 | 3 | 1 | 0.24 | 0.24 | 33 | 1.800 |
| 115 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.33 | 0.65 | 33 | 1.800 |
| 116 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.20 | 0.40 | 33 | 1.800 |
| 117 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.26 | 0.53 | 33 | 1.800 |
| 118 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.62 | 1.25 | 33 | 1.800 |
| 119 | C1407 | 3 | 1 | 0.74 | 0.74 | 33 | 1.800 |
| 120 | C1407 | 3 | 1 | 0.23 | 0.23 | 33 | 1.800 |
| 121 | C1407 | 3 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 1.800 |
| 122 | C1407 | 3 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 1.800 |
| 123 | C1407 | 3 | 1 | 0.65 | 0.65 | 33 | 1.800 |
| 124 | C1407 | 4 | 1 | 0.21 | 0.21 | 33 | 1.800 |
| 125 | C1407 | 4 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 1.800 |
| 126 | C1407 | 4 | 1 | 0.56 | 0.56 | 33 | 1.800 |
| 127 | C1527 | 4 | 2 | 4.05 | 8.10 | 33 | 1.800 |
| 128 | C2127 | 3 | 1 | 5.67 | 5.67 | 33 | 1.800 |
| 129 | C2427 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 | 33 | 1.800 |
| 130 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 33 | 1.800 |
| 131 | C3627 | 1,3~4 | 16 | 9.72 | 155.52 | 33 | 1.800 |
| 132 | C6515 | 1 | 1 | 9.82 | 9.82 | 33 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2067.83 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 704.18 | 35 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.12 | 35 | 1.800 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 2.97 | 35 | 1.800 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 5.67 | 35 | 1.800 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 10.00 | 35 | 1.800 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.27 | 35 | 1.800 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.75 | 35 | 1.800 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 117.48 | 35 | 1.800 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 35.32 | 35 | 1.800 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 316.74 | 35 | 1.800 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 2.99 | 35 | 1.800 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 17.97 | 35 | 1.800 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 11.93 | 35 | 1.800 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.77 | 35 | 1.800 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2 | 7 | 0.29 | 2.01 | 35 | 1.800 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 22.55 | 35 | 1.800 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.15 | 35 | 1.800 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.68 | 35 | 1.800 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 2.14 | 35 | 1.800 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 11.48 | 35 | 1.800 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 2.29 | 2.29 | 35 | 1.800 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 1.10 | 1.10 | 35 | 1.800 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.56 | 35 | 1.800 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.73 | 35 | 1.800 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.04 | 35 | 1.800 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.87 | 35 | 1.800 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.58 | 35 | 1.800 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 3.37 | 35 | 1.800 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 8.08 | 35 | 1.800 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 9.76 | 35 | 1.800 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.37 | 35 | 1.800 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.65 | 35 | 1.800 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.55 | 35 | 1.800 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.73 | 35 | 1.800 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 1.10 | 1.10 | 35 | 1.800 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 5.21 | 35 | 1.800 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.39 | 35 | 1.800 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.63 | 35 | 1.800 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 0.57 | 0.57 | 35 | 1.800 |
| 40 | C0514 | 1~4 | 140 | 0.76 | 105.84 | 33 | 1.800 |
| 41 | C0514 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 33 | 1.800 |
| 42 | C0514 | 1 | 1 | 0.62 | 0.62 | 33 | 1.800 |
| 43 | C0514 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 33 | 1.800 |
| 44 | C0514 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 | 33 | 1.800 |
| 45 | C0514 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 1.800 |
| 46 | C0514 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 1.800 |
| 47 | C0514 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 33 | 1.800 |
| 48 | C0514 | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 33 | 1.800 |
| 49 | C0514 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 33 | 1.800 |
| 50 | C0514 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 | 33 | 1.800 |
| 51 | C0514 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 | 33 | 1.800 |
| 52 | C0514 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 1.800 |
| 53 | C0514 | 3 | 1 | 0.45 | 0.45 | 33 | 1.800 |
| 54 | C0514 | 3 | 1 | 0.30 | 0.30 | 33 | 1.800 |
| 55 | C0514 | 4 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 1.800 |
| 56 | C1407 | 1~4 | 128 | 0.89 | 113.57 | 33 | 1.800 |
| 57 | C1407 | 1 | 1 | 0.82 | 0.82 | 33 | 1.800 |
| 58 | C1407 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 33 | 1.800 |
| 59 | C1407 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 1.800 |
| 60 | C1407 | 1 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 1.800 |
| 61 | C1407 | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 | 33 | 1.800 |
| 62 | C1407 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 1.800 |
| 63 | C1407 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 | 33 | 1.800 |
| 64 | C1407 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 33 | 1.800 |
| 65 | C1407 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 1.800 |
| 66 | C1407 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 | 33 | 1.800 |
| 67 | C1407 | 2~3 | 2 | 0.26 | 0.51 | 33 | 1.800 |
| 68 | C1407 | 2 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 1.800 |
| 69 | C1407 | 2~4 | 3 | 0.83 | 2.49 | 33 | 1.800 |
| 70 | C1407 | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 | 33 | 1.800 |
| 71 | C1407 | 2 | 1 | 0.61 | 0.61 | 33 | 1.800 |
| 72 | C1407 | 3 | 1 | 0.89 | 0.89 | 33 | 1.800 |
| 73 | C1407 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33 | 1.800 |
| 74 | C1407 | 3 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 1.800 |
| 75 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.75 | 1.50 | 33 | 1.800 |
| 76 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.14 | 0.27 | 33 | 1.800 |
| 77 | C1407 | 3 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 1.800 |
| 78 | C1407 | 3 | 1 | 0.76 | 0.76 | 33 | 1.800 |
| 79 | C1407 | 3 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 1.800 |
| 80 | C1407 | 3 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 1.800 |
| 81 | C1407 | 4 | 1 | 0.86 | 0.86 | 33 | 1.800 |
| 82 | C1407 | 4 | 1 | 0.03 | 0.03 | 33 | 1.800 |
| 83 | C1407 | 4 | 1 | 0.62 | 0.62 | 33 | 1.800 |
| 84 | C1407 | 4 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 1.800 |
| 85 | C1407 | 4 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 1.800 |
| 86 | C1407 | 4 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 1.800 |
| 87 | C1527 | 4 | 1 | 4.05 | 4.05 | 33 | 1.800 |
| 88 | C2427 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 33 | 1.800 |
| 89 | C2727 | 3 | 1 | 7.29 | 7.29 | 33 | 1.800 |
| 90 | C3615 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 33 | 1.800 |
| 91 | C3627 | 2,4 | 5 | 9.72 | 48.60 | 33 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1641.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 798.32 | 35 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 16.87 | 35 | 1.800 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 92.88 | 35 | 1.800 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 32.03 | 35 | 1.800 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 302.70 | 35 | 1.800 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 14.29 | 35 | 1.800 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 2.38 | 35 | 1.800 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 3.80 | 35 | 1.800 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 2.87 | 35 | 1.800 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 2.14 | 2.14 | 35 | 1.800 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.42 | 35 | 1.800 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.79 | 35 | 1.800 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.35 | 35 | 1.800 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 3.92 | 35 | 1.800 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2 | 2 | 4.29 | 8.58 | 35 | 1.800 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.29 | 35 | 1.800 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.84 | 35 | 1.800 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 1.27 | 35 | 1.800 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 2.57 | 35 | 1.800 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 3.36 | 35 | 1.800 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 3~4 | 2 | 0.49 | 0.98 | 35 | 1.800 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 2.04 | 35 | 1.800 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 3.46 | 35 | 1.800 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.88 | 35 | 1.800 |
| 25 | C0514 | 1~4 | 117 | 0.76 | 88.45 | 33 | 1.800 |
| 26 | C0514 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 33 | 1.800 |
| 27 | C0514 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 1.800 |
| 28 | C0514 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 1.800 |
| 29 | C0514 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 1.800 |
| 30 | C0514 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 33 | 1.800 |
| 31 | C0514 | 1 | 1 | 0.57 | 0.57 | 33 | 1.800 |
| 32 | C0514 | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 1.800 |
| 33 | C0514 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 | 33 | 1.800 |
| 34 | C0514 | 2~4 | 3 | 0.15 | 0.44 | 33 | 1.800 |
| 35 | C0514 | 2~4 | 3 | 0.61 | 1.83 | 33 | 1.800 |
| 36 | C0514 | 2 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 1.800 |
| 37 | C0514 | 2 | 1 | 0.40 | 0.40 | 33 | 1.800 |
| 38 | C0514 | 2 | 1 | 0.18 | 0.18 | 33 | 1.800 |
| 39 | C0514 | 3~4 | 2 | 0.08 | 0.17 | 33 | 1.800 |
| 40 | C0514 | 3~4 | 2 | 0.67 | 1.34 | 33 | 1.800 |
| 41 | C0514 | 3 | 1 | 0.65 | 0.65 | 33 | 1.800 |
| 42 | C0514 | 3 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 1.800 |
| 43 | C0514 | 4 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 1.800 |
| 44 | C1407 | 1~4 | 119 | 0.89 | 105.58 | 33 | 1.800 |
| 45 | C1407 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 1.800 |
| 46 | C1407 | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 1.800 |
| 47 | C1407 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 33 | 1.800 |
| 48 | C1407 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 33 | 1.800 |
| 49 | C1407 | 1 | 1 | 0.80 | 0.80 | 33 | 1.800 |
| 50 | C1407 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 33 | 1.800 |
| 51 | C1407 | 2 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 1.800 |
| 52 | C1407 | 2 | 1 | 0.34 | 0.34 | 33 | 1.800 |
| 53 | C1407 | 2 | 1 | 0.55 | 0.55 | 33 | 1.800 |
| 54 | C1407 | 2 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 1.800 |
| 55 | C1407 | 2 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 1.800 |
| 56 | C1407 | 2 | 1 | 0.62 | 0.62 | 33 | 1.800 |
| 57 | C1407 | 2 | 1 | 0.21 | 0.21 | 33 | 1.800 |
| 58 | C1407 | 2 | 1 | 0.76 | 0.76 | 33 | 1.800 |
| 59 | C1407 | 2 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 1.800 |
| 60 | C1407 | 2 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 1.800 |
| 61 | C1407 | 2 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 1.800 |
| 62 | C1407 | 3 | 1 | 0.64 | 0.64 | 33 | 1.800 |
| 63 | C1407 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 33 | 1.800 |
| 64 | C3615 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 33 | 1.800 |
| 65 | C3627 | 1,3~4 | 8 | 9.72 | 77.76 | 33 | 1.800 |
| 66 | C3627 | 2 | 1 | 3.33 | 3.33 | 33 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1603.53 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 924.85 | 35 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.22 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.917 | 0.183 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 7 | 0.59 | 4.16 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.722 | 0.144 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 7 | 1.18 | 8.24 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.835 | 0.167 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 20.48 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.171 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 12.53 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.780 | 0.156 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.63 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.641 | 0.128 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 251.39 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.108 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 24.32 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.705 | 0.141 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 88.77 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.556~0.556 | 0.111~0.111 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.00 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.590 | 0.118 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 9.92 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.542~0.542 | 0.108~0.108 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.09 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.594 | 0.119 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 0.62 | 0.62 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.659 | 0.132 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 22.63 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.570~0.570 | 0.114~0.114 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 7.00 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.723 | 0.145 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 60.10 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.553 | 0.111 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 5.12 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.554 | 0.111 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 3.32 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.577~0.577 | 0.115~0.115 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 1.81 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.597~0.597 | 0.119~0.119 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.25 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.592 | 0.118 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.52 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.664 | 0.133 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.90 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.599 | 0.120 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 46.89 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.544~0.544 | 0.109~0.109 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 5.83 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.557~0.557 | 0.111~0.111 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.12 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.583 | 0.117 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.73 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.627 | 0.125 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.80 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.593 | 0.119 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.65 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.605 | 0.121 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 9.02 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.551~0.551 | 0.110~0.110 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.93 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.574 | 0.115 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.60 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.126 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 26.11 | 26.11 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.531 | 0.106 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 3~4 | 2 | 3.17 | 6.34 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.108 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.81 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.112 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.03 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.118 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.64 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.110 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.15 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.581 | 0.116 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 3.39 | 3.39 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.112 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.69 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.617 | 0.123 |
| 41 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.62 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.566 | 0.113 |
| 42 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.36 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.675 | 0.135 |
| 43 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.07 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.585 | 0.117 |
| 44 | C0514 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 45 | C0514 | 1 | 1 | 0.51 | 0.51 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 46 | C0514 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 47 | C0514 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 48 | C0514 | 1~4 | 135 | 0.76 | 102.06 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 49 | C0514 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 50 | C0514 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 51 | C0514 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 52 | C0514 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 53 | C0514 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 54 | C0514 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 55 | C0514 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 56 | C0514 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 57 | C0514 | 2 | 1 | 0.39 | 0.39 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 58 | C0514 | 2 | 1 | 0.37 | 0.37 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 59 | C0514 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 60 | C0514 | 2 | 1 | 0.73 | 0.73 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 61 | C0514 | 3 | 1 | 0.42 | 0.42 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 62 | C0514 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 63 | C0514 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 64 | C0514 | 3 | 1 | 0.18 | 0.18 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 65 | C0514 | 3 | 1 | 0.43 | 0.43 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 66 | C0514 | 3 | 1 | 0.34 | 0.34 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 67 | C1407 | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 68 | C1407 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 69 | C1407 | 1~4 | 134 | 0.89 | 118.89 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 70 | C1407 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 71 | C1407 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 72 | C1407 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 73 | C1407 | 1 | 1 | 0.74 | 0.74 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 74 | C1407 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 75 | C1407 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 76 | C1407 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 77 | C1407 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 78 | C1407 | 1 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 79 | C1407 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 80 | C1407 | 1 | 1 | 0.76 | 0.76 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 81 | C1407 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 82 | C1407 | 2 | 1 | 0.16 | 0.16 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 83 | C1407 | 2 | 1 | 0.73 | 0.73 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 84 | C1407 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 85 | C1407 | 2 | 1 | 0.69 | 0.69 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 86 | C1407 | 2 | 1 | 0.20 | 0.20 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 87 | C1407 | 2 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 88 | C1407 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 89 | C1407 | 2 | 1 | 0.35 | 0.35 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 90 | C1407 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 91 | C1407 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 92 | C1407 | 3 | 1 | 0.06 | 0.06 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 93 | C1407 | 3 | 1 | 0.83 | 0.83 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 94 | C1407 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 95 | C1407 | 3 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 96 | C1527 | 4 | 3 | 4.05 | 12.15 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 97 | C2427 | 1,4 | 5 | 6.48 | 32.40 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 98 | C2727 | 3 | 6 | 7.29 | 43.74 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 99 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 100 | C3627 | 2~4 | 9 | 9.72 | 87.48 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 101 | C5615 | 1 | 1 | 8.45 | 8.45 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2001.94 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.173 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 3.86 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.931 | 0.186 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 10.24 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.878 | 0.176 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.27 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.816 | 0.163 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 0.59 | 1.19 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.765 | 0.153 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 1.18 | 2.35 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.863 | 0.173 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 4.64 | 4.64 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.882 | 0.176 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 788.36 | 35 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 2.85 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.941 | 0.188 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 2.38 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.798 | 0.160 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 4.12 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.883 | 0.177 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 12.98 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.896 | 0.179 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 8.35 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.842 | 0.168 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 4.17 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.649 | 0.130 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 219.38 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.125 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 27.03 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.785 | 0.157 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 89.39 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.635 | 0.127 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.694 | 0.139 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 1.30 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.696~0.696 | 0.139~0.139 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 186.88 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.599~0.599 | 0.120~0.120 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 20.50 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.750 | 0.150 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 65.17 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.616 | 0.123 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 4.17 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.642~0.642 | 0.128~0.128 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 1.89 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.691 | 0.138 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 5.36 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.638 | 0.128 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 12.59 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.625~0.625 | 0.125~0.125 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 17.26 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.627~0.627 | 0.125~0.125 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.60 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.715 | 0.143 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 2.23 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.124 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 0.59 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.743 | 0.149 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.63 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.708 | 0.142 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.70 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.665 | 0.133 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.24 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.122 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 2.55 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.634~0.634 | 0.127~0.127 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.60 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.612 | 0.122 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 4.96 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.609~0.609 | 0.122~0.122 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 7.09 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.602~0.602 | 0.120~0.120 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.57 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.624 | 0.125 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.68 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.618 | 0.124 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 6.38 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.606~0.606 | 0.121~0.121 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.30 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.620 | 0.124 |
| 41 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.79 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.657 | 0.131 |
| 42 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 3.14 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.639 | 0.128 |
| 43 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.47 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.641 | 0.128 |
| 44 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.59 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.640 | 0.128 |
| 45 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 4.09 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.637~0.637 | 0.127~0.127 |
| 46 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.27 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.645 | 0.129 |
| 47 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 2.11 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.651 | 0.130 |
| 48 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 6.57 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.626 | 0.125 |
| 49 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 4.99 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.633~0.633 | 0.127~0.127 |
| 50 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.54 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.126 |
| 51 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 0.90 | 0.90 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.659 | 0.132 |
| 52 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 3.90 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.601 | 0.120 |
| 53 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.96 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.632 | 0.126 |
| 54 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.23 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.631 | 0.126 |
| 55 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.12 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.674~0.674 | 0.135~0.135 |
| 56 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 4.05 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.600 | 0.120 |
| 57 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 3.45 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.603 | 0.121 |
| 58 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 0.82 | 0.82 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.667 | 0.133 |
| 59 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.11 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.636 | 0.127 |
| 60 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.71 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.679 | 0.136 |
| 61 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 3.17 | 3.17 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.597 | 0.119 |
| 62 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.47 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.731 | 0.146 |
| 63 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.96 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.655 | 0.131 |
| 64 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 2.96 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.628 | 0.126 |
| 65 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 2.76 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.122 |
| 66 | (玻璃幕墙) | 4 | 2 | 2.97 | 5.94 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.598 | 0.120 |
| 67 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 9.29 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.594 | 0.119 |
| 68 | C0514 | 1~4 | 154 | 0.76 | 116.42 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 69 | C0514 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 70 | C0514 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 71 | C0514 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 72 | C0514 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 73 | C0514 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 74 | C0514 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 75 | C0514 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 76 | C0514 | 1 | 1 | 0.73 | 0.73 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 77 | C0514 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 78 | C0514 | 2 | 1 | 0.43 | 0.43 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 79 | C0514 | 3 | 2 | 0.22 | 0.43 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 80 | C0514 | 3 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 81 | C0514 | 3 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 82 | C0514 | 3 | 1 | 0.50 | 0.50 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 83 | C0514 | 3 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 84 | C1227 | 4 | 1 | 3.24 | 3.24 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 85 | C1407 | 1~4 | 139 | 0.89 | 123.33 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 86 | C1407 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 87 | C1407 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 88 | C1407 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 89 | C1407 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 90 | C1407 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 91 | C1407 | 1 | 1 | 0.71 | 0.71 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 92 | C1407 | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 93 | C1407 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 94 | C1407 | 2~4 | 3 | 0.32 | 0.95 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 95 | C1407 | 2,4 | 2 | 0.57 | 1.14 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 96 | C1407 | 2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 97 | C1407 | 2 | 1 | 0.84 | 0.84 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 98 | C1407 | 3 | 1 | 0.13 | 0.13 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 99 | C1407 | 3 | 1 | 0.42 | 0.42 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 100 | C1407 | 3 | 1 | 0.22 | 0.22 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 101 | C1407 | 3 | 1 | 0.46 | 0.46 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 102 | C1407 | 3 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 103 | C1407 | 3 | 1 | 0.48 | 0.48 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 104 | C1407 | 3 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 105 | C1407 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 106 | C1407 | 3 | 1 | 0.55 | 0.55 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 107 | C1407 | 3 | 1 | 0.15 | 0.15 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 108 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.69 | 1.37 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 109 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.30 | 0.60 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 110 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.59 | 1.18 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 111 | C1407 | 3 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 112 | C1407 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 113 | C1407 | 3 | 1 | 0.32 | 0.32 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 114 | C1407 | 3 | 1 | 0.24 | 0.24 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 115 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.33 | 0.65 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 116 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.20 | 0.40 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 117 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.26 | 0.53 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 118 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.62 | 1.25 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 119 | C1407 | 3 | 1 | 0.74 | 0.74 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 120 | C1407 | 3 | 1 | 0.23 | 0.23 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 121 | C1407 | 3 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 122 | C1407 | 3 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 123 | C1407 | 3 | 1 | 0.65 | 0.65 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 124 | C1407 | 4 | 1 | 0.21 | 0.21 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 125 | C1407 | 4 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 126 | C1407 | 4 | 1 | 0.56 | 0.56 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 127 | C1527 | 4 | 2 | 4.05 | 8.10 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 128 | C2127 | 3 | 1 | 5.67 | 5.67 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 129 | C2427 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 130 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 131 | C3627 | 1,3~4 | 16 | 9.72 | 155.52 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 132 | C6515 | 1 | 1 | 9.82 | 9.82 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2067.83 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.172 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 704.18 | 35 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.12 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.917 | 0.183 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 2.97 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.722 | 0.144 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 5.67 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.835 | 0.167 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 10.00 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.171 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.27 | 35 | 0.200 | 平板遮阳0 | 0.780 | 0.156 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.75 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.679 | 0.136 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 117.48 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.116 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 35.32 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.705 | 0.141 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 316.74 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.548~0.548 | 0.110 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 2.99 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.596~0.596 | 0.119~0.119 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 17.97 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.556~0.556 | 0.111~0.111 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 11.93 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.562~0.562 | 0.112~0.112 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.77 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.628 | 0.126 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2 | 7 | 0.29 | 2.01 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.713 | 0.143 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 22.55 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.109 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.15 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.579 | 0.116 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.68 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.122 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 2.14 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.675 | 0.135 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 11.48 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.559 | 0.112 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 2.29 | 2.29 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.584 | 0.117 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 1.10 | 1.10 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.644 | 0.129 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.56 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.687 | 0.137 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.73 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.591 | 0.118 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 2.04 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.582 | 0.116 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.87 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.122 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.58 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.652 | 0.130 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 3.37 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.593~0.593 | 0.119~0.119 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 8.08 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.551~0.551 | 0.110~0.110 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 9.76 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.549~0.549 | 0.110~0.110 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 1.37 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.595 | 0.119 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.65 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.668 | 0.134 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 0.55 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.688 | 0.138 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.73 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.671 | 0.134 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 1.10 | 1.10 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.627 | 0.125 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 5.21 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.550 | 0.110 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 1.39 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.594 | 0.119 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.63 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.669 | 0.134 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 4 | 1 | 0.57 | 0.57 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.686 | 0.137 |
| 40 | C0514 | 1~4 | 140 | 0.76 | 105.84 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 41 | C0514 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 42 | C0514 | 1 | 1 | 0.62 | 0.62 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 43 | C0514 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 44 | C0514 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 45 | C0514 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 46 | C0514 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 47 | C0514 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 48 | C0514 | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 49 | C0514 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 50 | C0514 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 51 | C0514 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 52 | C0514 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 53 | C0514 | 3 | 1 | 0.45 | 0.45 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 54 | C0514 | 3 | 1 | 0.30 | 0.30 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 55 | C0514 | 4 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 56 | C1407 | 1~4 | 128 | 0.89 | 113.57 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 57 | C1407 | 1 | 1 | 0.82 | 0.82 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 58 | C1407 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 59 | C1407 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 60 | C1407 | 1 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 61 | C1407 | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 62 | C1407 | 1 | 1 | 0.59 | 0.59 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 63 | C1407 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 64 | C1407 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 65 | C1407 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 66 | C1407 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 67 | C1407 | 2~3 | 2 | 0.26 | 0.51 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 68 | C1407 | 2 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 69 | C1407 | 2~4 | 3 | 0.83 | 2.49 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 70 | C1407 | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 71 | C1407 | 2 | 1 | 0.61 | 0.61 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 72 | C1407 | 3 | 1 | 0.89 | 0.89 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 73 | C1407 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 74 | C1407 | 3 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 75 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.75 | 1.50 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 76 | C1407 | 3~4 | 2 | 0.14 | 0.27 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 77 | C1407 | 3 | 1 | 0.63 | 0.63 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 78 | C1407 | 3 | 1 | 0.76 | 0.76 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 79 | C1407 | 3 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 80 | C1407 | 3 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 81 | C1407 | 4 | 1 | 0.86 | 0.86 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 82 | C1407 | 4 | 1 | 0.03 | 0.03 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 83 | C1407 | 4 | 1 | 0.62 | 0.62 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 84 | C1407 | 4 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 85 | C1407 | 4 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 86 | C1407 | 4 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 87 | C1527 | 4 | 1 | 4.05 | 4.05 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 88 | C2427 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 89 | C2727 | 3 | 1 | 7.29 | 7.29 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 90 | C3615 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 91 | C3627 | 2,4 | 5 | 9.72 | 48.60 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1641.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.169 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 798.32 | 35 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 16.87 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.584 | 0.117 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 92.88 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.615 | 0.123 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 32.03 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.750 | 0.150 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 302.70 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.583 | 0.117 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 14.29 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.118 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 2.38 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.712 | 0.142 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 3.80 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.627 | 0.125 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 2.87 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.609 | 0.122 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 2.14 | 2.14 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.598 | 0.120 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.42 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.739 | 0.148 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.79 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.660 | 0.132 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 0.35 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.737 | 0.147 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 3.92 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.592 | 0.118 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 2 | 2 | 4.29 | 8.58 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.580 | 0.116 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.29 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.667 | 0.133 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 1.84 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.636 | 0.127 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 1.27 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.722 | 0.144 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 2.57 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.124 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 3.36 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.591 | 0.118 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 3~4 | 2 | 0.49 | 0.98 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.742 | 0.148 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 2.04 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.619 | 0.124 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 3.46 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.596 | 0.119 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 0.88 | 35 | 0.200 | 百叶遮阳0 | 0.694 | 0.139 |
| 25 | C0514 | 1~4 | 117 | 0.76 | 88.45 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 26 | C0514 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 27 | C0514 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 28 | C0514 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 29 | C0514 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 30 | C0514 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 31 | C0514 | 1 | 1 | 0.57 | 0.57 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 32 | C0514 | 2 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 33 | C0514 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 34 | C0514 | 2~4 | 3 | 0.15 | 0.44 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 35 | C0514 | 2~4 | 3 | 0.61 | 1.83 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 36 | C0514 | 2 | 1 | 0.17 | 0.17 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 37 | C0514 | 2 | 1 | 0.40 | 0.40 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 38 | C0514 | 2 | 1 | 0.18 | 0.18 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 39 | C0514 | 3~4 | 2 | 0.08 | 0.17 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 40 | C0514 | 3~4 | 2 | 0.67 | 1.34 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 41 | C0514 | 3 | 1 | 0.65 | 0.65 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 42 | C0514 | 3 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 43 | C0514 | 4 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 44 | C1407 | 1~4 | 119 | 0.89 | 105.58 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 45 | C1407 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 46 | C1407 | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 47 | C1407 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 48 | C1407 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 49 | C1407 | 1 | 1 | 0.80 | 0.80 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 50 | C1407 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 51 | C1407 | 2 | 1 | 0.12 | 0.12 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 52 | C1407 | 2 | 1 | 0.34 | 0.34 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 53 | C1407 | 2 | 1 | 0.55 | 0.55 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 54 | C1407 | 2 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 55 | C1407 | 2 | 1 | 0.08 | 0.08 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 56 | C1407 | 2 | 1 | 0.62 | 0.62 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 57 | C1407 | 2 | 1 | 0.21 | 0.21 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 58 | C1407 | 2 | 1 | 0.76 | 0.76 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 59 | C1407 | 2 | 1 | 0.19 | 0.19 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 60 | C1407 | 2 | 1 | 0.68 | 0.68 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 61 | C1407 | 2 | 1 | 0.70 | 0.70 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 62 | C1407 | 3 | 1 | 0.64 | 0.64 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 63 | C1407 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 64 | C3615 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 65 | C3627 | 1,3~4 | 8 | 9.72 | 77.76 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 66 | C3627 | 2 | 1 | 3.33 | 3.33 | 33 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1603.53 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.175 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 2001.94 | 1.80 | 0.17 | 0.67 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 2067.83 | 1.80 | 0.17 | 0.66 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1641.00 | 1.80 | 0.17 | 0.68 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1603.53 | 1.80 | 0.18 | 0.65 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 综合平均 |  | 7314.30 | 1.80 | 0.17 | 0.66 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

开启面积表格行数为5243，大于1000，如果输出将影响速度，所以略去。如要输出，请修改文件becs.ini。

| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.7条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 不适宜 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 2001.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 2067.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1641.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1603.53 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0514） | － |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020的要求。