声环境专项设计报告

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、设计依据

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）

《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》（GB/T 8485-2008）

《声学 户外声传播衰减 第2部分：一般计算方法》（GB/T 17247.2-1998）

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 主要功能房间 | 办公室、会议室、健身房、餐厅、大厅、活动室 |
| 周边环境 | 居住区、城市道路、公共绿地 |

三、声环境设计目标

（一）室外声环境目标

根据《室外噪声模拟分析报告》及场地周边环境，本项目室外声环境设计目标如下：

| 时段 | 2类标准限值 | 3类标准限值 | 设计目标值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间（6:00-22:00） | ≤60 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤58 dB(A) | 优于2类 |
| 夜间（22:00-6:00） | ≤50 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤52 dB(A) | 优于3类 |

（二）室内声环境目标

根据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010，本项目主要功能房间室内允许噪声级设计目标如下：

| 房间类型 | 允许噪声级（dB(A)） | 设计目标值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | ≤45 | ≤40 | GB 50118 |
| 会议室 | ≤45 | ≤40 | GB 50118 |
| 健身房 | ≤50 | ≤45 | GB 50118 |
| 餐厅 | ≤50 | ≤45 | GB 50118 |
| 大厅 | ≤50 | ≤45 | GB 50118 |

（三）围护结构隔声性能目标

| 构件类型 | 空气声隔声标准（dB） | 设计目标值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | ≥45 | ≥48 | GB 50118 |
| 外窗 | ≥30 | ≥32 | GB/T 8485 |
| 幕墙 | ≥30 | ≥32 | GB/T 8485 |
| 内隔墙 | ≥40 | ≥42 | GB 50118 |
| 楼板（撞击声） | ≤75 dB（撞击声） | ≤65 dB（撞击声） | GB 50118 |

四、噪声源识别与分析

（一）室外噪声源

| 噪声源类型 | 位置 | 声级范围 | 影响时段 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路交通噪声 | 西侧、北侧市政道路 | 昼间55~65dB，夜间45~55dB | 全天 | 绿化隔离带、退距、高性能外窗 |
| 社会生活噪声 | 周边商业、居民区 | 50~60dB | 昼间为主 | 距离衰减、绿化屏障 |
| 场地内设备噪声 | 冷却塔、空调室外机、风机 | 60~70dB | 全天 | 隔声屏障、低噪声设备、消声器 |

（二）室内噪声源

| 噪声源类型 | 位置 | 声级范围 | 影响时段 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备噪声 | 水泵房、空调机房、电梯机房 | 60~75dB | 全天 | 机房隔声、设备减振、吸声处理 |
| 活动噪声 | 健身房、餐厅、活动室 | 55~70dB | 使用时段 | 吸声吊顶、软质地面、隔声门 |
| 人员活动 | 办公室、会议室、走廊 | 45~55dB | 工作日白天 | 隔墙隔声、地毯吸声 |
| 卫生设备 | 卫生间排水、冲水 | 55~65dB | 间歇性 | 螺旋消音管、管道隔声包覆 |

五、室外声环境设计

（一）场地规划与布局

功能分区：将噪声敏感区域（办公室、会议室）布置于场地内侧，远离市政道路；将非敏感区域（设备用房、活动区）布置于临路一侧，形成声屏障。

建筑退让：建筑退让市政道路≥15m，利用距离衰减降低交通噪声影响，衰减量约3～5dB。

绿化隔离带：临路一侧设置宽度≥5m的绿化隔离带，种植乔木+灌木+地被的复层绿化，可降低噪声3～5dB。

| 绿化类型 | 宽度 | 降噪效果 | 实施位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木林带 | 5m | 3～4dB | 西侧、北侧红线内 |
| 灌木绿篱 | 1.5m | 2～3dB | 建筑周边 |
| 草坪地被 | — | 1～2dB | 广场周边 |

（二）噪声屏障措施

| 屏障类型 | 设置位置 | 高度 | 降噪效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观地形 | 西侧入口区域 | 1.5～2.5m | 2～3dB | 结合景观设计 |
| 实体围墙 | 场地西侧、北侧边界 | 2.2m | 5～8dB | 砖砌/混凝土 |
| 建筑自身 | 临路一侧布置非敏感功能 | 23.3m | 5～10dB | 建筑遮挡 |

（三）设备噪声控制（室外）

| 设备类型 | 降噪措施 | 降噪效果 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 设置隔声屏障（三面围护），进排风口设消声器 | ≥10dB | 选用低噪声型 |
| 空调室外机 | 选用低噪声设备，设隔声罩，基础减振 | ≥8dB | 安装于非敏感区域 |
| 排风机 | 选用低噪声风机，设消声器，管道外包隔声材料 | ≥10dB | 安装于屋顶设备区 |

六、室内声环境设计

（一）围护结构隔声设计

| 构件 | 构造做法 | 空气声隔声量（Rw） | 撞击声隔声量（L_n,w） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 加气混凝土砌块（200mm）+ 岩棉保温层（50mm）+ 外饰面 | ≥48 dB | — |
| 外窗 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | ≥32 dB | — |
| 幕墙 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | ≥32 dB | — |
| 内隔墙 | 加气混凝土砌块（200mm）+ 双面抹灰 | ≥42 dB | — |
| 分户楼板 | 钢筋混凝土楼板（100mm）+ 隔音垫+ 浮筑层+ 面层 | — | ≤65 dB |

（二）设备噪声控制（室内）

| 设备类型 | 降噪措施 | 降噪效果 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调机组 | 设于专用机房，机房内墙做吸声处理，机组基础减振 | ≥15dB | 机房隔声门 |
| 水泵 | 设于水泵房，机组设减振台座，管道柔性连接 | ≥15dB | 机房隔声门 |
| 风机 | 设于风机房，进出风口设消声器，管道外包隔声材料 | ≥12dB | 机房隔声门 |
| 电梯 | 电梯井道内壁贴吸声材料，电梯机房隔声处理 | ≥10dB | — |
| 排水管道 | 管道外包隔声材料，采用螺旋消音管 | ≥8dB | — |

（三）吸声处理

| 房间类型 | 吸声措施 | 平均吸声系数 | 混响时间控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 吊顶采用矿棉吸音板（穿孔率≥15%），墙面局部设吸音板 | ≥0.50 | 0.6～0.8s |
| 健身房 | 吊顶采用金属穿孔板+吸音棉，墙面设软包或吸音板 | ≥0.60 | ≤1.2s |
| 餐厅 | 吊顶采用矿棉吸音板，地面铺设地毯或软质地面 | ≥0.45 | ≤1.0s |
| 走廊 | 吊顶采用吸声材料，墙面局部设吸音板 | ≥0.40 | ≤0.8s |

（四）隔声门与隔声窗

| 位置 | 措施 | 隔声量 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备机房 | 隔声门（钢板+吸音棉+密封条） | ≥35 dB | 自动闭门器 |
| 会议室 | 隔声门（实木复合+密封条） | ≥30 dB | 密封条完整 |
| 临路房间 | 三玻两腔中空玻璃窗，窗框密封处理 | ≥35 dB | 开启扇密封 |

七、声学模拟分析

（一）室外声环境模拟

根据《室外噪声模拟分析报告》，采用SoundPLAN软件对场地噪声进行模拟：

| 模拟条件 | 昼间噪声值 | 夜间噪声值 |
| --- | --- | --- |
| 无措施 | 62～68 dB | 52～58 dB |
| 有措施（绿化带+围墙+退距） | 55～58 dB | 48～52 dB |

结论：采取绿化隔离带、实体围墙、建筑退距等措施后，场地昼间噪声降低至58dB，夜间降低至52dB，满足3类声环境功能区标准，昼间优于2类标准。

（二）室内声环境模拟

采用室内声学模拟软件对典型房间进行背景噪声及混响时间模拟：

| 房间 | 背景噪声级（dB） | 混响时间（T60，500Hz） |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 38 | 0.6 s |
| 会议室 | 37 | 0.7 s |
| 健身房 | 44 | 1.0 s |
| 餐厅 | 43 | 0.9 s |

结论：各功能房间背景噪声级低于设计目标值，混响时间满足使用要求。

八、设备噪声与振动控制

（一）设备选型原则

空调主机、水泵、风机等设备选用低噪声、低振动产品，噪声限值应符合《通风机噪声限值》等相关标准。

冷却塔选用低噪声型或超低噪声型，距敏感建筑距离≥15m。

（二）减振措施

| 设备类型 | 减振措施 | 隔振效率 |
| --- | --- | --- |
| 空调主机 | 弹簧减振器+混凝土惰性块 | ≥95% |
| 水泵 | 橡胶减振垫+弹性吊架，管道设橡胶软接头 | ≥90% |
| 风机 | 弹簧减振器+软连接，风管设消声器 | ≥90% |
| 管道 | 穿墙处设柔性套管，吊架设橡胶垫片 | — |

（三）机房隔声

| 措施 | 隔声量 | 实施要求 |
| --- | --- | --- |
| 隔声门 | ≥35 dB | 钢板+吸音棉+密封条 |
| 吸声墙面 | 平均吸声系数≥0.6 | 矿棉吸音板 |
| 设备基础 | 与结构脱开 | 减振器+惰性块 |

九、运行管理建议

定期检测：每年委托专业机构对场地噪声、主要功能房间背景噪声进行检测，验证声环境质量。

设备维护：定期检查空调、水泵、风机等设备的减振装置和消声器，确保其有效性。发现减振器老化或损坏应及时更换。

绿化养护：保持绿化隔离带植物茂密，及时修剪，发挥降噪功能。乔木林带需保持冠层完整，灌木绿篱需定期修剪。

活动管理：对于健身房、餐厅等噪声敏感区域，合理控制活动时间，避免夜间扰民。建议活动结束时间不晚于21:00。

门窗维护：定期检查外窗密封条，发现老化及时更换，确保隔声性能。外窗开启扇需定期检查五金件，保证关闭严密。

投诉处理：设置噪声投诉电话，接到投诉后24小时内响应处理，必要时委托专业机构进行噪声检测。

十、结论

本项目声环境设计从场地规划、建筑布局、围护结构隔声、设备噪声控制、吸声处理等方面进行了系统考虑。

室外声环境：通过绿化隔离带、实体围墙、建筑退距等措施，场地昼间噪声≤58dB，夜间噪声≤52dB，满足3类声环境功能区标准，昼间优于2类标准。

室内声环境：办公室、会议室等主要功能房间背景噪声级≤40dB，围护结构隔声性能满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118要求，混响时间控制在合理范围。

设备噪声控制：通过设备选型、减振处理、机房隔声等措施，设备噪声得到有效控制，不对室内外声环境产生不利影响。

运行管理：建立定期检测、设备维护、绿化养护、活动管理、投诉处理等运行管理机制，保障声环境质量持续达标。

结论：本项目声环境专项设计满足绿色建筑一星级要求。