隔热检查计算书 公共建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-绵阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15729633865 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	7

6 屋顶外墙隔热计算	8

6.1 屋顶构造	8

6.2 外墙（填充墙）构造	9

6.3 外墙（剪力墙）构造	14

6.4 屋顶外墙计算结论	15

7 透光围护结构隔热计算	15

7.1 天窗	15

7.2 外窗	15

7.3 透光围护结构计算结论	17

8 结论	17

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 建筑面积 | 地上11850㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 27.7m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.20 | 29.30 | 28.80 | 28.40 | 27.90 | 28.00 | 28.50 | 29.40 | 30.80 | 32.30 | 33.70 | 34.70 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.40 | 36.10 | 36.90 | 37.60 | 37.90 | 37.60 | 37.00 | 36.10 | 35.20 | 34.30 | 33.40 | 32.50 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 36.29 | 21.73 | 22.09 | 12.30 | 39.40 |
| 6:00 | 154.43 | 79.67 | 80.13 | 46.41 | 161.70 |
| 7:00 | 289.54 | 162.04 | 147.99 | 102.48 | 334.50 |
| 8:00 | 408.75 | 230.57 | 191.02 | 155.12 | 529.20 |
| 9:00 | 433.38 | 312.96 | 232.84 | 190.71 | 708.00 |
| 10:00 | 376.25 | 373.42 | 261.72 | 215.01 | 820.60 |
| 11:00 | 261.12 | 377.85 | 261.12 | 214.42 | 815.00 |
| 12:00 | 240.53 | 340.47 | 340.14 | 197.11 | 735.20 |
| 13:00 | 213.83 | 285.08 | 382.27 | 174.49 | 625.10 |
| 14:00 | 190.22 | 229.65 | 401.17 | 154.32 | 521.30 |
| 15:00 | 162.40 | 169.56 | 382.56 | 106.30 | 407.30 |
| 16:00 | 113.48 | 98.48 | 278.59 | 52.56 | 251.70 |
| 17:00 | 43.54 | 32.25 | 100.83 | 13.92 | 83.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.75 | 32.03 | 31.47 | 31.12 | 31.00 | 31.12 | 31.47 | 32.03 | 32.75 | 33.59 | 34.50 | 35.41 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.25 | 36.97 | 37.53 | 37.88 | 38.00 | 37.88 | 37.53 | 36.97 | 36.25 | 35.41 | 34.50 | 33.59 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉（A级）+粘锚 | 0.048 | 0.700 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 0.052 | 0.700 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |

屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

上人屋面

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 12.5 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 水泥砂浆 | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 6.7 | 0.180 | 3.100 | 1.50 | 0.074 | 0.344 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 11.4 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | － | 2.430 | 3.180 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.37 | 34.96 | 34.55 | 34.16 | 33.82 | 33.54 | 33.35 | 33.25 | 33.26 | 33.37 | 33.59 | 33.90 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.27 | 34.70 | 35.13 | 35.54 | 35.90 | 36.19 | 36.38 | 36.47 | 36.43 | 36.29 | 36.06 | 35.74 |

外墙（填充墙）构造

111干挂外墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 8.3 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 7.4 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | － | 1.712 | 4.362 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.96 | 33.32 | 32.78 | 32.37 | 32.11 | 32.03 | 32.13 | 32.40 | 32.82 | 33.37 | 34.01 | 34.70 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.39 | 36.04 | 36.59 | 37.01 | 37.27 | 37.35 | 37.25 | 36.98 | 36.55 | 35.99 | 35.34 | 34.65 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.01 | 33.37 | 32.83 | 32.41 | 32.16 | 32.07 | 32.17 | 32.44 | 32.85 | 33.40 | 34.03 | 34.71 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.38 | 36.01 | 36.55 | 36.97 | 37.23 | 37.32 | 37.23 | 36.98 | 36.56 | 36.01 | 35.38 | 34.69 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.95 | 33.31 | 32.77 | 32.36 | 32.11 | 32.02 | 32.12 | 32.39 | 32.81 | 33.36 | 33.99 | 34.67 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.36 | 35.99 | 36.54 | 36.97 | 37.23 | 37.32 | 37.23 | 36.95 | 36.53 | 35.97 | 35.32 | 34.63 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.83 | 33.20 | 32.66 | 32.26 | 32.01 | 31.93 | 32.04 | 32.31 | 32.74 | 33.29 | 33.92 | 34.60 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.28 | 35.91 | 36.45 | 36.87 | 37.12 | 37.20 | 37.10 | 36.82 | 36.39 | 35.84 | 35.19 | 34.51 |

111涂料外墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉（A级）+粘锚 | 50 | 8.3 | 0.048 | 0.700 | 1.20 | 0.868 | 0.729 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 7.4 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | － | 1.784 | 4.479 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.95 | 33.31 | 32.77 | 32.36 | 32.11 | 32.03 | 32.13 | 32.40 | 32.82 | 33.37 | 34.01 | 34.70 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.39 | 36.03 | 36.58 | 37.00 | 37.26 | 37.34 | 37.24 | 36.96 | 36.53 | 35.97 | 35.32 | 34.63 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.99 | 33.36 | 32.82 | 32.40 | 32.15 | 32.07 | 32.17 | 32.44 | 32.86 | 33.40 | 34.03 | 34.71 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.38 | 36.01 | 36.55 | 36.96 | 37.22 | 37.31 | 37.22 | 36.96 | 36.54 | 36.00 | 35.36 | 34.67 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.94 | 33.30 | 32.76 | 32.35 | 32.10 | 32.02 | 32.12 | 32.39 | 32.82 | 33.36 | 34.00 | 34.68 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.36 | 35.99 | 36.54 | 36.96 | 37.22 | 37.31 | 37.21 | 36.94 | 36.51 | 35.96 | 35.31 | 34.62 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.82 | 33.19 | 32.66 | 32.25 | 32.01 | 31.93 | 32.04 | 32.31 | 32.74 | 33.29 | 33.93 | 34.61 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.29 | 35.92 | 36.45 | 36.86 | 37.12 | 37.20 | 37.09 | 36.82 | 36.38 | 35.83 | 35.19 | 34.50 |

外墙（剪力墙）构造

111剪力墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝箔覆面岩棉板（A级）+粘锚 | 50 | 8.3 | 0.052 | 0.700 | 1.20 | 0.801 | 0.673 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | － | 0.938 | 2.895 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.75 | 34.42 | 34.11 | 33.82 | 33.59 | 33.43 | 33.35 | 33.34 | 33.42 | 33.59 | 33.82 | 34.12 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.45 | 34.79 | 35.12 | 35.41 | 35.64 | 35.81 | 35.88 | 35.87 | 35.77 | 35.60 | 35.36 | 35.06 |

屋顶外墙计算结论

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:上人屋面 | 19:10 | 36.47 | 37.90 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:111干挂外墙 | 17:00 | 37.35 | 37.90 | 满足 |
|  | 西:111干挂外墙 | 17:00 | 37.32 | 37.90 | 满足 |
|  | 南:111干挂外墙 | 17:00 | 37.32 | 37.90 | 满足 |
|  | 北:111干挂外墙 | 17:00 | 37.20 | 37.90 | 满足 |
|  | 东:111涂料外墙 | 17:00 | 37.34 | 37.90 | 满足 |
|  | 西:111涂料外墙 | 17:00 | 37.31 | 37.90 | 满足 |
|  | 南:111涂料外墙 | 17:00 | 37.31 | 37.90 | 满足 |
|  | 北:111涂料外墙 | 17:00 | 37.20 | 37.90 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 北:111剪力墙 | 18:20 | 35.89 | 37.90 | 满足 |

透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热桥铝合金三银高透光Low-E中空玻璃（6Low-E+12氩气+6） | 35 | 1.80 | 0.20 | 0.400 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
| 2 | 断热桥铝合金三银高透光Low-E中空玻璃（6Low-E+12氩气+6） | 33 | 1.80 | 0.20 | 0.400 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0514，C1407，C1527，C2427，C2727，C3615，C3627，C5615，C1227，C2127，C6515 |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2001.94 | 1.80 | 0.17 | 0.67 | 夏季SHGC≤0.55 | 满足 |
| 北向 | 2067.83 | 1.80 | 0.17 | 0.66 | 夏季SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 1641.00 | 1.80 | 0.17 | 0.68 | 夏季SHGC≤0.50 | 满足 |
| 西向 | 1603.53 | 1.80 | 0.18 | 0.65 | 夏季SHGC≤0.50 | 满足 |
| 综合平均 | 7314.30 | 1.80 | 0.17 | 0.66 |  |  |
| 标准依据 | 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表6.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗夏季太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

结论

综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。