水系统规划设计评审表

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 | 评审日期 | 2026年3月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | — | 设计单位 | — |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ | 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |

一、水资源利用方案

| 评审内容 | 设计指标 | 达标情况 | 依据说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水定额 | 办公用水：10 L/人·d 餐饮用水：15 L/人·次 绿化浇洒：2 L/㎡·d 道路冲洗：2 L/㎡·次 | 符合 | 依据《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《民用建筑节水设计标准》GB 50555确定，采用较低限值 |
| 用水量预测 | 年总用水量约 1.2 万 m³ | 合理 | 根据用水定额、人数、使用天数综合计算 |
| 节水潜力分析 | 节水器具使用率100%，雨水回用年节水量约800m³ | 显著 | 采用节水器具 + 非传统水源利用 |

二、节水器具选用

| 器具类型 | 设计选型 | 用水效率等级 | 标准依据 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型坐便器 | 冲水量≤4.0/2.0 L（双档） | 2级 | GB 25502 | 达标 |
| 节水型水嘴 | 流量≤6.0 L/min | 2级 | GB 28377 | 达标 |
| 节水型淋浴器 | 流量≤6.0 L/min | 2级 | GB 28378 | 达标 |
| 节水型小便器 | 冲水量≤2.0 L | 2级 | GB 28379 | 达标 |
| 节水型洗碗机（餐厅） | 用水效率2级 | 2级 | GB 38383 | 达标 |

说明：所有卫生器具均选用用水效率等级不低于2级的产品，符合《绿色建筑评价标准》及四川省绿色建筑设计要求。

三、非传统水源利用

| 项目 | 设计参数 | 用途 | 年利用量（m³） | 占比（总用水量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水回用 | 收集屋面及部分地面雨水，有效集雨面积约2800㎡，雨水调蓄池容积100m³，年径流总量控制率82% | 绿化浇洒、道路冲洗 | 约800 | 6.7% |
| 中水回用 | 暂不设置，但预留管道接口 | — | — | — |
| 冷凝水回收 | 空调冷凝水统一收集至雨水调蓄池 | 补充绿化用水 | 约150 | 1.3% |
| 合计非传统水源利用率 | — | — | 约950 | 7.9% |

雨水管理措施：

透水铺装面积6800㎡，透水率≥50%；

下沉式绿地1200㎡，雨水花园1处；

期雨水弃流装置，弃流量2~3mm；

雨水回用系统配备过滤、消毒设施，水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920要求。

四、供水系统设计

| 系统名称 | 设计说明 | 节水措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活给水系统 | 市政直供（市政水压0.30MPa，满足1~5层供水） | 给水支管设减压阀，控制用水点压力≤0.2MPa；采用低阻力管材 | 达标 |
| 热水供应系统 | 太阳能集热+电辅热（预留空气源热泵接口） | 热水循环支管设温控阀，减少无效冷水排放；循环泵变频控制 | 达标 |
| 消防给水系统 | 屋顶消防水箱18m³，与太阳能热水箱分开设置 | 消防水池及水箱设溢流报警装置 | 达标 |
| 绿化浇洒系统 | 雨水回用供水，采用微喷灌+滴灌方式 | 设置土壤湿度感应器，自动启停 | 达标 |

五、管网漏损控制

| 控制措施 | 设计要求 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 管材选用 | 给水管采用PP-R管（热熔连接），埋地管采用PE管（电熔连接），减少接头渗漏 | 管道综合漏损率≤5% |
| 阀门设置 | 每层设分区阀门，每户设检修阀 | 便于维护、减少检修停水范围 |
| 计量方式 | 设总水表、各功能分区水表、绿化水表，远传计量系统 | 及时发现异常用水，监控管网漏损 |
| 水压控制 | 用水点压力≤0.20MPa，超压处设减压阀 | 减少因压力过高造成的隐形漏损 |

六、水系统智慧管理

| 内容 | 设计措施 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 用水计量 | 总水表、各功能分区水表、绿化水表、太阳能补水表均设远传水表 | 数据自动采集，上传至能源管理平台，实时监控用水量 |
| 水平衡测试 | 预留水平衡测试接口，每年委托专业机构进行水平衡测试 | 及时发现管网漏损，指导节水改进 |
| 雨水回用监控 | 雨水蓄水池设液位计、水质在线监测（pH、浊度） | 保障回用水水质安全，优化雨水利用效率 |
| 绿化灌溉控制 | 土壤湿度传感器+气象站联动控制 | 按需灌溉，避免浪费 |

七、节水与绿色建筑指标达标情况

| 指标名称 | 国家标准要求 | 本项目设计值 | 达标结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节水器具用水效率等级 | 一星级≥3级 | 2级 | 优于标准 |
| 非传统水源利用率 | 公共建筑宜≥5% | 7.9% | 达标 |
| 年径流总量控制率 | ≥70% | 82% | 达标 |
| 透水铺装率 | ≥50% | 68% | 达标 |
| 用水计量率 | 100% | 100% | 达标 |
| 管网漏损率 | ≤5% | ≤5% | 达标 |

八、评审结论

| 评审项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水资源利用方案 | 达标 | 方案合理，满足节水要求 |
| 节水器具 | 达标 | 全部选用2级以上节水器具 |
| 非传统水源利用 | 达标 | 雨水回用率7.9%，满足要求 |
| 供水系统设计 | 达标 | 压力分区合理，热水系统节能 |
| 管网漏损控制 | 达标 | 管材、阀门、计量措施完善 |
| 水系统智慧管理 | 达标 | 远传计量+自动化控制 |

综合评审结论：

本项目水系统规划设计全面贯彻节水、节能、环保理念，从水源选择、器具选型、非传统水源利用、管网漏损控制到智慧管理，均符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）及《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点2024版》的相关要求。各项指标均满足绿色建筑设计要求，部分指标优于标准，评审通过。