室内热环境分析报告

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）

《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51366-2019）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

项目施工图设计文件及专项报告

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 供冷期 | 5月15日～9月15日 |
| 供暖期 | 11月15日～3月15日 |
| 设计使用年限 | 50年 |

三、室内热环境设计目标

（一）室内设计参数

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736，结合本项目功能需求，室内热环境设计参数如下：

| 房间类型 | 夏季 | 冬季 | 相对湿度 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26℃ | 18℃ | 40%～65% | ≤0.25 m/s |
| 办公室 | 26℃ | 20℃ | 40%～65% | ≤0.25 m/s |
| 健身房 | 24℃ | 19℃ | 40%～65% | ≤0.30 m/s |
| 餐厅 | 26℃ | 18℃ | 40%～65% | ≤0.25 m/s |
| 大厅 | 26℃ | 18℃ | 40%～65% | ≤0.30 m/s |

（二）围护结构热工性能

| 围护结构部位 | 传热系数K（W/㎡·K） | 标准限值 | 提高比例 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 0.59 | 0.80 | 26.25% | 满足 |
| 屋顶 | 0.39 | 0.50 | 22.00% | 满足 |
| 外窗 | 1.80 | 2.20 | 18.18% | 满足 |
| 挑空楼板 | 0.67 | 0.70 | 4.29% | 满足 |

四、冬季防结露验算

（一）计算条件

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 室内计算温度 | 18℃ |
| 室内相对湿度 | 60% |
| 室内露点温度 | 10.12℃ |
| 采暖室外计算温度 | 3.3℃ |
| 累年最低日平均温度 | 0.3℃ |

（二）热桥部位内表面温度

| 热桥部位 | 热桥类型 | 冬季室外计算温度（℃） | 内表面最低温度（℃） | 露点温度（℃） | 结露风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW-R4 | 1.20 | 13.24 | 10.12 | 无 |
| 外墙－窗左右口 | OW-WR1 | 2.10 | 14.48 | 10.12 | 无 |
| 外墙－窗上口 | OW-WU1 | 2.10 | 14.53 | 10.12 | 无 |
| 外墙－窗下口 | OW-WB7 | 2.10 | 14.53 | 10.12 | 无 |
| 外墙－凸墙角 | OW-C1 | 2.10 | 15.07 | 10.12 | 无 |
| 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 2.10 | 17.05 | 10.12 | 无 |
| 外墙－楼板 | OW-F2 | 2.10 | 14.76 | 10.12 | 无 |
| 外墙－挑空楼板 | OW-FW1 | 1.20 | 11.42 | 10.12 | 无 |
| 外墙－内隔墙 | OW-P1 | 2.10 | 16.44 | 10.12 | 无 |

（三）主体部位内表面温度

| 主体部位 | 内表面温度（℃） | 室内设计温度（℃） | 温差（℃） | 允许温差（℃） | 结露风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶-上人屋面 | 17.29 | 18 | 0.71 | 7.88 | 无 |
| 外墙-干挂外墙 | 17.07 | 18 | 0.93 | 7.88 | 无 |
| 外墙-涂料外墙 | 17.10 | 18 | 0.90 | 7.88 | 无 |
| 外墙-剪力墙 | 16.32 | 18 | 1.68 | 7.88 | 无 |

结论：所有热桥部位及主体结构内表面温度均高于室内露点温度（10.12℃），冬季无结露风险。

五、夏季隔热验算

（一）计算条件

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 室内设计温度 | 26℃ |
| 累年日平均温度最高日最高温度 | 37.9℃ |
| 室外逐时温度（最高） | 37.9℃（16:00） |
| 室外太阳辐射照度（最高） | 820.6 W/m²（10:00） |

（二）屋顶隔热性能

| 构造 | 内表面最高温度（℃） | 限值（℃） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上人屋面 | 36.47 | 37.90 | 满足 |

（三）外墙隔热性能

| 朝向 | 构造 | 内表面最高温度（℃） | 限值（℃） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 干挂外墙 | 37.35 | 37.90 | 满足 |
| 西向 | 干挂外墙 | 37.32 | 37.90 | 满足 |
| 南向 | 干挂外墙 | 37.32 | 37.90 | 满足 |
| 北向 | 干挂外墙 | 37.20 | 37.90 | 满足 |
| 东向 | 涂料外墙 | 37.34 | 37.90 | 满足 |
| 西向 | 涂料外墙 | 37.31 | 37.90 | 满足 |
| 南向 | 涂料外墙 | 37.31 | 37.90 | 满足 |
| 北向 | 涂料外墙 | 37.20 | 37.90 | 满足 |
| 北向 | 剪力墙 | 35.89 | 37.90 | 满足 |

结论：屋顶及外墙内表面最高温度均满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021限值要求，夏季无过热风险。

六、自然通风与热舒适

（一）自然通风设计

| 措施 | 设计内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 可开启外窗比例 | ≥30% | 过渡季自然通风 |
| 可调节外遮阳 | 南、东、西向设置横向可调节百叶 | 夏季遮阳，降低室内得热 |
| 绿色中庭 | 各单体设中庭，顶部可开启 | 热压通风，改善室内空气流动 |
| 通风廊道 | 建筑布局顺应主导风向，中部形成开敞庭院 | 引导自然风进入建筑内部 |

（二）CFD模拟验证

根据《室外风环境模拟分析报告》：

夏季工况下，97.35%的可开启外窗内外表面风压差大于0.5Pa

场地内无涡旋或无风区，自然通风条件良好

（三）热舒适评价

| 房间类型 | 夏季室内温度（℃） | 冬季室内温度（℃） | 相对湿度（%） | PMV值 | PPD值 | 热舒适等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 24.5～26.0 | 20.0～22.0 | 45～60 | -0.5～+0.5 | ≤10% | Ⅰ级 |
| 会议室 | 24.5～26.0 | 18.0～20.0 | 45～60 | -0.5～+0.5 | ≤10% | Ⅰ级 |
| 健身房 | 23.0～24.0 | 19.0～21.0 | 50～65 | -0.5～+0.5 | ≤10% | Ⅰ级 |

七、供暖空调系统对室内热环境的保障

（一）多源复合热泵系统

| 系统 | 性能指标 | 室内热环境保障 |
| --- | --- | --- |
| 地源热泵机组 | 制冷COP=5.0，制热COP=4.3，IPLV=7.2 | 稳定提供冷热源，保障室内温度 |
| 全热回收机组 | 回收效率≥50%（冷）/55%（热） | 改善新风品质，减少室内温差波动 |
| 变频控制 | 主机、水泵、风机变频 | 根据负荷变化调节，温度波动小 |

（二）末端系统配置

| 系统类型 | 服务区域 | 控制方式 | 热环境保障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全空气系统（VAV） | 大厅、餐厅、会议室 | 变风量调节 | 分区独立控制，温度均匀 |
| 风机盘管系统 | 办公室、活动室 | 房间独立控制 | 个性化调节，灵活方便 |
| 多联机系统 | 设备间、部分办公室 | 独立控制 | 备用保障，适应性强 |

（三）冬季供暖保障

地源热泵制热COP=4.3，高效稳定

供回水温度45℃/40℃（风机盘管），低温供暖，舒适性好

地板辐射供暖（大厅部分区域），温度梯度小，脚暖头凉

（四）夏季供冷保障

地源热泵制冷COP=5.0，高效节能

供回水温度7℃/12℃，除湿能力强

可调节外遮阳降低太阳辐射得热30%～45%，减轻空调负荷

八、室内热环境综合评估

| 评价指标 | 设计值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季室内温度 | 18～20℃ | ≥18℃ | 满足 |
| 夏季室内温度 | 24～26℃ | ≤26℃ | 满足 |
| 相对湿度 | 40%～65% | 40%～65% | 满足 |
| 室内风速 | ≤0.25 m/s | ≤0.25 m/s | 满足 |
| 热桥内表面温度 | ≥11.42℃ | ≥露点温度10.12℃ | 无结露 |
| 屋顶内表面温度 | 36.47℃ | ≤37.90℃ | 满足 |
| 外墙内表面温度 | ≤37.35℃ | ≤37.90℃ | 满足 |
| 供暖空调能效 | COP≥5.0，IPLV=7.2 | ≥GB 50189要求 | 优于标准 |

九、运行管理建议

温度设定：夏季空调设定温度不低于26℃，冬季供暖设定温度不高于20℃，节能运行。

新风调节：根据室内CO₂浓度自动调节新风量，保障室内空气品质同时降低能耗。

遮阳控制：可调节外遮阳根据日照强度自动调节，夏季遮阳、冬季透光，优化室内热环境。

设备维护：定期清洗过滤器，检查温控器，确保系统高效运行。

行为引导：引导使用者合理使用空调，避免长时间开窗运行空调。

十、结论

本项目室内热环境设计以舒适、健康、节能为核心，通过高性能围护结构、多源复合热泵系统、可调节外遮阳、自然通风等措施，全面保障室内热舒适性。

围护结构热工性能优异：外墙、屋顶、外窗传热系数分别比四川省标准限值提高26.25%、22.00%、18.18%，有效降低室内热负荷。

冬季无结露风险：所有热桥部位及主体结构内表面温度均高于室内露点温度（10.12℃），防结露设计安全可靠。

夏季隔热性能良好：屋顶及外墙内表面最高温度均满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021限值要求，无过热风险。

供暖空调系统高效：多源热泵系统COP≥5.0，IPLV=7.2，优于节能标准，为室内热环境提供稳定保障。

自然通风条件优越：可开启外窗比例≥30%，97.35%的外窗风压差＞0.5Pa，过渡季可有效利用自然通风改善室内热环境。