[image: image14.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	蒲津143号绿色建筑改造

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月21日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


84
规定性指标检查


84.1 工程材料


94.2 围护结构做法简要说明


104.3 体形系数


104.4 窗墙比


114.5 天窗


114.6 屋顶


124.7 外墙


134.8 外窗


174.9 建筑遮阳措施


174.10 可开启窗扇


174.11 非中空窗面积比


174.12 规定性指标检查结论


185
权衡判断基本规定


186
权衡指标


186.1 计算条件


196.2 房间类型


206.3 气象数据


206.4 负荷分项统计


216.5 逐月负荷


216.6 逐月电耗


216.7 权衡指标


236.8 附录




1 建筑概况
	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	广西-南宁

	气候分区
	夏热冬暖B区

	计算建筑面积
	地上1005㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	22.4m

	计算建筑体积
	3744.12

	计算建筑外表面积
	1325.51

	北向角度
	76.7

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.38

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.56


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.wmf]
5层平面
[image: image9.wmf]
6层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
4.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


4.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面） (K=0.394,D=3.069)：（由上到下）
    C20细石混凝土 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=1.019,D=3.794)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋1：3水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.668,D=2.542)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋聚合物水泥防水砂浆 5mm＋1：3水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
4. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） (K=3.500)：
    传热系数3.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.480
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	1325.51

	建筑体积(m3)
	3744.12

	体形系数
	0.35


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.400
	157.87
	253.26
	694.64

	2
	3.600
	170.47
	191.56
	613.68

	3
	3.600
	170.47
	178.97
	613.68

	4
	3.600
	170.47
	169.37
	613.68

	5
	3.600
	170.47
	169.37
	613.68

	6
	3.600
	165.22
	197.78
	594.78

	屋顶
	－
	－
	165.21
	－

	合计
	22.40
	1004.95
	1325.51
	3744.12


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	69.60
	345.68
	0.20

	北向
	立面2
	18.24
	286.64
	0.06

	东向
	立面3
	12.60
	254.39
	0.05

	西向
	立面4
	9.00
	241.91
	0.04


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C1215
	1.20×1.50
	2
	2
	1.80
	3.60
	69.60

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	3~6
	8
	2.25
	18.00
	

	
	
	C3215
	3.20×1.50
	2~6
	10
	4.80
	48.00
	

	北向
	立面2
	C0615
	0.60×0.90
	6
	1
	0.54
	0.54
	18.24

	
	
	C1021
	1.50×2.10
	6
	1
	3.15
	3.15
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	C2915
	2.90×1.50
	2~3
	2
	4.35
	8.70
	

	东向
	立面3
	C1215
	1.20×1.50
	1~6
	7
	1.80
	12.60
	12.60

	西向
	立面4
	C1215
	1.20×1.50
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	9.00


4.5 天窗
4.5.1 天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构
4.5.2 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
4.5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.6 屋顶
4.6.1 屋顶构造一（上人屋面）
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.740
	16.487
	1.00
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.030
	0.325
	1.20
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.770
	9.650
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.822
	3.794

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.02

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.29

	采用反射隔热涂料后K
	0.79


4.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥防水砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	0.215
	2.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.67

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	2.67


4.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


4.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	276.08
	1.000
	0.79
	3.79
	0.38

	平均传热系数K
	0.79 × 1.00 = 0.79


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	266.72
	1.000
	0.79
	3.79
	0.38

	平均传热系数K
	0.79 × 1.00 = 0.79


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	238.64
	1.000
	0.79
	3.79
	0.38

	平均传热系数K
	0.79 × 1.00 = 0.79


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	232.91
	1.000
	0.79
	3.79
	0.38

	平均传热系数K
	0.79 × 1.00 = 0.79


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1014.35
	1.000
	0.79
	3.79
	0.38

	平均传热系数K
	0.79 × 1.00 = 0.79

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50

	结论
	满足


4.8 外窗
4.8.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	18
	3.50
	0.48
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C1215，C1515，C3215，C0615，C1021，C2915

	
	备注：来源《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T 45-096-2022
来源：DBJ/T 45-096-2022


4.8.2 外遮阳类型
4.8.2.1 平板外遮阳
[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.8.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	3.500

	2
	C1515
	3~6
	8
	2.25
	18.00
	18
	3.500

	3
	C3215
	2~6
	10
	4.80
	48.00
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	69.60
	立面平均传热系数
	3.500


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0615
	6
	1
	0.54
	0.54
	18
	3.500

	2
	C1021
	6
	1
	3.15
	3.15
	18
	3.500

	3
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	3.500

	4
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	3.500

	5
	C1515
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	3.500

	6
	C2915
	2~3
	2
	4.35
	8.70
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	18.24
	立面平均传热系数
	3.500


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	1~6
	7
	1.80
	12.60
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	12.60
	立面平均传热系数
	3.500


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	9.00
	立面平均传热系数
	3.500


4.8.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.806
	0.387

	2
	C1515
	3~6
	8
	2.25
	18.00
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.806
	0.387

	3
	C3215
	2~6
	10
	4.80
	48.00
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.806
	0.387

	立面总面积(㎡)
	69.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.387


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0615
	6
	1
	0.54
	0.54
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.760
	0.365

	2
	C1021
	6
	1
	3.15
	3.15
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.873
	0.419

	3
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.832
	0.399

	4
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.480
	
	1.000
	0.480

	5
	C1515
	2
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.832
	0.399

	6
	C2915
	2~3
	2
	4.35
	8.70
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.832
	0.399

	立面总面积(㎡)
	18.24
	立面平均综合太阳得热系数
	0.410


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	1~6
	7
	1.80
	12.60
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.796
	0.382

	立面总面积(㎡)
	12.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.382


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.800
	0.384

	立面总面积(㎡)
	9.00
	立面平均综合太阳得热系数
	0.384


4.8.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	69.60
	3.50
	0.39
	0.20
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	18.24
	3.50
	0.41
	0.06
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	不满足

	东向
	立面3
	12.60
	3.50
	0.38
	0.05
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	9.00
	3.50
	0.38
	0.04
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	109.44
	3.50
	0.39
	0.10
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-5的规定

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.9 建筑遮阳措施
	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东、西、南向
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条

	标准要求
	南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


4.10 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	2
	2003(最不利房间)
	普通办公室
	外窗
	C1215
	0.30
	有可开启窗扇

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.11 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	69.60
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	18.24
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	12.60
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	9.00
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	外窗
	不满足
	可

	5
	建筑遮阳措施
	满足
	

	6
	可开启窗扇
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。
5 权衡判断基本规定
	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	屋顶
	K=0.39
	K≤0.4
	满足

	外墙
	K=0.79; D=3.79
	K≤1.5
	满足

	外窗－总体热工－南向－立面1
	K=3.50; SHGC=0.39
	K≤4.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－北向－立面2
	K=3.50; SHGC=0.41
	K≤4.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－东向－立面3
	K=3.50; SHGC=0.38
	K≤4.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－西向－立面4
	K=3.50; SHGC=0.38
	K≤4.00, SHGC(不要求)
	满足


备注：首列中的数字为最不利房间编号
■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。
6 权衡指标
6.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.07
	K=0.40
D=3.05

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.02(不含反射隔热外饰面等效热阻)
D=3.79
	K=1.50
D=3.00

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=3.55
D=1.71
	K=3.55
D=1.71

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.20
	3.50
	0.39
	0.20
	4.00
	0.40

	
	北向
	立面2
	0.06
	3.50
	0.41
	0.06
	4.00
	0.40

	
	东向
	立面3
	0.05
	3.50
	0.38
	0.05
	4.00
	0.40

	
	西向
	立面4
	0.04
	3.50
	0.38
	0.04
	4.00
	0.40

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
6.2 房间类型
6.2.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


6.2.2 作息时间表
详见附录
6.3 气象数据
6.3.1 逐日干球温度表
[image: image11.png]LEFATRBECC) —&AE —¥9E —=IME





6.3.2 逐月辐照量表
[image: image12.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

BREREM)/m) wkKFESES miknast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




6.4 负荷分项统计
设计建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-3.61
	1.83
	0.26
	-1.00
	—
	-2.52

	供冷(kWh/㎡)
	19.80
	37.31
	6.22
	30.22
	-0.86
	92.70


参照建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-4.63
	2.08
	0.32
	-1.10
	—
	-3.33

	供冷(kWh/㎡)
	27.14
	37.43
	6.94
	30.65
	-0.84
	101.33


6.5 逐月负荷
[image: image13.png]18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

BHLEBH(KWh)

4 5 6 7 8

1 2 3

9

10

1

-
12

wfHEEER

WELRSEK





6.6 逐月电耗
	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.03
	0.98
	0.02
	1.30

	2
	0.07
	0.06
	0.04
	0.09

	3
	0.65
	0.05
	0.67
	0.04

	4
	1.53
	0.01
	1.67
	0.00

	5
	2.95
	0.00
	3.29
	0.00

	6
	3.39
	0.00
	3.77
	0.00

	7
	4.72
	0.00
	5.16
	0.00

	8
	4.70
	0.00
	5.15
	0.00

	9
	3.72
	0.00
	4.11
	0.00

	10
	3.05
	0.00
	3.36
	0.00

	11
	1.47
	0.00
	1.54
	0.00

	12
	0.21
	0.01
	0.17
	0.02

	合计
	26.49
	1.10
	28.95
	1.46


6.7 权衡指标
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	27.59
	30.41

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	26.49
	28.95

	供热耗电量(kWh/㎡)
	1.10
	1.46

	耗冷量(kWh/㎡)
	92.70
	101.33

	耗热量(kWh/㎡)
	2.52
	3.33

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求
6.8 附录
6.8.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	博览-大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-展示区
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-库房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	博览-大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-展示区
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-库房
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-走廊
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 3 / 3

[image: image14.png]