	全年负荷计算报告书

	蒲津143号绿色建筑改造 

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月21日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image9.jpg]F?,i

SR I






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


34.2
外墙构造


34.3
挑空楼板构造


34.4
楼板构造


44.5
周边地面构造


44.6
非周边地面构造


44.7
门构造


44.8
窗构造


45
房间类型


45.1
房间参数表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


57.2
全年冷暖需求


67.3
负荷分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	夏热冬暖B区

	北纬
	23.00

	东经
	108.35

	建筑名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	建筑类型
	公共建筑
	

	计算建筑面积
	地上 1004.95 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 22.40 m
	地下0.00 m

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	77°


2 气象数据
2.1 气象地点
广西-南宁, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME





2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月05日15时
	37.8
	27.2
	19.4
	87.8

	最冷
	01月07日07时
	0.0
	0.0
	3.8
	9.5


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2025通负荷BECH2018，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构
4.1 屋顶构造

4.1.1 屋顶构造一（上人屋面）
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.740
	16.487
	1.00
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.030
	0.325
	1.20
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.770
	9.650
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.822
	3.794

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.03


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.060
	1.00
	0.057
	0.980

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.122
	1.710

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	3.68


4.4 楼板构造
4.4.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.113
	1.664

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.00


4.5 周边地面构造
4.5.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.420

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


4.6 非周边地面构造
4.6.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.420

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	6.250
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	3.500
	0.552
	0.800
	来源《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T 45-096-2022


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	卫生间
	28
	18
	20(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	大厅
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)

	展示区
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	库房
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	3.5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	走廊
	26
	16
	20(m^3/h.人)
	50(m^2/人)
	3.5(W/m^2)
	15(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	自动
	无
	--
	--
	--
	717.47
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
全年8760小时模拟
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
kWh/(㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
kWh/(㎡·a)

	建筑总计
	2666
	2.65
	98651
	98.17


[image: image4.png]RERRAL

3%

 SELEERR @ RIEMOATR




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-3.36
	2.32
	0.28
	-1.89
	—
	0.00
	-2.65

	供冷(kWh/㎡)
	9.69
	39.13
	5.99
	44.23
	-0.87
	0.00
	98.17


[image: image5.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image6.png]L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR

mEHS
OHEM
OFFER/EE
 EFIFRNEE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	2148
	120
	78.805
	1月7日7时
	26.498
	1月25日15时

	2月
	261
	250
	22.221
	2月22日7时
	27.243
	2月1日15时

	3月
	203
	2211
	9.931
	3月25日7时
	50.220
	3月14日15时

	4月
	35
	5115
	4.541
	4月8日7时
	66.406
	4月26日15时

	5月
	0
	11059
	0.000
	--
	75.709
	5月21日14时

	6月
	0
	12867
	0.000
	--
	83.283
	6月26日14时

	7月
	0
	18112
	0.000
	--
	84.281
	7月8日7时

	8月
	0
	18022
	0.000
	--
	101.913
	8月5日7时

	9月
	0
	13835
	0.000
	--
	91.025
	9月9日7时

	10月
	0
	11286
	0.000
	--
	78.419
	10月4日15时

	11月
	0
	5176
	0.000
	--
	57.442
	11月5日14时

	12月
	19
	597
	6.245
	12月16日7时
	27.603
	12月26日13时


[image: image7.png]20000

15000

10000

5000

BHLEBH(KWh)

9 1

m Rk

[etecy





[image: image8.png]BRIEBERE (kW)

120

100

80

60
40
20

0





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image10.jpg]F?,i

SR I




[image: image11.png]yl SRIERTE N



