	建筑碳排放报告书
公共建筑

	蒲津143号绿色建筑改造

	设计编号：



	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image6.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41
建筑概况


42
标准依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
逐日干球温度表


54.2
逐月辐照量表


54.3
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.1.1
普通材料


75.1.2
其他材料


75.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


87
房间类型


87.1
房间参数表


87.2
作息时间表


88
系统类型


88.1
系统分区


88.2
热回收参数


89
制冷系统


89.1
默认冷源


89.1.1
供应的系统


99.1.2
冷水机组


99.1.3
水泵系统


99.1.4
运行工况


99.1.5
制冷能耗


1010
供暖系统


1010.1
默认热源


1010.1.1
供应的系统


1010.1.2
热水锅炉


1010.1.3
热水循环泵


1010.1.4
热水循环水泵能耗


1011
空调风机


1012
照明


1113
插座设备


1114
光伏发电


1115
计算结果


1115.1
建材生产运输碳排放


1115.1.1
建材生产阶段


1215.1.2
建材运输阶段


1215.2
建筑建造拆除碳排放


1215.2.1
建筑建造


1315.2.2
建筑拆除


1315.3
碳汇


1315.4
建筑运行碳排放


1415.5
全生命周期碳排放


1415.5.1
碳排放强度


1415.5.2
总碳排放量


1716
附录


1716.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1716.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1816.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1916.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1916.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上1005    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上22.4     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	3744.12

	计算建筑外表面积(m2)
	1325.51

	北向角度
	76.7

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.38

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.56

	控温期
	全年控温


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME





4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月05日15时
	37.8
	27.2
	19.4
	87.8

	最冷
	01月07日07时
	0.0
	0.0
	3.8
	9.5


5 围护结构
5.1 工程材料
5.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


5.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面） (K=0.394,D=3.069)：（由上到下）
    C20细石混凝土 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=1.019,D=3.794)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋1：3水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.668,D=2.542)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋聚合物水泥防水砂浆 5mm＋1：3水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
4. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） (K=3.500)：
    传热系数3.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.480
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.07
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.02(不含反射隔热外饰面等效热阻)
D=3.79
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=3.55
D=1.71
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.20
	3.50
	0.39
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.10
	3.50
	0.41
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.05
	3.50
	0.38
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.04
	3.50
	0.38
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	702.62
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－



9 制冷系统
9.1 默认冷源
9.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


9.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


9.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


9.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	107116
	2175
	26779
	4.00
	21315
	25448
	6525

	20~40
	824
	8
	206
	4.01
	78
	94
	24

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	107940
	2183
	26985
	
	21393
	25541
	6549


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	26985
	0.5703
	15.389

	冷却水泵
	21393
	
	12.201

	冷却塔
	6549
	
	3.735

	冷冻水泵
	25541
	
	14.566

	合计
	45.891


10 供暖系统
10.1 默认热源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	2816
	0.78
	0.92
	89
	1.257


10.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


10.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	2816
	364
	4259

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	2816
	364
	4259


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	4259
	0.5703
	2.429


11 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	3000
	0.5703
	1.711

	风机盘管
	1017
	
	0.580

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	2.291


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-会议室
	13.44
	2
	91
	1228
	0.5703
	0.700

	办公-卫生间
	6.72
	10
	45
	299
	
	0.171

	博览-大厅
	15.12
	1
	93
	1404
	
	0.801

	办公-展示区
	15.12
	1
	92
	1385
	
	0.790

	办公-库房
	12.00
	1
	16
	197
	
	0.113

	办公-普通办公室
	13.44
	27
	413
	5548
	
	3.164

	办公-楼梯间
	5.50
	5
	179
	984
	
	0.561

	办公-走廊
	7.09
	7
	46
	324
	
	0.185

	总计
	6.484


13 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-会议室
	35.25
	2
	91
	3219
	0.5703
	1.836

	办公-卫生间
	35.25
	10
	45
	1570
	
	0.895

	博览-大厅
	35.25
	1
	93
	3274
	
	1.867

	办公-展示区
	35.25
	1
	92
	3229
	
	1.841

	办公-库房
	0.00
	1
	16
	0
	
	0.000

	办公-普通办公室
	35.25
	27
	413
	14550
	
	8.298

	办公-楼梯间
	37.50
	5
	179
	6708
	
	3.826

	办公-走廊
	33.19
	7
	46
	1518
	
	0.866

	总计
	19.429


14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12734，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	130
	15
	75
	0.85
	16050
	0.5703
	9.153

	总计
	9.153


15 计算结果
15.1 建材生产运输碳排放
15.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	457.25
	0
	全生命周期
	340
	155.465

	钢筋
	t
	57.28
	0
	全生命周期
	2340
	134.035

	型钢
	t
	16.08
	0
	全生命周期
	2365
	38.029

	水泥
	t
	57.28
	0
	全生命周期
	735
	42.101

	预拌砂浆
	t
	306.51
	0
	全生命周期
	370
	113.409

	砂
	m3
	89.44
	0
	全生命周期
	3
	0.268

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	m3
	13.25
	0
	全生命周期
	669
	8.864

	加气混凝土砌块
	m3
	200.98
	0
	全生命周期
	327
	65.720

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	m3
	199.26
	0
	全生命周期
	295
	58.782

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	m2
	140.85
	0
	全生命周期
	129.5
	18.240

	保温门（多功能门）
	m2
	4.83
	0
	全生命周期
	48.3
	0.233

	内门
	m2
	83.37
	0
	全生命周期
	48.3
	4.027

	陶瓷
	m2
	1317.49
	0
	全生命周期
	19.5
	25.691

	涂料
	t
	4.02
	0
	全生命周期
	6550
	26.331

	电缆
	kg
	50.25
	0
	全生命周期
	94.1
	4.729

	管材
	kg
	1507.43
	0
	全生命周期
	3.6
	5.427

	合计
	701.351


15.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	1079.12
	40
	全生命周期
	0.115
	4.964

	钢筋
	57.28
	500
	全生命周期
	0.115
	3.294

	型钢
	16.08
	500
	全生命周期
	0.115
	0.925

	水泥
	57.28
	500
	全生命周期
	0.115
	3.294

	预拌砂浆
	306.51
	40
	全生命周期
	0.115
	1.410

	砂
	143.10
	500
	全生命周期
	0.115
	8.228

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.46
	500
	全生命周期
	0.115
	0.026

	加气混凝土砌块
	140.69
	40
	全生命周期
	0.115
	0.647

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	288.93
	40
	全生命周期
	0.115
	1.329

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	2.82
	500
	全生命周期
	0.115
	0.162

	保温门（多功能门）
	0.14
	500
	全生命周期
	0.115
	0.008

	内门
	2.50
	500
	全生命周期
	0.115
	0.144

	陶瓷
	39.52
	500
	全生命周期
	0.115
	2.272

	涂料
	4.02
	500
	全生命周期
	0.115
	0.231

	电缆
	0.05
	500
	全生命周期
	0.115
	0.003

	管材
	1.51
	500
	全生命周期
	0.115
	0.087

	总计
	27.024


15.2 建筑建造拆除碳排放
15.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	1004.95
	6
	7.99
	8.030


15.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	1004.95
	6
	7.99
	8.030


15.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	120
	50
	17.777

	本建筑面积占总建筑面积的比例
	0.45

	合计
	8.000


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
15.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	1342.58
	0.5703
	2294.548

	
	冷却水泵
	1064.40
	
	

	
	冷冻水泵
	1270.76
	
	

	
	冷却塔
	325.84
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	4003.58
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	121.440

	
	供暖水泵
	211.89
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	211.89
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	149.26
	0.5703
	114.550

	
	风机盘管
	50.61
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	199.87
	
	

	照明
	565.65
	0.5703
	324.189

	插座设备
	1694.99
	0.5703
	971.443

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	195.24(kWh/㎡)
	89
	62.865

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	798.54
	0.5703
	457.660

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	8.000

	建筑运行碳排放合计
	3423.375


15.5 全生命周期碳排放
15.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.96
	697.90

	建筑材料运输
	0.54
	26.89

	建筑建造
	0.16
	7.99

	建筑拆除
	0.16
	7.99

	建筑运行
	直接碳排放
	1.25
	62.56

	
	间接碳排放
	66.88
	3343.95

	全生命周期
	82.95
	4147.28


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
15.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	14.027
	701.351

	建筑材料运输
	0.540
	27.024

	建筑建造
	0.161
	8.030

	建筑拆除
	0.161
	8.030

	建筑运行
	直接碳排放
	1.257
	62.865

	
	间接碳排放
	67.211
	3360.510

	全生命周期
	83.357
	4167.810


[image: image4.png]LA A i SR SRR O

ESUES

B FE

EHTRIETTER





[image: image5.png]HEFUSATIRHARB

At
0%

A ABL
3%

L E73%s
o R
= EERWL
= R
R
m HAt




16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image7.png]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



