	建筑全能耗报告书
公共建筑

	蒲津143号绿色建筑改造

	设计编号：



	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image9.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41
建筑概况


42
计算依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
逐日干球温度表


54.2
逐月辐照量表


54.3
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.1.1
普通材料


75.1.2
其他材料


75.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


87
房间类型


87.1
房间参数表


87.2
作息时间表


88
系统类型


88.1
系统分区


88.2
热回收参数


89
制冷系统


89.1
默认冷源


89.1.1
供应的系统


89.1.2
冷水机组


99.1.3
水泵系统


99.1.4
运行工况


99.1.5
制冷能耗


910
供暖系统


910.1
默认热源


910.1.1
供应的系统


910.1.2
热水锅炉


910.1.3
热水循环泵


1010.1.4
热水循环水泵能耗


1011
空调风机


1011.1
独立新排风


1011.2
风机盘管


1012
照明


1113
插座设备


1114
光伏发电


1115
计算结果


1115.1
负荷分项统计


1215.2
逐月负荷表


1315.3
逐月电耗


1415.4
全年能耗


1616
附录


1616.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1616.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1716.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1816.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1816.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	计算建筑面积(m2)
	地上1005    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上22.4     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	3744.12

	计算建筑外表面积(m2)
	1325.51

	北向角度
	76.7

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.38

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.56

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME





4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月05日15时
	37.8
	27.2
	19.4
	87.8

	最冷
	01月07日07时
	0.0
	0.0
	3.8
	9.5


5 围护结构
5.1 工程材料
5.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


5.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面） (K=0.394,D=3.069)：（由上到下）
    C20细石混凝土 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=1.019,D=3.794)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋1：3水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.668,D=2.542)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋聚合物水泥防水砂浆 5mm＋1：3水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
4. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） (K=3.500)：
    传热系数3.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.480
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.07
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.02(不含反射隔热外饰面等效热阻)
D=3.79
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=3.55
D=1.71
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.20
	3.50
	0.39
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.10
	3.50
	0.41
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.05
	3.50
	0.38
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.04
	3.50
	0.38
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	702.62
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 默认冷源
9.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


9.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


9.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


9.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	107116
	2175
	26779
	4.00
	21315
	25448
	6525

	20~40
	824
	8
	206
	4.01
	78
	94
	24

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	107940
	2183
	26985
	
	21393
	25541
	6549


10 供暖系统
10.1 默认热源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	2816
	0.78
	0.92
	482.08
	1461


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.33
10.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


10.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	2816
	364
	4259

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	2816
	364
	4259


11 空调风机
11.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	1
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


11.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	2543
	1017

	合计
	1017


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	13.44
	2
	91
	1228

	办公-卫生间
	6.72
	10
	45
	299

	博览-大厅
	15.12
	1
	93
	1404

	办公-展示区
	15.12
	1
	92
	1385

	办公-库房
	12.00
	1
	16
	197

	办公-普通办公室
	13.44
	27
	413
	5548

	办公-楼梯间
	5.50
	5
	179
	984

	办公-走廊
	7.09
	7
	46
	324

	总计
	11369


13 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	35.25
	2
	91
	3219

	办公-卫生间
	35.25
	10
	45
	1570

	博览-大厅
	35.25
	1
	93
	3274

	办公-展示区
	35.25
	1
	92
	3229

	办公-库房
	0.00
	1
	16
	0

	办公-普通办公室
	35.25
	27
	413
	14550

	办公-楼梯间
	37.50
	5
	179
	6708

	办公-走廊
	33.19
	7
	46
	1518

	总计
	34068


14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12734，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	130
	15
	75
	0.85
	16050

	总计
	16050


15 计算结果
15.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-3.40
	2.13
	0.31
	-1.85
	—
	0.00
	-2.80

	供冷(kWh/㎡)
	17.69
	40.00
	6.52
	44.14
	-0.94
	0.00
	107.41


[image: image4.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image5.png]L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR

mEHS
OHEM
OFFER/EE
 EFIFRNEE





15.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	2391
	105
	81.411
	1月7日8时
	26.563
	1月25日16时

	2月
	232
	252
	20.173
	2月22日8时
	27.378
	2月1日16时

	3月
	168
	2460
	7.509
	3月25日8时
	54.110
	3月14日16时

	4月
	12
	5790
	3.729
	4月8日8时
	71.353
	4月26日16时

	5月
	0
	12278
	0.000
	--
	82.207
	5月21日15时

	6月
	0
	14158
	0.000
	--
	88.301
	6月26日15时

	7月
	0
	19664
	0.000
	--
	90.457
	7月8日8时

	8月
	0
	19486
	0.000
	--
	108.813
	8月5日8时

	9月
	0
	15068
	0.000
	--
	97.112
	9月9日8时

	10月
	0
	12277
	0.000
	--
	84.600
	10月4日16时

	11月
	0
	5741
	0.000
	--
	61.124
	11月5日15时

	12月
	14
	660
	4.025
	12月16日8时
	29.419
	12月26日16时


[image: image6.png]25000

20000

15000

10000

5000

BHLEBH(KWh)

il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





[image: image7.png]120

100

80

60

40

20

BRIEBERE (kW)

1I_“ .| l‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12

w AT E
SRS





15.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.39
	3.06
	0.33
	1.00
	2.98
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	1.33
	0.88
	0.25
	0.77
	2.31
	
	
	

	3
	3.42
	1.39
	0.34
	0.95
	2.85
	
	
	

	4
	6.93
	0.08
	0.34
	0.95
	2.85
	
	
	

	5
	9.25
	0.00
	0.36
	1.00
	2.98
	
	
	

	6
	9.08
	0.00
	0.32
	0.86
	2.58
	
	
	

	7
	11.60
	0.00
	0.38
	1.04
	3.12
	
	
	

	8
	11.28
	0.00
	0.37
	1.00
	2.98
	
	
	

	9
	9.48
	0.00
	0.33
	0.91
	2.71
	
	
	

	10
	8.54
	0.00
	0.33
	0.91
	2.71
	
	
	

	11
	6.62
	0.00
	0.34
	0.95
	2.85
	
	
	

	12
	2.16
	0.29
	0.30
	1.00
	2.98
	
	
	

	合计
	80.07
	5.69
	4.00
	11.31
	33.90
	0.00
	0.00
	0.00


15.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	107.41
	

	
	耗热量
	2.80
	

	
	冷热合计
	110.21
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	26.85
	

	
	冷却水泵
	21.29
	

	
	冷冻水泵
	25.42
	

	
	冷却塔
	6.52
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	80.07
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	1.45
	

	
	供暖水泵
	4.24
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	5.69
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	2.99
	

	
	风机盘管
	1.01
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	4.00
	

	照明电耗
	11.31
	

	插座设备电耗
	33.90
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00 (太阳能供大于需)
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	可再生能源
(Er)
	光伏发电(Ep)
	15.97
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	119.00
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er

	建筑总能耗(E1)：标煤(kgce/㎡)
	39.27
	


[image: image8.png]AL REFER

m A HFE
- BERREFE
R
= R FE
LRG0
m A FE

S AL
3%
P
3%




16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
5

[image: image10.png]


[image: image11.png]yl SRIERTE N



