冷负荷计算报告书

蒲津143号绿色建筑改造

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广西-南宁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月21日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18907813888 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.2	外墙	7

4.3	梁柱	7

4.4	挑空楼板	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	9

5.3	楼板	9

5.4	控温与非控温空间楼板	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.2	非周边地面	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 广西-南宁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.00 |  |
| 东经 | 108.35 |  |
| 建筑名称 | 蒲津143号绿色建筑改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 1004.95 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 22.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 77° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 83 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 63 | 61 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | SE | 直射 | 62 | 170 | 221 | 221 | 160 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | E | 直射 | 160 | 367 | 429 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | NE | 直射 | 152 | 324 | 349 | 292 | 169 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | N | 直射 | 41 | 55 | 31 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 31 | 55 | 41 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | H | 直射 | 10 | 115 | 284 | 460 | 588 | 664 | 689 | 678 | 588 | 460 | 284 | 115 | 10 |
|  |  | 散射 | 35 | 70 | 107 | 126 | 131 | 137 | 135 | 137 | 131 | 126 | 107 | 70 | 35 |

其他气象参数

| 气象位置 | 广西-来宾（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.3 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.56 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.56 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.6 |
| 夏季大气压力(Pa) | 98420 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一（上人屋面）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 30 | 1.74 | 16.487 | 1 | 0.017 | 0.284 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.013 | 0.122 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 80 | 0.03 | 0.325 | 1.2 | 2.222 | 0.867 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.77 | 9.65 | 1.15 | 0.034 | 0.376 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 283 | － | － | － | 2.377 | 3.069 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.394 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反射隔热涂料 | 0.3 | 0.006 | 0.661 | 1 | 0.05 | 0.033 |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.22 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240.3 | － | － | － | 0.822 | 3.794 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.019 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 19.79 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.04 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反射隔热涂料 | 0.3 | 0.006 | 0.661 | 1 | 0.05 | 0.033 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 245.3 | － | － | － | 0.215 | 2.542 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 2.668 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 10.77 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.122 | 1.710 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 3.546 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 4.32 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.65 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.298 | 2.385 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.931 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.25 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.298 | 2.385 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.931 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.25 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.664 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.999 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.26 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.664 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.999 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.26 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.420 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.06 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.64 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.420 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.06 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.64 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.51 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） | 3.50 | 0.55 |
| 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） | 3.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 6.25 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 91672 | 1004.95 | 91.22 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 795.30 | 115.27 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[廊下通道] | 37.38 | 17 | 3300 | 1980 | 1322 | 1.87 | 1316 | 88.29 |
|  | 1002[社区活动展厅] | 91.60 | 15 | 17796 | 8450 | 9347 | 13.18 | 10637 | 194.28 |
|  | 1024[储物室] | 16.46 | 17 | 1909 | 1327 | 582 | 0.82 | 579 | 116.00 |
|  | 1025[卫生间] | 6.72 | 15 | 394 | 329 | 65 | 0.09 | 51 | 58.63 |
|  | 整层 | 152.16 | 15 | 23332 | 12016 | 11317 | 15.97 | 12674 | 153.34 |
| 2层 | 2003[办公室] | 12.22 | 15 | 1319 | 887 | 432 | 0.61 | 443 | 107.98 |
|  | 2004[社区活动中心] | 92.87 | 15 | 9860 | 6898 | 2962 | 4.18 | 3370 | 106.16 |
|  | 2026[卫生间] | 4.20 | 17 | 244 | 203 | 41 | 0.06 | 31 | 58.11 |
|  | 2027[休息室] | 7.56 | 15 | 859 | 592 | 267 | 0.38 | 274 | 113.63 |
|  | 2028[心理辅导室] | 6.44 | 15 | 742 | 514 | 228 | 0.32 | 234 | 115.23 |
|  | 2029[卫生间] | 4.20 | 17 | 204 | 163 | 41 | 0.06 | 31 | 48.56 |
|  | 2048[阳台] | 5.53 | 17 | 425 | 407 | 24 | 0.03 | 21 | 77.01 |
|  | 整层 | 133.02 | 15 | 13603 | 9609 | 3994 | 5.64 | 4418 | 102.27 |
| 3层 | 3005[办公室] | 19.74 | 15 | 2017 | 1319 | 698 | 0.99 | 716 | 102.18 |
|  | 3006[办公室] | 15.98 | 14 | 1810 | 1244 | 565 | 0.80 | 581 | 113.25 |
|  | 3007[办公室] | 17.86 | 14 | 1974 | 1342 | 632 | 0.89 | 650 | 110.54 |
|  | 3008[办公室] | 18.80 | 17 | 1977 | 1312 | 665 | 0.94 | 662 | 105.14 |
|  | 3030[卫生间] | 4.20 | 17 | 244 | 203 | 41 | 0.06 | 31 | 58.11 |
|  | 3031[休息室] | 7.56 | 15 | 845 | 578 | 267 | 0.38 | 274 | 111.82 |
|  | 3032[休息室] | 6.44 | 15 | 756 | 528 | 228 | 0.32 | 234 | 117.35 |
|  | 3033[卫生间] | 4.20 | 17 | 204 | 163 | 41 | 0.06 | 31 | 48.56 |
|  | 3034[办公室] | 19.36 | 17 | 1884 | 1200 | 685 | 0.97 | 682 | 97.33 |
|  | 3049[阳台] | 5.53 | 17 | 236 | 212 | 24 | 0.03 | 21 | 42.66 |
|  | 3050[阳台] | 7.75 | 15 | 731 | 698 | 33 | 0.05 | 30 | 94.30 |
|  | 整层 | 127.42 | 15 | 12594 | 8715 | 3879 | 5.49 | 3963 | 98.84 |
| 4层 | 4009[办公室] | 19.74 | 15 | 2017 | 1319 | 698 | 0.99 | 716 | 102.18 |
|  | 4010[办公室] | 15.98 | 14 | 1831 | 1266 | 565 | 0.80 | 581 | 114.59 |
|  | 4011[办公室] | 17.86 | 14 | 1974 | 1342 | 632 | 0.89 | 650 | 110.54 |
|  | 4012[办公室] | 18.80 | 17 | 1977 | 1312 | 665 | 0.94 | 662 | 105.14 |
|  | 4035[卫生间] | 4.20 | 17 | 244 | 203 | 41 | 0.06 | 31 | 58.11 |
|  | 4036[休息室] | 7.56 | 15 | 859 | 592 | 267 | 0.38 | 274 | 113.63 |
|  | 4037[休息室] | 6.44 | 15 | 756 | 528 | 228 | 0.32 | 234 | 117.35 |
|  | 4038[卫生间] | 4.20 | 17 | 194 | 153 | 41 | 0.06 | 31 | 46.24 |
|  | 4039[办公室] | 19.36 | 17 | 1884 | 1200 | 685 | 0.97 | 682 | 97.33 |
|  | 4051[阳台] | 5.53 | 17 | 236 | 212 | 24 | 0.03 | 21 | 42.66 |
|  | 4052[阳台] | 7.94 | 17 | 326 | 292 | 34 | 0.05 | 30 | 41.04 |
|  | 整层 | 127.61 | 15 | 12204 | 8325 | 3880 | 5.50 | 3963 | 95.64 |
| 5层 | 5013[办公室] | 19.74 | 15 | 2017 | 1319 | 698 | 0.99 | 716 | 102.18 |
|  | 5014[办公室] | 15.98 | 14 | 1831 | 1266 | 565 | 0.80 | 581 | 114.59 |
|  | 5015[办公室] | 17.86 | 14 | 1974 | 1342 | 632 | 0.89 | 650 | 110.54 |
|  | 5016[办公室] | 18.80 | 17 | 1977 | 1312 | 665 | 0.94 | 662 | 105.14 |
|  | 5040[卫生间] | 4.20 | 17 | 244 | 203 | 41 | 0.06 | 31 | 58.11 |
|  | 5041[休息室] | 7.56 | 15 | 859 | 592 | 267 | 0.38 | 274 | 113.63 |
|  | 5042[休息室] | 6.44 | 15 | 735 | 508 | 228 | 0.32 | 234 | 114.20 |
|  | 5043[卫生间] | 4.20 | 17 | 194 | 153 | 41 | 0.06 | 31 | 46.24 |
|  | 5044[办公室] | 19.36 | 17 | 1884 | 1200 | 685 | 0.97 | 682 | 97.33 |
|  | 5053[阳台] | 5.53 | 17 | 263 | 241 | 24 | 0.03 | 21 | 47.65 |
|  | 5054[阳台] | 7.94 | 17 | 320 | 287 | 34 | 0.05 | 30 | 40.34 |
|  | 整层 | 127.61 | 15 | 12202 | 8322 | 3880 | 5.50 | 3963 | 95.62 |
| 6层 | 6017[大会议室] | 53.58 | 15 | 8322 | 5251 | 3070 | 4.38 | 2904 | 155.31 |
|  | 6018[办公室] | 24.40 | 17 | 2641 | 1779 | 863 | 1.22 | 859 | 108.26 |
|  | 6045[卫生间] | 4.20 | 17 | 323 | 282 | 41 | 0.06 | 31 | 76.82 |
|  | 6046[休息室] | 7.56 | 15 | 1213 | 946 | 267 | 0.38 | 274 | 160.47 |
|  | 6047[小会议室] | 37.75 | 17 | 5342 | 3181 | 2163 | 3.08 | 1985 | 141.50 |
|  | 整层 | 127.49 | 15 | 17737 | 11332 | 6405 | 9.12 | 6157 | 139.12 |
| 建筑 |  | 795.30 | 15 | 91672 | 58320 | 33355 | 47.21 | 35051 | 115.27 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[廊下通道] |  | 4.40 | 37.38 | 26 | 60 | 1979.5 | 17 | 3300.2 | 17 | 1.87 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=5.88 K=3.00 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 | 134.0 134.0 |
| 北外墙 | F=18.48 K=1.02 D=3.79 | 140.6 83.8 | 139.5 81.6 | 138.0 79.8 | 127.7 88.6 | 114.8 100.1 | 108.4 107.8 | 103.4 113.7 | 99.5 119.0 | 95.9 125.9 | 93.5 131.5 | 88.9 136.2 | 86.5 138.7 |
| 西外墙 | F=39.16 K=1.02 D=3.79 | 393.7 201.9 | 391.5 196.6 | 375.9 192.4 | 324.2 199.8 | 276.0 216.9 | 260.9 235.7 | 248.8 254.4 | 239.2 270.0 | 230.5 285.4 | 224.6 297.7 | 213.9 338.3 | 208.2 372.2 |
| 南外墙 | F=18.48 K=1.02 D=3.79 | 134.7 80.6 | 130.2 78.4 | 126.5 76.7 | 118.8 80.5 | 110.8 88.7 | 104.6 97.8 | 99.7 106.8 | 95.9 115.3 | 92.4 124.7 | 90.1 131.4 | 85.5 135.6 | 83.2 136.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 157.0 443.0 | 134.6 459.8 | 117.7 471.0 | 106.5 482.2 | 89.7 493.4 | 84.1 499.0 | 224.3 510.2 | 291.6 375.7 | 342.0 302.8 | 375.7 252.3 | 403.7 213.1 | 426.1 179.4 |
| 照明 | 显热(W) | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 | 299.0 299.0 |
| 人体 | 显热(W) | 39.6 251.6 | 33.9 257.2 | 28.3 260.1 | 25.4 262.9 | 19.8 265.7 | 17.0 268.6 | 147.0 271.4 | 200.7 138.5 | 217.7 84.8 | 229.0 67.8 | 237.5 56.5 | 245.9 48.1 |
|  | 全热(W) | 39.6 594.1 | 33.9 599.7 | 28.3 602.6 | 25.4 605.4 | 19.8 608.2 | 17.0 611.0 | 489.5 613.9 | 543.2 138.5 | 560.2 84.8 | 571.5 67.8 | 580.0 56.5 | 588.4 48.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 340.9 | 0.0 367.0 | 0.0 380.0 | 0.0 376.8 | 0.0 350.7 | 0.0 337.7 | 77.0 0.0 | 119.4 0.0 | 171.5 0.0 | 220.4 0.0 | 262.8 0.0 | 305.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1319.3 | 0.0 1346.4 | 0.0 1359.9 | 0.0 1356.5 | 0.0 1329.4 | 0.0 1315.9 | 1045.1 0.0 | 1089.1 0.0 | 1143.3 0.0 | 1194.0 0.0 | 1238.0 0.0 | 1282.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1299 3156 | 1263 3196 | 1220 3215 | 1136 3246 | 1044 3270 | 1008 3300 | 2644 2032 | 2791 1452 | 2897 1357 | 2982 1314 | 3043 1313 | 3108 1308 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1299 1835 | 1263 1874 | 1220 1893 | 1136 1924 | 1044 1949 | 1008 1980 | 1333 1690 | 1479 1452 | 1583 1357 | 1666 1314 | 1725 1313 | 1788 1308 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1299 1836 | 1263 1849 | 1220 1855 | 1136 1890 | 1044 1940 | 1008 1984 | 1599 2032 | 1702 1452 | 1754 1357 | 1788 1314 | 1805 1313 | 1826 1308 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1299 1494 | 1263 1507 | 1220 1513 | 1136 1547 | 1044 1598 | 1008 1642 | 1256 1690 | 1360 1452 | 1412 1357 | 1446 1314 | 1463 1313 | 1483 1308 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[社区活动展厅] |  | 4.40 | 91.60 | 26 | 60 | 8449.6 | 15 | 17795.7 | 15 | 13.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=10.08 K=3.00 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 | 229.7 229.7 |
| 南外墙 | F=49.28 K=1.02 D=3.79 | 359.2 215.0 | 347.1 209.2 | 337.4 204.6 | 316.9 214.6 | 295.4 236.6 | 278.8 260.7 | 265.8 284.7 | 255.6 307.6 | 246.4 332.4 | 240.3 350.3 | 228.1 361.6 | 222.0 362.9 |
| 东外墙 | F=44.54 K=1.02 D=3.79 | 364.6 225.8 | 352.3 220.3 | 342.4 215.9 | 322.8 260.1 | 302.5 325.1 | 286.8 364.5 | 274.3 387.0 | 264.5 387.3 | 255.6 375.8 | 249.7 354.8 | 238.3 363.8 | 232.4 367.0 |
| 北外墙 | F=20.28 K=1.02 D=3.79 | 154.3 92.0 | 153.1 89.5 | 151.5 87.6 | 140.2 97.2 | 126.0 109.8 | 119.0 118.3 | 113.5 124.8 | 109.1 130.6 | 105.2 138.1 | 102.6 144.3 | 97.5 149.5 | 94.9 152.2 |
| 西外墙 | F=8.98 K=1.02 D=3.79 | 90.2 46.3 | 89.7 45.1 | 86.2 44.1 | 74.3 45.8 | 63.3 49.7 | 59.8 54.0 | 57.0 58.3 | 54.8 61.9 | 52.8 65.4 | 51.5 68.2 | 49.0 77.5 | 47.7 85.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 102.7 453.9 | 87.8 356.3 | 79.0 351.8 | 69.9 339.8 | 62.3 310.0 | 56.0 279.4 | 238.5 229.6 | 473.4 185.8 | 606.2 161.8 | 666.8 142.4 | 624.6 126.8 | 524.8 113.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 34.7 93.8 | 26.6 101.0 | 23.9 104.6 | 20.3 103.7 | 17.6 96.5 | 15.8 92.9 | 21.2 83.1 | 32.9 70.5 | 47.2 58.0 | 60.6 49.0 | 72.3 42.7 | 84.0 37.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 68.1 360.1 | 61.3 255.3 | 55.1 247.2 | 49.6 236.1 | 44.7 213.5 | 40.2 186.4 | 217.3 146.5 | 440.5 115.3 | 559.0 103.8 | 606.1 93.4 | 552.3 84.1 | 440.8 75.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 46.4 150.8 | 39.4 160.4 | 35.5 161.6 | 31.3 167.1 | 27.9 156.1 | 25.1 154.3 | 57.1 128.7 | 86.5 84.5 | 86.2 73.3 | 107.9 64.4 | 122.5 57.3 | 139.5 51.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 17.3 46.9 | 13.3 50.5 | 11.9 52.3 | 10.2 51.8 | 8.8 48.3 | 7.9 46.5 | 10.6 41.5 | 16.4 35.3 | 23.6 29.0 | 30.3 24.5 | 36.2 21.4 | 42.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 29.1 103.9 | 26.2 109.9 | 23.5 109.3 | 21.2 115.2 | 19.1 107.9 | 17.2 107.8 | 46.5 87.2 | 70.1 49.2 | 62.6 44.3 | 77.6 39.9 | 86.3 35.9 | 97.5 32.3 |
| 北外门 | F=1.68 K=6.25 | 28.9 78.2 | 22.2 84.2 | 19.9 87.2 | 16.9 86.4 | 14.7 80.4 | 13.2 77.4 | 17.7 69.2 | 27.4 58.8 | 39.3 48.3 | 50.5 40.8 | 60.3 35.6 | 70.0 31.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 384.7 1085.5 | 329.8 1126.7 | 288.5 1154.2 | 261.1 1181.6 | 219.8 1209.1 | 206.1 1222.9 | 549.6 1250.3 | 714.5 920.6 | 838.1 742.0 | 920.6 618.3 | 989.3 522.1 | 1044.2 439.7 |
| 照明 | 显热(W) | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 | 732.8 732.8 |
| 人体 | 显热(W) | 322.1 2047.9 | 276.1 2093.9 | 230.1 2116.9 | 207.1 2139.9 | 161.1 2162.9 | 138.1 2185.9 | 1196.5 2209.0 | 1633.7 1127.5 | 1771.8 690.3 | 1863.8 552.2 | 1932.8 460.2 | 2001.9 391.2 |
|  | 全热(W) | 322.1 3711.3 | 276.1 3757.4 | 230.1 3780.4 | 207.1 3803.4 | 161.1 3826.4 | 138.1 3849.4 | 2860.0 3872.4 | 3297.2 1127.5 | 3435.2 690.3 | 3527.3 552.2 | 3596.3 460.2 | 3665.3 391.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.49 | 0.00 2.49 | 0.00 2.49 | 0.00 2.49 | 0.00 2.49 | 0.00 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 0.00 | 2.49 0.00 | 2.49 0.00 | 2.49 0.00 | 2.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2673.5 | 0.0 2877.9 | 0.0 2980.1 | 0.0 2954.6 | 0.0 2750.2 | 0.0 2648.0 | 604.2 0.0 | 936.3 0.0 | 1345.1 0.0 | 1728.3 0.0 | 2060.4 0.0 | 2392.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10345.3 | 0.0 10557.6 | 0.0 10663.8 | 0.0 10637.2 | 0.0 10424.9 | 0.0 10318.7 | 8195.4 0.0 | 8540.4 0.0 | 8965.1 0.0 | 9363.2 0.0 | 9708.3 0.0 | 10053.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 0.00 10.69 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 | 10.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2816 17367 | 2660 17569 | 2533 17714 | 2403 17796 | 2236 17691 | 2145 17662 | 13591 7368 | 14786 4227 | 15593 3590 | 16243 3298 | 16677 3117 | 17057 2956 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2816 8031 | 2660 8226 | 2533 8366 | 2403 8450 | 2236 8353 | 2145 8328 | 4337 5704 | 5518 4227 | 6309 3590 | 6944 3298 | 7365 3117 | 7732 2956 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 | 13.18 13.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2816 7021 | 2660 7012 | 2533 7050 | 2403 7159 | 2236 7266 | 2145 7343 | 5396 7368 | 6246 4227 | 6628 3590 | 6880 3298 | 6968 3117 | 7003 2956 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2816 5358 | 2660 5348 | 2533 5386 | 2403 5495 | 2236 5602 | 2145 5680 | 3733 5704 | 4582 4227 | 4964 3590 | 5216 3298 | 5305 3117 | 5340 2956 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 | 2.49 2.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[储物室] |  | 4.40 | 16.46 | 26 | 60 | 1327.4 | 17 | 1908.9 | 17 | 0.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=16.46 K=3.00 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 375.1 |
| 西外墙 | F=8.98 K=1.02 D=3.79 | 90.2 46.3 | 89.7 45.1 | 86.2 44.1 | 74.3 45.8 | 63.3 49.7 | 59.8 54.0 | 57.0 58.3 | 54.8 61.9 | 52.8 65.4 | 51.5 68.2 | 49.0 77.5 | 47.7 85.3 |
| 北外墙 | F=14.96 K=1.02 D=3.79 | 113.8 67.9 | 113.0 66.1 | 111.7 64.6 | 103.4 71.7 | 92.9 81.0 | 87.8 87.2 | 83.7 92.1 | 80.5 96.3 | 77.6 101.9 | 75.7 106.4 | 71.9 110.3 | 70.0 112.3 |
| 东外墙 | F=5.83 K=1.02 D=3.79 | 47.7 29.5 | 46.1 28.8 | 44.8 28.2 | 42.2 34.0 | 39.6 42.5 | 37.5 47.7 | 35.9 50.6 | 34.6 50.7 | 33.4 49.2 | 32.7 46.4 | 31.2 47.6 | 30.4 48.0 |
| 东外门 | F=3.15 K=6.25 | 54.1 146.6 | 41.5 157.8 | 37.3 163.4 | 31.7 162.0 | 27.5 150.8 | 24.7 145.2 | 33.1 129.8 | 51.3 110.2 | 73.8 90.6 | 94.8 76.6 | 113.0 66.7 | 131.2 58.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.1 195.0 | 59.2 202.4 | 51.8 207.3 | 46.9 212.3 | 39.5 217.2 | 37.0 219.7 | 98.7 224.6 | 128.4 165.4 | 150.6 133.3 | 165.4 111.1 | 177.7 93.8 | 187.6 79.0 |
| 照明 | 显热(W) | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 | 131.6 131.6 |
| 人体 | 显热(W) | 17.4 110.8 | 14.9 113.2 | 12.4 114.5 | 11.2 115.7 | 8.7 117.0 | 7.5 118.2 | 64.7 119.5 | 88.4 61.0 | 95.8 37.3 | 100.8 29.9 | 104.5 24.9 | 108.3 21.2 |
|  | 全热(W) | 17.4 261.5 | 14.9 264.0 | 12.4 265.3 | 11.2 266.5 | 8.7 267.8 | 7.5 269.0 | 215.5 270.2 | 239.1 61.0 | 246.6 37.3 | 251.6 29.9 | 255.3 24.9 | 259.0 21.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 150.1 | 0.0 161.6 | 0.0 167.3 | 0.0 165.9 | 0.0 154.4 | 0.0 148.7 | 33.9 0.0 | 52.6 0.0 | 75.5 0.0 | 97.0 0.0 | 115.7 0.0 | 134.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 580.8 | 0.0 592.7 | 0.0 598.7 | 0.0 597.2 | 0.0 585.3 | 0.0 579.3 | 460.1 0.0 | 479.5 0.0 | 503.3 0.0 | 525.7 0.0 | 545.0 0.0 | 564.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 899 1834 | 871 1864 | 851 1878 | 816 1896 | 778 1901 | 761 1909 | 1491 1332 | 1575 1052 | 1645 984 | 1704 945 | 1750 928 | 1797 911 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 899 1253 | 871 1282 | 851 1296 | 816 1314 | 778 1319 | 761 1327 | 914 1182 | 997 1052 | 1066 984 | 1125 945 | 1170 928 | 1216 911 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 899 1254 | 871 1271 | 851 1280 | 816 1299 | 778 1316 | 761 1330 | 1031 1332 | 1095 1052 | 1142 984 | 1178 945 | 1205 928 | 1233 911 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 899 1103 | 871 1120 | 851 1129 | 816 1148 | 778 1165 | 761 1179 | 880 1182 | 945 1052 | 991 984 | 1028 945 | 1054 928 | 1082 911 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[卫生间] |  | 4.40 | 6.72 | 28 | 60 | 328.6 | 15 | 394.0 | 15 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.76 K=1.02 D=3.79 | 48.8 21.9 | 48.3 20.8 | 47.6 20.0 | 42.7 24.1 | 36.6 29.6 | 33.6 33.2 | 31.2 36.1 | 29.3 38.6 | 27.6 41.8 | 26.5 44.5 | 24.3 46.7 | 23.2 47.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.8 138.2 | 26.8 147.8 | 22.9 149.0 | 18.7 154.5 | 15.3 143.5 | 12.5 141.7 | 44.5 116.1 | 73.9 71.9 | 73.6 60.7 | 95.3 51.8 | 109.9 44.7 | 126.9 38.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 4.7 34.3 | 0.7 37.9 | -0.7 39.7 | -2.4 39.2 | -3.8 35.7 | -4.7 33.9 | -2.0 28.9 | 3.8 22.7 | 11.0 16.4 | 17.7 11.9 | 23.6 8.8 | 29.4 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 29.1 103.9 | 26.2 109.9 | 23.5 109.3 | 21.2 115.2 | 19.1 107.9 | 17.2 107.8 | 46.5 87.2 | 70.1 49.2 | 62.6 44.3 | 77.6 39.9 | 86.3 35.9 | 97.5 32.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.2 79.6 | 24.2 82.7 | 21.2 84.7 | 19.2 86.7 | 16.1 88.7 | 15.1 89.7 | 40.3 91.7 | 52.4 67.5 | 61.5 54.4 | 67.5 45.4 | 72.6 38.3 | 76.6 32.3 |
| 照明 | 显热(W) | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 |
| 人体 | 显热(W) | 2.4 15.3 | 2.1 15.7 | 1.7 15.8 | 1.5 16.0 | 1.2 16.2 | 1.0 16.3 | 8.9 16.5 | 12.2 8.4 | 13.2 5.2 | 13.9 4.1 | 14.5 3.4 | 15.0 2.9 |
|  | 全热(W) | 2.4 43.1 | 2.1 43.4 | 1.7 43.6 | 1.5 43.8 | 1.2 43.9 | 1.0 44.1 | 36.7 44.3 | 40.0 8.4 | 41.0 5.2 | 41.7 4.1 | 42.2 3.4 | 42.7 2.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12.0 | 0.0 13.2 | 0.0 13.8 | 0.0 13.7 | 0.0 12.4 | 0.0 11.8 | -0.7 0.0 | 1.3 0.0 | 3.8 0.0 | 6.2 0.0 | 8.2 0.0 | 10.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 49.6 | 0.0 50.9 | 0.0 51.5 | 0.0 51.3 | 0.0 50.1 | 0.0 49.4 | 36.4 0.0 | 38.5 0.0 | 41.1 0.0 | 43.6 0.0 | 45.7 0.0 | 47.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 147 366 | 135 379 | 127 382 | 116 394 | 103 389 | 96 392 | 223 322 | 268 220 | 278 196 | 308 179 | 328 167 | 351 155 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 147 301 | 135 314 | 127 317 | 116 329 | 103 324 | 96 326 | 158 294 | 203 220 | 213 196 | 243 179 | 263 167 | 285 155 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 147 316 | 135 328 | 127 331 | 116 343 | 103 339 | 96 342 | 186 322 | 229 220 | 237 196 | 265 179 | 283 167 | 303 155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 147 289 | 135 301 | 127 303 | 116 315 | 103 312 | 96 315 | 159 294 | 201 220 | 210 196 | 237 179 | 255 167 | 275 155 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[办公室] |  | 3.60 | 12.22 | 26 | 60 | 887.2 | 15 | 1319.5 | 15 | 0.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.92 K=1.02 D=3.79 | 170.1 87.2 | 169.2 84.9 | 162.4 83.1 | 140.1 86.3 | 119.3 93.7 | 112.7 101.8 | 107.5 109.9 | 103.3 116.6 | 99.6 123.3 | 97.0 128.6 | 92.4 146.2 | 89.9 160.8 |
| 南外墙 | F=7.56 K=1.02 D=3.79 | 55.1 33.0 | 53.2 32.1 | 51.8 31.4 | 48.6 32.9 | 45.3 36.3 | 42.8 40.0 | 40.8 43.7 | 39.2 47.2 | 37.8 51.0 | 36.9 53.7 | 35.0 55.5 | 34.1 55.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 44.6 149.9 | 37.8 157.2 | 34.0 156.5 | 30.0 152.4 | 26.7 139.2 | 24.0 125.5 | 35.9 102.0 | 58.8 81.4 | 80.4 70.6 | 102.3 61.9 | 119.7 55.0 | 137.8 49.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 17.3 46.9 | 13.3 50.5 | 11.9 52.3 | 10.2 51.8 | 8.8 48.3 | 7.9 46.5 | 10.6 41.5 | 16.4 35.3 | 23.6 29.0 | 30.3 24.5 | 36.2 21.4 | 42.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 27.3 103.0 | 24.5 106.7 | 22.1 104.2 | 19.9 100.6 | 17.9 91.0 | 16.1 79.1 | 25.3 60.5 | 42.4 46.2 | 56.8 41.6 | 71.9 37.4 | 83.6 33.7 | 95.8 30.3 |
| 内墙1 | F=7.68 K=1.93 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 | 112.7 112.7 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 144.8 | 44.0 150.3 | 38.5 154.0 | 34.8 157.6 | 29.3 161.3 | 27.5 163.1 | 73.3 166.8 | 95.3 122.8 | 111.8 99.0 | 122.8 82.5 | 132.0 69.7 | 139.3 58.7 |
| 照明 | 显热(W) | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 |
| 人体 | 显热(W) | 12.9 82.2 | 11.1 84.1 | 9.2 85.0 | 8.3 85.9 | 6.5 86.9 | 5.5 87.8 | 48.1 88.7 | 65.6 45.3 | 71.2 27.7 | 74.9 22.2 | 77.6 18.5 | 80.4 15.7 |
|  | 全热(W) | 12.9 194.2 | 11.1 196.1 | 9.2 197.0 | 8.3 197.9 | 6.5 198.8 | 5.5 199.8 | 160.0 200.7 | 177.6 45.3 | 183.1 27.7 | 186.8 22.2 | 189.6 18.5 | 192.4 15.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 111.5 | 0.0 120.0 | 0.0 124.2 | 0.0 123.2 | 0.0 114.7 | 0.0 110.4 | 25.2 0.0 | 39.0 0.0 | 56.1 0.0 | 72.1 0.0 | 85.9 0.0 | 99.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 431.3 | 0.0 440.1 | 0.0 444.6 | 0.0 443.5 | 0.0 434.6 | 0.0 430.2 | 341.7 0.0 | 356.0 0.0 | 373.7 0.0 | 390.3 0.0 | 404.7 0.0 | 419.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 583 1289 | 564 1310 | 545 1315 | 511 1319 | 476 1313 | 461 1309 | 1008 872 | 1079 662 | 1135 620 | 1185 598 | 1222 594 | 1261 589 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 583 857 | 564 877 | 545 883 | 511 887 | 476 881 | 461 877 | 579 760 | 650 662 | 706 620 | 755 598 | 791 594 | 830 589 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 583 858 | 564 869 | 545 871 | 511 876 | 476 878 | 461 879 | 666 872 | 723 662 | 761 620 | 795 598 | 817 594 | 842 589 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 583 746 | 564 757 | 545 759 | 511 764 | 476 766 | 461 767 | 554 760 | 611 662 | 650 620 | 683 598 | 705 594 | 730 589 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[社区活动中心] |  | 3.60 | 92.87 | 26 | 60 | 6898.5 | 15 | 9859.7 | 15 | 4.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=5.60 K=3.00 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 |
| 北外墙 | F=21.48 K=1.02 D=3.79 | 163.4 97.4 | 162.2 94.8 | 160.4 92.8 | 148.5 103.0 | 133.5 116.3 | 126.0 125.3 | 120.2 132.2 | 115.6 138.3 | 111.5 146.3 | 108.7 152.8 | 103.3 158.3 | 100.5 161.2 |
| 东外墙 | F=37.58 K=1.02 D=3.79 | 307.7 190.6 | 297.3 185.9 | 289.0 182.2 | 272.4 219.5 | 255.3 274.3 | 242.0 307.6 | 231.5 326.6 | 223.2 326.9 | 215.7 317.2 | 210.7 299.4 | 201.1 307.0 | 196.1 309.7 |
| 南外墙 | F=34.68 K=1.02 D=3.79 | 252.8 151.3 | 244.2 147.2 | 237.5 144.0 | 223.0 151.0 | 207.9 166.5 | 196.2 183.5 | 187.1 200.4 | 179.9 216.5 | 173.4 233.9 | 169.1 246.5 | 160.5 254.5 | 156.2 255.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.60 | 170.1 552.9 | 144.6 588.2 | 130.1 592.5 | 114.9 612.5 | 102.2 572.5 | 91.9 565.8 | 209.4 472.0 | 317.3 309.8 | 315.9 268.8 | 395.6 236.1 | 449.1 209.9 | 511.4 186.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 63.5 172.0 | 48.7 185.2 | 43.8 191.7 | 37.2 190.1 | 32.3 176.9 | 29.0 170.4 | 38.9 152.3 | 60.2 129.3 | 86.5 106.3 | 111.2 89.8 | 132.6 78.3 | 153.9 68.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 106.6 380.9 | 95.9 403.0 | 86.3 400.8 | 77.7 422.4 | 69.9 395.6 | 62.9 395.4 | 170.5 319.8 | 257.1 180.6 | 229.4 162.5 | 284.4 146.3 | 316.6 131.6 | 357.5 118.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 51.4 227.0 | 43.9 178.2 | 39.5 175.9 | 35.0 169.9 | 31.1 155.0 | 28.0 139.7 | 119.3 114.8 | 236.7 92.9 | 303.1 80.9 | 333.4 71.2 | 312.3 63.4 | 262.4 56.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 17.3 46.9 | 13.3 50.5 | 11.9 52.3 | 10.2 51.8 | 8.8 48.3 | 7.9 46.5 | 10.6 41.5 | 16.4 35.3 | 23.6 29.0 | 30.3 24.5 | 36.2 21.4 | 42.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 34.0 180.1 | 30.6 127.7 | 27.6 123.6 | 24.8 118.1 | 22.3 106.7 | 20.1 93.2 | 108.7 73.3 | 220.3 57.7 | 279.5 51.9 | 303.1 46.7 | 276.2 42.0 | 220.4 37.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.40 | 282.4 949.3 | 239.6 995.8 | 215.5 991.4 | 190.2 965.3 | 169.1 881.8 | 152.1 794.9 | 227.2 646.3 | 372.4 515.8 | 509.0 446.8 | 647.6 392.1 | 758.2 348.5 | 872.8 310.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 109.7 297.1 | 84.2 319.8 | 75.7 331.2 | 64.3 328.3 | 55.8 305.6 | 50.1 294.3 | 67.1 263.0 | 104.0 223.3 | 149.5 183.5 | 192.1 155.1 | 229.0 135.3 | 265.9 118.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 172.7 652.2 | 155.4 676.0 | 139.9 660.2 | 125.9 637.0 | 113.3 576.2 | 102.0 500.7 | 160.0 383.2 | 268.3 292.5 | 359.5 263.3 | 455.6 237.0 | 529.3 213.3 | 606.9 191.9 |
| 内墙1 | F=40.28 K=1.93 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 | 591.2 591.2 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 |
| 挑空楼板 | F=7.75 K=3.55 D=1.71 | 188.3 152.7 | 175.1 176.9 | 164.7 201.0 | 156.4 224.2 | 149.0 250.2 | 143.9 266.3 | 134.5 274.3 | 129.6 269.6 | 124.1 261.9 | 119.5 247.5 | 115.9 234.1 | 128.2 210.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 390.1 1100.5 | 334.3 1142.3 | 292.5 1170.2 | 264.7 1198.0 | 222.9 1225.9 | 209.0 1239.8 | 557.2 1267.7 | 724.4 933.4 | 849.8 752.3 | 933.4 626.9 | 1003.0 529.4 | 1058.7 445.8 |
| 照明 | 显热(W) | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 | 835.8 835.8 |
| 人体 | 显热(W) | 102.1 648.9 | 87.5 663.4 | 72.9 670.7 | 65.6 678.0 | 51.0 685.3 | 43.7 692.6 | 379.1 699.9 | 517.6 357.2 | 561.4 218.7 | 590.5 175.0 | 612.4 145.8 | 634.3 123.9 |
|  | 全热(W) | 102.1 1175.9 | 87.5 1190.5 | 72.9 1197.8 | 65.6 1205.1 | 51.0 1212.4 | 43.7 1219.6 | 906.2 1226.9 | 1044.7 357.2 | 1088.4 218.7 | 1117.6 175.0 | 1139.4 145.8 | 1161.3 123.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 847.1 | 0.0 911.8 | 0.0 944.2 | 0.0 936.1 | 0.0 871.4 | 0.0 839.0 | 191.4 0.0 | 296.7 0.0 | 426.2 0.0 | 547.6 0.0 | 652.8 0.0 | 758.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3277.8 | 0.0 3345.1 | 0.0 3378.7 | 0.0 3370.3 | 0.0 3303.0 | 0.0 3269.4 | 2596.6 0.0 | 2705.9 0.0 | 2840.5 0.0 | 2966.6 0.0 | 3076.0 0.0 | 3185.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3549 9516 | 3370 9686 | 3243 9767 | 3112 9860 | 2963 9799 | 2874 9753 | 6930 6302 | 7691 4801 | 8172 4368 | 8643 4088 | 8960 3892 | 9274 3701 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3549 6559 | 3370 6725 | 3243 6806 | 3112 6898 | 2963 6840 | 2874 6795 | 3998 5775 | 4754 4801 | 5231 4368 | 5697 4088 | 6010 3892 | 6320 3701 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3549 6239 | 3370 6341 | 3243 6389 | 3112 6489 | 2963 6496 | 2874 6483 | 4333 6302 | 4985 4801 | 5332 4368 | 5676 4088 | 5884 3892 | 6089 3701 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3549 5711 | 3370 5814 | 3243 5862 | 3112 5962 | 2963 5969 | 2874 5956 | 3806 5775 | 4458 4801 | 4805 4368 | 5149 4088 | 5357 3892 | 5562 3701 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[卫生间] |  | 3.60 | 4.20 | 28 | 60 | 203.2 | 17 | 244.1 | 17 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  | 3030,4035,5040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.08 K=1.02 D=3.79 | 80.8 31.4 | 80.2 30.1 | 76.2 29.0 | 62.9 30.9 | 50.5 35.3 | 46.6 40.1 | 43.5 45.0 | 41.0 49.0 | 38.8 52.9 | 37.3 56.1 | 34.5 66.5 | 33.0 75.3 |
| 内墙1 | F=3.72 K=1.93 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.6 49.8 | 15.1 51.7 | 13.2 52.9 | 12.0 54.2 | 10.1 55.4 | 9.5 56.1 | 25.2 57.3 | 32.8 42.2 | 38.4 34.0 | 42.2 28.4 | 45.4 23.9 | 47.9 20.2 |
| 照明 | 显热(W) | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1.5 9.6 | 1.3 9.8 | 1.1 9.9 | 1.0 10.0 | 0.8 10.1 | 0.6 10.2 | 5.6 10.3 | 7.6 5.3 | 8.3 3.2 | 8.7 2.6 | 9.0 2.2 | 9.4 1.8 |
|  | 全热(W) | 1.5 26.9 | 1.3 27.1 | 1.1 27.2 | 1.0 27.3 | 0.8 27.5 | 0.6 27.6 | 22.9 27.7 | 25.0 5.3 | 25.6 3.2 | 26.1 2.6 | 26.4 2.2 | 26.7 1.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.5 | 0.0 8.3 | 0.0 8.6 | 0.0 8.5 | 0.0 7.8 | 0.0 7.4 | -0.4 0.0 | 0.8 0.0 | 2.4 0.0 | 3.9 0.0 | 5.1 0.0 | 6.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 31.0 | 0.0 31.8 | 0.0 32.2 | 0.0 32.1 | 0.0 31.3 | 0.0 30.9 | 22.8 0.0 | 24.1 0.0 | 25.7 0.0 | 27.2 0.0 | 28.5 0.0 | 29.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 189 229 | 186 230 | 180 231 | 165 234 | 151 239 | 146 244 | 204 219 | 212 186 | 218 180 | 222 176 | 224 182 | 227 187 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 189 188 | 186 189 | 180 190 | 165 193 | 151 198 | 146 203 | 163 202 | 172 186 | 177 180 | 181 176 | 183 182 | 186 187 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 189 198 | 186 198 | 180 199 | 165 202 | 151 208 | 146 213 | 181 219 | 188 186 | 192 180 | 195 176 | 196 182 | 197 187 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 189 180 | 186 181 | 180 181 | 165 185 | 151 190 | 146 196 | 164 202 | 171 186 | 175 180 | 178 176 | 178 182 | 180 187 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[休息室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 591.6 | 15 | 859.0 | 15 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  | 4036,5041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=18.12 K=1.93 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.5 97.5 | 18.1 99.8 | 17.0 100.9 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.2 | 76.0 51.0 | 81.6 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 人体 | 显热(W) | 8.0 50.9 | 6.9 52.0 | 5.7 52.6 | 5.1 53.2 | 4.0 53.7 | 3.4 54.3 | 29.7 54.9 | 40.6 28.0 | 44.0 17.2 | 46.3 13.7 | 48.0 11.4 | 49.7 9.7 |
|  | 全热(W) | 8.0 120.2 | 6.9 121.3 | 5.7 121.9 | 5.1 122.4 | 4.0 123.0 | 3.4 123.6 | 99.0 124.2 | 109.9 28.0 | 113.3 17.2 | 115.6 13.7 | 117.3 11.4 | 119.0 9.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 69.0 | 0.0 74.2 | 0.0 76.9 | 0.0 76.2 | 0.0 70.9 | 0.0 68.3 | 15.6 0.0 | 24.1 0.0 | 34.7 0.0 | 44.6 0.0 | 53.1 0.0 | 61.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 266.8 | 0.0 272.3 | 0.0 275.0 | 0.0 274.3 | 0.0 268.9 | 0.0 266.1 | 211.4 0.0 | 220.3 0.0 | 231.2 0.0 | 241.5 0.0 | 250.4 0.0 | 259.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 404 841 | 399 851 | 394 857 | 391 859 | 387 856 | 385 855 | 720 592 | 754 469 | 778 443 | 798 429 | 814 419 | 829 411 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 404 574 | 399 584 | 394 589 | 391 592 | 387 589 | 385 588 | 455 523 | 488 469 | 513 443 | 532 429 | 548 419 | 562 411 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 404 574 | 399 579 | 394 582 | 391 585 | 387 588 | 385 589 | 509 592 | 534 469 | 547 443 | 556 429 | 564 419 | 570 411 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 404 505 | 399 510 | 394 513 | 391 515 | 387 518 | 385 520 | 440 523 | 464 469 | 478 443 | 487 429 | 494 419 | 501 411 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2028[心理辅导室] |  | 3.60 | 6.44 | 26 | 60 | 514.2 | 15 | 741.9 | 15 | 0.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=18.36 K=1.93 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 | 269.4 269.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.0 76.3 | 23.2 79.2 | 20.3 81.1 | 18.4 83.1 | 15.5 85.0 | 14.5 86.0 | 38.6 87.9 | 50.2 64.7 | 58.9 52.2 | 64.7 43.5 | 69.5 36.7 | 73.4 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 |
| 人体 | 显热(W) | 6.8 43.3 | 5.8 44.3 | 4.9 44.8 | 4.4 45.3 | 3.4 45.8 | 2.9 46.3 | 25.3 46.7 | 34.6 23.9 | 37.5 14.6 | 39.4 11.7 | 40.9 9.7 | 42.4 8.3 |
|  | 全热(W) | 6.8 102.3 | 5.8 103.3 | 4.9 103.8 | 4.4 104.3 | 3.4 104.8 | 2.9 105.3 | 84.3 105.7 | 93.6 23.9 | 96.5 14.6 | 98.4 11.7 | 99.9 9.7 | 101.4 8.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 58.7 | 0.0 63.2 | 0.0 65.5 | 0.0 64.9 | 0.0 60.4 | 0.0 58.2 | 13.3 0.0 | 20.6 0.0 | 29.5 0.0 | 38.0 0.0 | 45.3 0.0 | 52.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 227.2 | 0.0 231.9 | 0.0 234.2 | 0.0 233.7 | 0.0 229.0 | 0.0 226.7 | 180.0 0.0 | 187.6 0.0 | 196.9 0.0 | 205.7 0.0 | 213.2 0.0 | 220.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 355 727 | 350 735 | 346 740 | 344 742 | 340 740 | 338 739 | 624 515 | 652 409 | 673 388 | 690 376 | 704 367 | 717 360 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 355 499 | 350 508 | 346 512 | 344 514 | 340 512 | 338 511 | 398 456 | 426 409 | 447 388 | 463 376 | 477 367 | 489 360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 355 500 | 350 503 | 346 506 | 344 508 | 340 511 | 338 512 | 444 515 | 465 409 | 476 388 | 484 376 | 490 367 | 496 360 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 355 441 | 350 444 | 346 447 | 344 449 | 340 452 | 338 453 | 385 456 | 406 409 | 417 388 | 425 376 | 431 367 | 437 360 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[卫生间] |  | 3.60 | 4.20 | 28 | 60 | 163.2 | 17 | 204.0 | 17 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  | 3033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=3.72 K=1.93 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.6 49.8 | 15.1 51.7 | 13.2 52.9 | 12.0 54.2 | 10.1 55.5 | 9.5 56.1 | 25.2 57.3 | 32.8 42.2 | 38.4 34.0 | 42.2 28.4 | 45.4 23.9 | 47.9 20.2 |
| 照明 | 显热(W) | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1.5 9.6 | 1.3 9.8 | 1.1 9.9 | 1.0 10.0 | 0.8 10.1 | 0.6 10.2 | 5.6 10.3 | 7.6 5.3 | 8.3 3.2 | 8.7 2.6 | 9.0 2.2 | 9.4 1.8 |
|  | 全热(W) | 1.5 26.9 | 1.3 27.1 | 1.1 27.2 | 1.0 27.4 | 0.8 27.5 | 0.6 27.6 | 22.9 27.7 | 25.0 5.3 | 25.6 3.2 | 26.1 2.6 | 26.4 2.2 | 26.7 1.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.5 | 0.0 8.3 | 0.0 8.6 | 0.0 8.5 | 0.0 7.8 | 0.0 7.4 | -0.4 0.0 | 0.8 0.0 | 2.4 0.0 | 3.9 0.0 | 5.1 0.0 | 6.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 31.0 | 0.0 31.8 | 0.0 32.2 | 0.0 32.1 | 0.0 31.3 | 0.0 30.9 | 22.8 0.0 | 24.1 0.0 | 25.7 0.0 | 27.2 0.0 | 28.6 0.0 | 29.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 109 197 | 106 200 | 104 202 | 102 203 | 100 204 | 100 204 | 160 175 | 171 137 | 179 127 | 185 120 | 190 116 | 194 111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 109 156 | 106 159 | 104 161 | 102 162 | 100 163 | 100 163 | 120 157 | 131 137 | 139 127 | 144 120 | 149 116 | 153 111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 109 166 | 106 168 | 104 170 | 102 171 | 100 172 | 100 173 | 138 175 | 147 137 | 154 127 | 158 120 | 161 116 | 164 111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 109 149 | 106 151 | 104 152 | 102 154 | 100 155 | 100 156 | 120 157 | 130 137 | 136 127 | 140 120 | 144 116 | 147 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2048[阳台] |  | 3.60 | 5.53 | 26 | 60 | 406.7 | 18 | 425.5 | 17 | 0.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=0.18 K=1.02 D=3.79 | 1.3 0.8 | 1.3 0.8 | 1.2 0.7 | 1.2 0.8 | 1.1 0.9 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 0.9 1.1 | 0.9 1.2 | 0.9 1.3 | 0.8 1.3 | 0.8 1.3 |
| 西外墙 | F=1.56 K=1.02 D=3.79 | 15.7 8.0 | 15.6 7.8 | 15.0 7.7 | 12.9 8.0 | 11.0 8.6 | 10.4 9.4 | 9.9 10.1 | 9.5 10.8 | 9.2 11.4 | 8.9 11.9 | 8.5 13.5 | 8.3 14.8 |
| 北外墙 | F=5.10 K=1.02 D=3.79 | 38.8 23.1 | 38.5 22.5 | 38.1 22.0 | 35.3 24.4 | 31.7 27.6 | 29.9 29.7 | 28.5 31.4 | 27.4 32.8 | 26.5 34.7 | 25.8 36.3 | 24.5 37.6 | 23.9 38.3 |
| 内墙1 | F=4.68 K=1.93 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 |
| 挑空楼板 | F=5.52 K=3.55 D=1.71 | 134.2 108.9 | 124.8 126.1 | 117.4 143.2 | 111.5 159.8 | 106.2 178.3 | 102.6 189.8 | 95.9 195.5 | 92.4 192.2 | 88.5 186.7 | 85.2 176.4 | 82.6 166.9 | 91.4 149.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.2 65.5 | 19.9 68.0 | 17.4 69.6 | 15.7 71.3 | 13.3 72.9 | 12.4 73.8 | 33.2 75.4 | 43.1 55.5 | 50.6 44.8 | 55.5 37.3 | 59.7 31.5 | 63.0 26.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 16.6 | 2.9 17.0 | 2.5 17.4 | 2.1 17.6 | 1.7 17.8 | 1.5 18.0 | 8.1 18.2 | 12.0 11.6 | 13.5 7.5 | 14.5 6.2 | 15.3 5.0 | 16.1 4.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.9 5.9 | 0.8 6.1 | 0.7 6.2 | 0.6 6.2 | 0.5 6.3 | 0.4 6.4 | 3.5 6.4 | 4.7 3.3 | 5.1 2.0 | 5.4 1.6 | 5.6 1.3 | 5.8 1.1 |
|  | 全热(W) | 0.9 14.0 | 0.8 14.2 | 0.7 14.3 | 0.6 14.3 | 0.5 14.4 | 0.4 14.5 | 11.6 14.5 | 12.8 3.3 | 13.2 2.0 | 13.5 1.6 | 13.7 1.3 | 13.9 1.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5.4 | 0.0 5.8 | 0.0 6.0 | 0.0 5.9 | 0.0 5.5 | 0.0 5.3 | 1.2 0.0 | 1.9 0.0 | 2.7 0.0 | 3.5 0.0 | 4.1 0.0 | 4.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 20.8 | 0.0 21.2 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.0 | 0.0 20.7 | 16.5 0.0 | 17.2 0.0 | 18.0 0.0 | 18.8 0.0 | 19.5 0.0 | 20.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 286 326 | 272 346 | 261 365 | 248 386 | 234 410 | 227 425 | 273 415 | 284 376 | 289 357 | 292 340 | 293 326 | 306 305 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 286 303 | 272 323 | 261 342 | 248 363 | 234 387 | 227 402 | 250 407 | 261 376 | 266 357 | 268 340 | 270 326 | 283 305 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 286 306 | 272 325 | 261 344 | 248 365 | 234 389 | 227 405 | 257 415 | 267 376 | 271 357 | 273 340 | 274 326 | 286 305 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 298 | 272 317 | 261 336 | 248 357 | 234 381 | 227 397 | 249 407 | 259 376 | 263 357 | 265 340 | 266 326 | 278 305 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[办公室] |  | 3.60 | 19.74 | 26 | 60 | 1318.8 | 15 | 2017.1 | 15 | 0.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.87 K=1.02 D=3.79 | 93.8 56.2 | 90.6 54.6 | 88.1 53.4 | 82.8 56.0 | 77.2 61.8 | 72.8 68.1 | 69.4 74.4 | 66.8 80.3 | 64.3 86.8 | 62.8 91.5 | 59.6 94.4 | 58.0 94.8 |
| 西外墙 | F=16.92 K=1.02 D=3.79 | 170.1 87.2 | 169.2 84.9 | 162.4 83.1 | 140.1 86.3 | 119.3 93.7 | 112.7 101.8 | 107.5 109.9 | 103.3 116.6 | 99.6 123.3 | 97.0 128.6 | 92.4 146.2 | 89.9 160.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 55.7 187.4 | 47.3 196.5 | 42.5 195.7 | 37.5 190.5 | 33.4 174.0 | 30.0 156.9 | 44.8 127.6 | 73.5 101.8 | 100.5 88.2 | 127.8 77.4 | 149.6 68.8 | 172.3 61.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 21.7 58.6 | 16.6 63.1 | 14.9 65.4 | 12.7 64.8 | 11.0 60.3 | 9.9 58.1 | 13.3 51.9 | 20.5 44.1 | 29.5 36.2 | 37.9 30.6 | 45.2 26.7 | 52.5 23.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 34.1 128.7 | 30.7 133.4 | 27.6 130.3 | 24.8 125.7 | 22.4 113.7 | 20.1 98.8 | 31.6 75.6 | 53.0 57.7 | 71.0 52.0 | 89.9 46.8 | 104.5 42.1 | 119.8 37.9 |
| 内墙1 | F=13.44 K=1.93 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.9 233.9 | 71.1 242.8 | 62.2 248.7 | 56.3 254.6 | 47.4 260.6 | 44.4 263.5 | 118.4 269.5 | 154.0 198.4 | 180.6 159.9 | 198.4 133.2 | 213.2 112.5 | 225.0 94.8 |
| 照明 | 显热(W) | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 |
| 人体 | 显热(W) | 20.9 132.9 | 17.9 135.8 | 14.9 137.3 | 13.4 138.8 | 10.4 140.3 | 9.0 141.8 | 77.6 143.3 | 106.0 73.1 | 114.9 44.8 | 120.9 35.8 | 125.4 29.9 | 129.9 25.4 |
|  | 全热(W) | 20.9 313.7 | 17.9 316.7 | 14.9 318.2 | 13.4 319.7 | 10.4 321.2 | 9.0 322.7 | 258.5 324.2 | 286.9 73.1 | 295.8 44.8 | 301.8 35.8 | 306.3 29.9 | 310.7 25.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 180.0 | 0.0 193.8 | 0.0 200.7 | 0.0 199.0 | 0.0 185.2 | 0.0 178.3 | 40.7 0.0 | 63.1 0.0 | 90.6 0.0 | 116.4 0.0 | 138.8 0.0 | 161.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 696.7 | 0.0 711.0 | 0.0 718.1 | 0.0 716.4 | 0.0 702.1 | 0.0 694.9 | 551.9 0.0 | 575.1 0.0 | 603.7 0.0 | 630.6 0.0 | 653.8 0.0 | 677.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 817 1969 | 790 2000 | 764 2011 | 724 2017 | 681 2007 | 662 2001 | 1544 1299 | 1653 964 | 1738 896 | 1812 860 | 1868 845 | 1926 830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 817 1271 | 790 1302 | 764 1312 | 724 1319 | 681 1309 | 662 1304 | 852 1118 | 960 964 | 1044 896 | 1117 860 | 1172 845 | 1230 830 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 817 1272 | 790 1289 | 764 1293 | 724 1301 | 681 1305 | 662 1306 | 992 1299 | 1078 964 | 1134 896 | 1181 860 | 1215 845 | 1249 830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 817 1091 | 790 1108 | 764 1112 | 724 1120 | 681 1124 | 662 1126 | 811 1118 | 897 964 | 953 896 | 1000 860 | 1034 845 | 1069 830 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[办公室] |  | 3.60 | 15.98 | 26 | 60 | 1244.4 | 14 | 1809.7 | 14 | 0.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.44 K=1.02 D=3.79 | 54.2 32.5 | 52.4 31.6 | 50.9 30.9 | 47.8 32.4 | 44.6 35.7 | 42.1 39.4 | 40.1 43.0 | 38.6 46.4 | 37.2 50.2 | 36.3 52.9 | 34.4 54.6 | 33.5 54.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 118.9 399.7 | 100.9 419.3 | 90.7 417.4 | 80.1 406.4 | 71.2 371.3 | 64.0 334.7 | 95.6 272.1 | 156.8 217.2 | 214.3 188.1 | 272.7 165.1 | 319.3 146.8 | 367.5 130.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 46.2 125.1 | 35.4 134.7 | 31.9 139.4 | 27.1 138.2 | 23.5 128.7 | 21.1 123.9 | 28.3 110.8 | 43.8 94.0 | 62.9 77.3 | 80.9 65.3 | 96.4 57.0 | 111.9 49.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 72.7 274.6 | 65.4 284.6 | 58.9 278.0 | 53.0 268.2 | 47.7 242.6 | 42.9 210.8 | 67.4 161.4 | 113.0 123.2 | 151.4 110.9 | 191.8 99.8 | 222.8 89.8 | 255.5 80.8 |
| 内墙1 | F=10.56 K=1.93 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 | 155.0 155.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.1 189.4 | 57.5 196.6 | 50.3 201.3 | 45.5 206.1 | 38.4 210.9 | 36.0 213.3 | 95.9 218.1 | 124.6 160.6 | 146.2 129.4 | 160.6 107.9 | 172.6 91.1 | 182.2 76.7 |
| 照明 | 显热(W) | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 |
| 人体 | 显热(W) | 16.9 107.6 | 14.5 110.0 | 12.1 111.2 | 10.9 112.4 | 8.5 113.6 | 7.3 114.8 | 62.8 116.0 | 85.8 59.2 | 93.1 36.3 | 97.9 29.0 | 101.5 24.2 | 105.1 20.5 |
|  | 全热(W) | 16.9 254.0 | 14.5 256.4 | 12.1 257.6 | 10.9 258.8 | 8.5 260.0 | 7.3 261.2 | 209.3 262.4 | 232.2 59.2 | 239.5 36.3 | 244.3 29.0 | 247.9 24.2 | 251.6 20.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 145.8 | 0.0 156.9 | 0.0 162.5 | 0.0 161.1 | 0.0 149.9 | 0.0 144.4 | 32.9 0.0 | 51.0 0.0 | 73.3 0.0 | 94.2 0.0 | 112.3 0.0 | 130.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 564.0 | 0.0 575.6 | 0.0 581.4 | 0.0 579.9 | 0.0 568.3 | 0.0 562.5 | 446.8 0.0 | 465.6 0.0 | 488.7 0.0 | 510.5 0.0 | 529.3 0.0 | 548.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 578 1761 | 546 1800 | 525 1810 | 505 1805 | 484 1767 | 470 1732 | 1209 1117 | 1339 805 | 1447 725 | 1545 676 | 1625 638 | 1704 604 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 578 1196 | 546 1235 | 525 1244 | 505 1240 | 484 1203 | 470 1168 | 649 970 | 778 805 | 885 725 | 983 676 | 1061 638 | 1140 604 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 578 1197 | 546 1225 | 525 1228 | 505 1225 | 484 1199 | 470 1170 | 762 1117 | 873 805 | 958 725 | 1035 676 | 1095 638 | 1156 604 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 578 1050 | 546 1079 | 525 1082 | 505 1078 | 484 1053 | 470 1023 | 616 970 | 727 805 | 812 725 | 889 676 | 949 638 | 1009 604 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[办公室] |  | 3.60 | 17.86 | 26 | 60 | 1342.5 | 14 | 1974.3 | 14 | 0.89 | 6 |
| 相同房间 |  | 4011,5015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.88 K=1.02 D=3.79 | 64.7 38.7 | 62.5 37.7 | 60.8 36.9 | 57.1 38.7 | 53.2 42.6 | 50.2 47.0 | 47.9 51.3 | 46.1 55.4 | 44.4 59.9 | 43.3 63.1 | 41.1 65.2 | 40.0 65.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 118.9 399.7 | 100.9 419.3 | 90.7 417.4 | 80.1 406.4 | 71.2 371.3 | 64.0 334.7 | 95.6 272.1 | 156.8 217.2 | 214.3 188.1 | 272.7 165.1 | 319.3 146.8 | 367.5 130.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 46.2 125.1 | 35.4 134.7 | 31.9 139.4 | 27.1 138.2 | 23.5 128.7 | 21.1 123.9 | 28.3 110.8 | 43.8 94.0 | 62.9 77.3 | 80.9 65.3 | 96.4 57.0 | 111.9 49.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 72.7 274.6 | 65.4 284.6 | 58.9 278.0 | 53.0 268.2 | 47.7 242.6 | 42.9 210.8 | 67.4 161.4 | 113.0 123.2 | 151.4 110.9 | 191.8 99.8 | 222.8 89.8 | 255.5 80.8 |
| 内墙1 | F=12.00 K=1.93 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 | 176.1 176.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.0 211.6 | 64.3 219.7 | 56.3 225.0 | 50.9 230.4 | 42.9 235.8 | 40.2 238.4 | 107.2 243.8 | 139.3 179.5 | 163.4 144.7 | 179.5 120.6 | 192.9 101.8 | 203.6 85.7 |
| 照明 | 显热(W) | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 |
| 人体 | 显热(W) | 18.9 120.2 | 16.2 122.9 | 13.5 124.3 | 12.2 125.6 | 9.5 127.0 | 8.1 128.3 | 70.2 129.7 | 95.9 66.2 | 104.0 40.5 | 109.4 32.4 | 113.5 27.0 | 117.5 23.0 |
|  | 全热(W) | 18.9 283.9 | 16.2 286.6 | 13.5 287.9 | 12.2 289.3 | 9.5 290.6 | 8.1 292.0 | 233.9 293.3 | 259.5 66.2 | 267.6 40.5 | 273.0 32.4 | 277.1 27.0 | 281.1 23.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 162.9 | 0.0 175.4 | 0.0 181.6 | 0.0 180.0 | 0.0 167.6 | 0.0 161.3 | 36.8 0.0 | 57.0 0.0 | 82.0 0.0 | 105.3 0.0 | 125.5 0.0 | 145.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 630.3 | 0.0 643.3 | 0.0 649.8 | 0.0 648.1 | 0.0 635.2 | 0.0 628.7 | 499.3 0.0 | 520.4 0.0 | 546.2 0.0 | 570.5 0.0 | 591.5 0.0 | 612.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 635 1922 | 601 1964 | 579 1974 | 558 1970 | 534 1933 | 520 1898 | 1341 1218 | 1479 876 | 1593 791 | 1696 738 | 1779 698 | 1862 662 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 635 1290 | 601 1332 | 579 1342 | 558 1338 | 534 1302 | 520 1267 | 715 1054 | 852 876 | 965 791 | 1067 738 | 1150 698 | 1232 662 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 635 1291 | 601 1320 | 579 1325 | 558 1322 | 534 1298 | 520 1269 | 842 1218 | 959 876 | 1047 791 | 1126 738 | 1188 698 | 1250 662 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 635 1128 | 601 1157 | 579 1161 | 558 1158 | 534 1134 | 520 1106 | 678 1054 | 795 876 | 883 791 | 962 738 | 1024 698 | 1086 662 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[办公室] |  | 3.60 | 18.80 | 26 | 60 | 1312.4 | 17 | 1976.6 | 17 | 0.94 | 6 |
| 相同房间 |  | 4012,5016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.92 K=1.02 D=3.79 | 138.5 85.8 | 133.8 83.7 | 130.1 82.0 | 122.6 98.8 | 114.9 123.5 | 108.9 138.5 | 104.2 147.0 | 100.5 147.1 | 97.1 142.8 | 94.9 134.8 | 90.5 138.2 | 88.3 139.4 |
| 南外墙 | F=12.15 K=1.02 D=3.79 | 88.6 53.0 | 85.6 51.6 | 83.2 50.4 | 78.1 52.9 | 72.8 58.3 | 68.7 64.3 | 65.5 70.2 | 63.0 75.8 | 60.7 82.0 | 59.2 86.4 | 56.2 89.2 | 54.7 89.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 55.7 187.4 | 47.3 196.5 | 42.5 195.7 | 37.5 190.5 | 33.4 174.0 | 30.0 156.9 | 44.8 127.6 | 73.5 101.8 | 100.5 88.2 | 127.8 77.4 | 149.6 68.8 | 172.3 61.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 21.7 58.6 | 16.6 63.1 | 14.9 65.4 | 12.7 64.8 | 11.0 60.3 | 9.9 58.1 | 13.3 51.9 | 20.5 44.1 | 29.5 36.2 | 37.9 30.6 | 45.2 26.7 | 52.5 23.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 34.1 128.7 | 30.7 133.4 | 27.6 130.3 | 24.8 125.7 | 22.4 113.7 | 20.1 98.8 | 31.6 75.6 | 53.0 57.7 | 71.0 52.0 | 89.9 46.8 | 104.5 42.1 | 119.8 37.9 |
| 内墙1 | F=10.92 K=1.93 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.50 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.0 222.8 | 67.7 231.2 | 59.2 236.9 | 53.6 242.5 | 45.1 248.2 | 42.3 251.0 | 112.8 256.6 | 146.6 188.9 | 172.0 152.3 | 188.9 126.9 | 203.0 107.2 | 214.3 90.2 |
| 照明 | 显热(W) | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 | 150.4 150.4 |
| 人体 | 显热(W) | 19.9 126.5 | 17.1 129.4 | 14.2 130.8 | 12.8 132.2 | 10.0 133.6 | 8.5 135.1 | 73.9 136.5 | 100.9 69.7 | 109.5 42.7 | 115.2 34.1 | 119.4 28.4 | 123.7 24.2 |
|  | 全热(W) | 19.9 298.8 | 17.1 301.6 | 14.2 303.1 | 12.8 304.5 | 10.0 305.9 | 8.5 307.3 | 246.2 308.7 | 273.2 69.7 | 281.7 42.7 | 287.4 34.1 | 291.7 28.4 | 295.9 24.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 171.5 | 0.0 184.6 | 0.0 191.1 | 0.0 189.5 | 0.0 176.4 | 0.0 169.8 | 38.8 0.0 | 60.1 0.0 | 86.3 0.0 | 110.8 0.0 | 132.1 0.0 | 153.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 663.5 | 0.0 677.1 | 0.0 683.9 | 0.0 682.2 | 0.0 668.6 | 0.0 661.8 | 525.6 0.0 | 547.8 0.0 | 575.0 0.0 | 600.5 0.0 | 622.7 0.0 | 644.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 779 1908 | 748 1939 | 726 1949 | 702 1968 | 673 1975 | 655 1977 | 1496 1307 | 1601 980 | 1684 905 | 1756 856 | 1811 829 | 1867 801 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 779 1244 | 748 1274 | 726 1284 | 702 1303 | 673 1311 | 655 1312 | 837 1135 | 941 980 | 1023 905 | 1094 856 | 1148 829 | 1204 801 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 779 1245 | 748 1262 | 726 1265 | 702 1286 | 673 1307 | 655 1315 | 970 1307 | 1054 980 | 1109 905 | 1155 856 | 1188 829 | 1222 801 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 779 1072 | 748 1089 | 726 1093 | 702 1114 | 673 1135 | 655 1143 | 798 1135 | 881 980 | 937 905 | 983 856 | 1016 829 | 1050 801 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3031[休息室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 578.0 | 15 | 845.4 | 15 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=19.80 K=1.93 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.5 97.5 | 18.1 99.8 | 17.0 100.9 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.2 | 76.0 51.0 | 81.6 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 人体 | 显热(W) | 8.0 50.9 | 6.9 52.0 | 5.7 52.6 | 5.1 53.2 | 4.0 53.7 | 3.4 54.3 | 29.7 54.9 | 40.6 28.0 | 44.0 17.2 | 46.3 13.7 | 48.0 11.4 | 49.7 9.7 |
|  | 全热(W) | 8.0 120.2 | 6.9 121.3 | 5.7 121.9 | 5.1 122.4 | 4.0 123.0 | 3.4 123.6 | 99.0 124.2 | 109.9 28.0 | 113.3 17.2 | 115.6 13.7 | 117.3 11.4 | 119.0 9.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 69.0 | 0.0 74.2 | 0.0 76.9 | 0.0 76.2 | 0.0 70.9 | 0.0 68.3 | 15.6 0.0 | 24.1 0.0 | 34.7 0.0 | 44.6 0.0 | 53.1 0.0 | 61.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 266.8 | 0.0 272.3 | 0.0 275.0 | 0.0 274.3 | 0.0 268.9 | 0.0 266.1 | 211.4 0.0 | 220.3 0.0 | 231.2 0.0 | 241.5 0.0 | 250.4 0.0 | 259.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 391 828 | 385 838 | 381 843 | 378 845 | 373 843 | 371 842 | 707 578 | 740 455 | 765 429 | 784 416 | 800 406 | 816 397 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 391 560 | 385 570 | 381 576 | 378 578 | 373 576 | 371 575 | 442 509 | 475 455 | 499 429 | 518 416 | 534 406 | 549 397 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 391 561 | 385 565 | 381 568 | 378 571 | 373 574 | 371 576 | 495 578 | 520 455 | 534 429 | 543 416 | 550 406 | 556 397 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 391 492 | 385 496 | 381 499 | 378 502 | 373 505 | 371 506 | 426 509 | 451 455 | 464 429 | 473 416 | 481 406 | 487 397 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3032[休息室] |  | 3.60 | 6.44 | 26 | 60 | 527.8 | 15 | 755.6 | 15 | 0.32 | 6 |
| 相同房间 |  | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=16.68 K=1.93 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 | 244.8 244.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.0 76.3 | 23.2 79.2 | 20.3 81.1 | 18.4 83.1 | 15.5 85.0 | 14.5 86.0 | 38.6 87.9 | 50.2 64.7 | 58.9 52.2 | 64.7 43.5 | 69.5 36.7 | 73.4 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 |
| 人体 | 显热(W) | 6.8 43.3 | 5.8 44.3 | 4.9 44.8 | 4.4 45.3 | 3.4 45.8 | 2.9 46.3 | 25.3 46.7 | 34.6 23.9 | 37.5 14.6 | 39.4 11.7 | 40.9 9.7 | 42.4 8.3 |
|  | 全热(W) | 6.8 102.3 | 5.8 103.3 | 4.9 103.8 | 4.4 104.3 | 3.4 104.8 | 2.9 105.3 | 84.3 105.7 | 93.6 23.9 | 96.5 14.6 | 98.4 11.7 | 99.9 9.7 | 101.4 8.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 58.7 | 0.0 63.2 | 0.0 65.5 | 0.0 64.9 | 0.0 60.4 | 0.0 58.2 | 13.3 0.0 | 20.6 0.0 | 29.5 0.0 | 38.0 0.0 | 45.3 0.0 | 52.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 227.2 | 0.0 231.9 | 0.0 234.2 | 0.0 233.7 | 0.0 229.0 | 0.0 226.7 | 180.0 0.0 | 187.6 0.0 | 196.9 0.0 | 205.7 0.0 | 213.2 0.0 | 220.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 368 740 | 364 749 | 360 754 | 357 756 | 353 753 | 352 752 | 638 528 | 666 423 | 687 401 | 703 390 | 717 381 | 730 374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 368 513 | 364 521 | 360 526 | 357 528 | 353 526 | 352 525 | 412 469 | 440 423 | 461 401 | 477 390 | 490 381 | 503 374 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 368 513 | 364 517 | 360 519 | 357 522 | 353 524 | 352 526 | 458 528 | 478 423 | 490 401 | 498 390 | 504 381 | 509 374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 368 454 | 364 458 | 360 460 | 357 463 | 353 465 | 352 467 | 399 469 | 419 423 | 431 401 | 439 390 | 445 381 | 450 374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3034[办公室] |  | 3.60 | 19.36 | 26 | 60 | 1200.4 | 17 | 1884.4 | 17 | 0.97 | 6 |
| 相同房间 |  | 4039,5044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=17.42 K=1.02 D=3.79 | 142.7 88.4 | 137.8 86.2 | 134.0 84.5 | 126.3 101.7 | 118.4 127.2 | 112.2 142.6 | 107.3 151.4 | 103.5 151.5 | 100.0 147.0 | 97.7 138.8 | 93.2 142.3 | 90.9 143.6 |
| 北外墙 | F=14.40 K=1.02 D=3.79 | 109.6 65.3 | 108.7 63.6 | 107.6 62.2 | 99.5 69.0 | 89.5 78.0 | 84.5 84.0 | 80.6 88.6 | 77.5 92.7 | 74.7 98.1 | 72.9 102.5 | 69.2 106.1 | 67.4 108.1 |
| 内墙1 | F=10.92 K=1.93 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 | 160.3 160.3 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.50 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.3 229.4 | 69.7 238.1 | 61.0 243.9 | 55.2 249.7 | 46.5 255.6 | 43.6 258.5 | 116.2 264.3 | 151.0 194.6 | 177.1 156.8 | 194.6 130.7 | 209.1 110.4 | 220.7 92.9 |
| 照明 | 显热(W) | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 |
| 人体 | 显热(W) | 20.5 130.3 | 17.6 133.2 | 14.6 134.7 | 13.2 136.2 | 10.2 137.6 | 8.8 139.1 | 76.1 140.6 | 104.0 71.7 | 112.7 43.9 | 118.6 35.1 | 123.0 29.3 | 127.4 24.9 |
|  | 全热(W) | 20.5 307.7 | 17.6 310.6 | 14.6 312.1 | 13.2 313.5 | 10.2 315.0 | 8.8 316.5 | 253.5 317.9 | 281.3 71.7 | 290.1 43.9 | 296.0 35.1 | 300.4 29.3 | 304.8 24.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 176.6 | 0.0 190.1 | 0.0 196.8 | 0.0 195.1 | 0.0 181.6 | 0.0 174.9 | 39.9 0.0 | 61.8 0.0 | 88.8 0.0 | 114.1 0.0 | 136.1 0.0 | 158.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 683.3 | 0.0 697.3 | 0.0 704.3 | 0.0 702.6 | 0.0 688.5 | 0.0 681.5 | 541.3 0.0 | 564.1 0.0 | 592.1 0.0 | 618.4 0.0 | 641.2 0.0 | 664.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 755 1775 | 735 1797 | 718 1808 | 696 1838 | 666 1866 | 650 1884 | 1500 1224 | 1579 912 | 1635 847 | 1681 808 | 1714 789 | 1749 771 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 755 1091 | 735 1113 | 718 1123 | 696 1153 | 666 1181 | 650 1200 | 821 1046 | 899 912 | 955 847 | 999 808 | 1032 789 | 1066 771 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 755 1092 | 735 1100 | 718 1104 | 696 1135 | 666 1177 | 650 1203 | 959 1224 | 1015 912 | 1043 847 | 1062 808 | 1073 789 | 1085 771 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 755 915 | 735 922 | 718 927 | 696 958 | 666 1000 | 650 1025 | 782 1046 | 837 912 | 866 847 | 885 808 | 896 789 | 908 771 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3049[阳台] |  | 3.60 | 5.53 | 26 | 60 | 212.2 | 17 | 235.7 | 17 | 0.03 | 6 |
| 相同房间 |  | 4051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=0.18 K=1.02 D=3.79 | 1.3 0.8 | 1.3 0.8 | 1.2 0.7 | 1.2 0.8 | 1.1 0.9 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 0.9 1.1 | 0.9 1.2 | 0.9 1.3 | 0.8 1.3 | 0.8 1.3 |
| 西外墙 | F=1.56 K=1.02 D=3.79 | 15.7 8.0 | 15.6 7.8 | 15.0 7.7 | 12.9 8.0 | 11.0 8.6 | 10.4 9.4 | 9.9 10.1 | 9.5 10.8 | 9.2 11.4 | 8.9 11.9 | 8.5 13.5 | 8.3 14.8 |
| 北外墙 | F=5.10 K=1.02 D=3.79 | 38.8 23.1 | 38.5 22.5 | 38.1 22.0 | 35.3 24.4 | 31.7 27.6 | 29.9 29.7 | 28.5 31.4 | 27.4 32.8 | 26.5 34.7 | 25.8 36.3 | 24.5 37.6 | 23.9 38.3 |
| 内墙1 | F=4.68 K=1.93 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.2 65.5 | 19.9 68.0 | 17.4 69.6 | 15.7 71.3 | 13.3 72.9 | 12.4 73.8 | 33.2 75.4 | 43.1 55.5 | 50.6 44.8 | 55.5 37.3 | 59.7 31.5 | 63.0 26.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 16.6 | 2.9 17.0 | 2.5 17.4 | 2.1 17.6 | 1.7 17.8 | 1.5 18.0 | 8.1 18.2 | 12.0 11.6 | 13.5 7.5 | 14.5 6.2 | 15.3 5.0 | 16.1 4.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.9 5.9 | 0.8 6.1 | 0.7 6.2 | 0.6 6.2 | 0.5 6.3 | 0.4 6.4 | 3.5 6.4 | 4.7 3.3 | 5.1 2.0 | 5.4 1.6 | 5.6 1.3 | 5.8 1.1 |
|  | 全热(W) | 0.9 14.0 | 0.8 14.2 | 0.7 14.3 | 0.6 14.3 | 0.5 14.4 | 0.4 14.5 | 11.6 14.5 | 12.8 3.3 | 13.2 2.0 | 13.5 1.6 | 13.7 1.3 | 13.9 1.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5.4 | 0.0 5.8 | 0.0 6.0 | 0.0 5.9 | 0.0 5.5 | 0.0 5.3 | 1.2 0.0 | 1.9 0.0 | 2.7 0.0 | 3.5 0.0 | 4.1 0.0 | 4.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 20.8 | 0.0 21.2 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.0 | 0.0 20.7 | 16.5 0.0 | 17.2 0.0 | 18.0 0.0 | 18.8 0.0 | 19.5 0.0 | 20.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 152 218 | 148 220 | 144 222 | 136 226 | 128 232 | 124 236 | 177 219 | 192 184 | 201 170 | 207 163 | 211 159 | 215 155 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 152 194 | 148 197 | 144 198 | 136 203 | 128 208 | 124 212 | 154 211 | 168 184 | 177 170 | 183 163 | 187 159 | 191 155 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 152 197 | 148 199 | 144 200 | 136 205 | 128 211 | 124 215 | 161 219 | 175 184 | 183 170 | 188 163 | 191 159 | 195 155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 152 189 | 148 191 | 144 192 | 136 197 | 128 203 | 124 207 | 153 211 | 166 184 | 174 170 | 180 163 | 183 159 | 187 155 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3050[阳台] |  | 3.60 | 7.75 | 26 | 60 | 698.0 | 15 | 731.0 | 15 | 0.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.33 K=1.02 D=3.79 | 71.0 42.3 | 70.4 41.2 | 69.7 40.3 | 64.5 44.7 | 58.0 50.5 | 54.7 54.4 | 52.2 57.4 | 50.2 60.1 | 48.4 63.5 | 47.2 66.4 | 44.9 68.8 | 43.7 70.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 112.1 364.4 | 95.3 387.6 | 85.8 390.5 | 75.7 403.7 | 67.4 377.4 | 60.6 372.9 | 138.0 311.1 | 209.1 204.2 | 208.2 177.1 | 260.7 155.6 | 296.0 138.4 | 337.1 123.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 41.9 113.4 | 32.1 122.0 | 28.9 126.4 | 24.5 125.3 | 21.3 116.6 | 19.1 112.3 | 25.6 100.4 | 39.7 85.2 | 57.0 70.0 | 73.3 59.2 | 87.4 51.6 | 101.5 45.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 70.2 251.0 | 63.2 265.6 | 56.9 264.2 | 51.2 278.4 | 46.1 260.7 | 41.5 260.6 | 112.4 210.8 | 169.4 119.0 | 151.2 107.1 | 187.4 96.4 | 208.6 86.8 | 235.6 78.1 |
| 内墙1 | F=7.34 K=1.93 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.6 91.9 | 27.9 95.3 | 24.4 97.7 | 22.1 100.0 | 18.6 102.3 | 17.4 103.5 | 46.5 105.8 | 60.5 77.9 | 70.9 62.8 | 77.9 52.3 | 83.7 44.2 | 88.4 37.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.9 23.3 | 4.1 23.9 | 3.5 24.4 | 3.0 24.7 | 2.4 25.0 | 2.2 25.2 | 11.4 25.5 | 16.8 16.3 | 19.0 10.6 | 20.3 8.7 | 21.4 7.1 | 22.5 6.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1.3 8.3 | 1.1 8.5 | 0.9 8.6 | 0.8 8.7 | 0.7 8.8 | 0.6 8.9 | 4.9 9.0 | 6.7 4.6 | 7.2 2.8 | 7.6 2.3 | 7.9 1.9 | 8.2 1.6 |
|  | 全热(W) | 1.3 19.7 | 1.1 19.9 | 0.9 20.0 | 0.8 20.1 | 0.7 20.2 | 0.6 20.3 | 16.2 20.4 | 18.0 4.6 | 18.6 2.8 | 19.0 2.3 | 19.2 1.9 | 19.5 1.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.5 | 0.0 8.1 | 0.0 8.4 | 0.0 8.3 | 0.0 7.8 | 0.0 7.5 | 1.7 0.0 | 2.6 0.0 | 3.8 0.0 | 4.9 0.0 | 5.8 0.0 | 6.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 29.2 | 0.0 29.8 | 0.0 30.1 | 0.0 30.0 | 0.0 29.4 | 0.0 29.1 | 23.1 0.0 | 24.1 0.0 | 25.3 0.0 | 26.4 0.0 | 27.4 0.0 | 28.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 330 679 | 307 706 | 292 711 | 274 731 | 255 713 | 243 713 | 395 628 | 487 471 | 498 425 | 559 393 | 600 368 | 647 346 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 330 646 | 307 672 | 292 678 | 274 698 | 255 680 | 243 680 | 362 617 | 454 471 | 465 425 | 526 393 | 568 368 | 614 346 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 330 649 | 307 676 | 292 681 | 274 701 | 255 683 | 243 684 | 372 628 | 462 471 | 473 425 | 533 393 | 573 368 | 619 346 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 330 638 | 307 664 | 292 669 | 274 690 | 255 672 | 243 673 | 361 617 | 451 471 | 462 425 | 522 393 | 562 368 | 608 346 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[办公室] |  | 3.60 | 19.74 | 26 | 60 | 1318.8 | 15 | 2017.1 | 15 | 0.99 | 6 |
| 相同房间 |  | 5013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.92 K=1.02 D=3.79 | 170.1 87.2 | 169.2 84.9 | 162.4 83.1 | 140.1 86.3 | 119.3 93.7 | 112.7 101.8 | 107.5 109.9 | 103.3 116.6 | 99.6 123.3 | 97.0 128.6 | 92.4 146.2 | 89.9 160.8 |
| 南外墙 | F=12.87 K=1.02 D=3.79 | 93.8 56.2 | 90.6 54.6 | 88.1 53.4 | 82.8 56.0 | 77.2 61.8 | 72.8 68.1 | 69.4 74.4 | 66.8 80.3 | 64.3 86.8 | 62.8 91.5 | 59.6 94.4 | 58.0 94.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 55.7 187.4 | 47.3 196.5 | 42.5 195.7 | 37.5 190.5 | 33.4 174.0 | 30.0 156.9 | 44.8 127.6 | 73.5 101.8 | 100.5 88.2 | 127.8 77.4 | 149.6 68.8 | 172.3 61.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 21.7 58.6 | 16.6 63.1 | 14.9 65.4 | 12.7 64.8 | 11.0 60.3 | 9.9 58.1 | 13.3 51.9 | 20.5 44.1 | 29.5 36.2 | 37.9 30.6 | 45.2 26.7 | 52.5 23.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 34.1 128.7 | 30.7 133.4 | 27.6 130.3 | 24.8 125.7 | 22.4 113.7 | 20.1 98.8 | 31.6 75.6 | 53.0 57.7 | 71.0 52.0 | 89.9 46.8 | 104.5 42.1 | 119.8 37.9 |
| 内墙1 | F=13.44 K=1.93 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 82.9 233.9 | 71.1 242.8 | 62.2 248.7 | 56.3 254.6 | 47.4 260.6 | 44.4 263.5 | 118.4 269.4 | 154.0 198.4 | 180.6 159.9 | 198.4 133.2 | 213.2 112.5 | 225.0 94.8 |
| 照明 | 显热(W) | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 |
| 人体 | 显热(W) | 20.9 132.9 | 17.9 135.8 | 14.9 137.3 | 13.4 138.8 | 10.4 140.3 | 9.0 141.8 | 77.6 143.3 | 106.0 73.1 | 114.9 44.8 | 120.9 35.8 | 125.4 29.9 | 129.9 25.4 |
|  | 全热(W) | 20.9 313.7 | 17.9 316.7 | 14.9 318.2 | 13.4 319.7 | 10.4 321.2 | 9.0 322.7 | 258.5 324.2 | 286.9 73.1 | 295.8 44.8 | 301.8 35.8 | 306.3 29.9 | 310.7 25.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 180.0 | 0.0 193.8 | 0.0 200.7 | 0.0 199.0 | 0.0 185.2 | 0.0 178.3 | 40.7 0.0 | 63.1 0.0 | 90.6 0.0 | 116.4 0.0 | 138.8 0.0 | 161.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 696.7 | 0.0 711.0 | 0.0 718.1 | 0.0 716.4 | 0.0 702.1 | 0.0 694.9 | 551.9 0.0 | 575.1 0.0 | 603.7 0.0 | 630.6 0.0 | 653.8 0.0 | 677.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 817 1969 | 790 2000 | 764 2011 | 724 2017 | 681 2007 | 662 2001 | 1544 1299 | 1653 964 | 1738 896 | 1812 860 | 1868 845 | 1926 830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 817 1271 | 790 1302 | 764 1312 | 724 1319 | 681 1309 | 662 1304 | 852 1118 | 960 964 | 1044 896 | 1117 860 | 1172 845 | 1230 830 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 817 1272 | 790 1289 | 764 1293 | 724 1301 | 681 1305 | 662 1306 | 992 1299 | 1078 964 | 1134 896 | 1181 860 | 1215 845 | 1249 830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 817 1091 | 790 1108 | 764 1112 | 724 1120 | 681 1124 | 662 1126 | 811 1118 | 897 964 | 953 896 | 1000 860 | 1034 845 | 1069 830 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[办公室] |  | 3.60 | 15.98 | 26 | 60 | 1265.9 | 14 | 1831.2 | 14 | 0.80 | 6 |
| 相同房间 |  | 5014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.44 K=1.02 D=3.79 | 54.2 32.5 | 52.4 31.6 | 50.9 30.9 | 47.8 32.4 | 44.6 35.7 | 42.1 39.4 | 40.1 43.0 | 38.6 46.4 | 37.2 50.2 | 36.3 52.9 | 34.4 54.6 | 33.5 54.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 118.9 399.7 | 100.9 419.3 | 90.7 417.4 | 80.1 406.4 | 71.2 371.3 | 64.0 334.7 | 95.6 272.1 | 156.8 217.2 | 214.3 188.1 | 272.7 165.1 | 319.3 146.8 | 367.5 130.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 46.2 125.1 | 35.4 134.7 | 31.9 139.4 | 27.1 138.2 | 23.5 128.7 | 21.1 123.9 | 28.3 110.8 | 43.8 94.0 | 62.9 77.3 | 80.9 65.3 | 96.4 57.0 | 111.9 49.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 72.7 274.6 | 65.4 284.6 | 58.9 278.0 | 53.0 268.2 | 47.7 242.6 | 42.9 210.8 | 67.4 161.4 | 113.0 123.2 | 151.4 110.9 | 191.8 99.8 | 222.8 89.8 | 255.5 80.8 |
| 内墙1 | F=8.76 K=1.93 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 |
| 内窗1 | F=1.80 K=3.50 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.1 189.4 | 57.5 196.6 | 50.3 201.3 | 45.5 206.1 | 38.4 210.9 | 36.0 213.3 | 95.9 218.1 | 124.6 160.6 | 146.2 129.4 | 160.6 107.9 | 172.6 91.1 | 182.2 76.7 |
| 照明 | 显热(W) | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 | 127.8 127.8 |
| 人体 | 显热(W) | 16.9 107.6 | 14.5 110.0 | 12.1 111.2 | 10.9 112.4 | 8.5 113.6 | 7.3 114.8 | 62.8 116.0 | 85.8 59.2 | 93.1 36.3 | 97.9 29.0 | 101.5 24.2 | 105.1 20.5 |
|  | 全热(W) | 16.9 254.0 | 14.5 256.4 | 12.1 257.6 | 10.9 258.8 | 8.5 260.0 | 7.3 261.2 | 209.3 262.4 | 232.2 59.2 | 239.5 36.3 | 244.3 29.0 | 247.9 24.2 | 251.6 20.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 145.8 | 0.0 156.9 | 0.0 162.5 | 0.0 161.1 | 0.0 149.9 | 0.0 144.4 | 32.9 0.0 | 51.0 0.0 | 73.3 0.0 | 94.2 0.0 | 112.3 0.0 | 130.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 564.0 | 0.0 575.6 | 0.0 581.4 | 0.0 579.9 | 0.0 568.3 | 0.0 562.6 | 446.8 0.0 | 465.6 0.0 | 488.8 0.0 | 510.5 0.0 | 529.3 0.0 | 548.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.00 0.58 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 | 0.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 600 1782 | 568 1822 | 547 1831 | 527 1826 | 505 1789 | 492 1754 | 1230 1138 | 1360 826 | 1469 747 | 1567 697 | 1646 659 | 1725 625 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 600 1217 | 568 1257 | 547 1266 | 527 1261 | 505 1224 | 492 1189 | 670 992 | 799 826 | 907 747 | 1004 697 | 1083 659 | 1161 625 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 600 1218 | 568 1246 | 547 1250 | 527 1246 | 505 1221 | 492 1191 | 784 1138 | 895 826 | 980 747 | 1056 697 | 1117 659 | 1177 625 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 600 1072 | 568 1100 | 547 1103 | 527 1100 | 505 1074 | 492 1045 | 637 992 | 748 826 | 833 747 | 910 697 | 970 659 | 1031 625 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4038[卫生间] |  | 3.60 | 4.20 | 28 | 60 | 153.4 | 17 | 194.3 | 17 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  | 5043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=2.82 K=1.93 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 | 30.5 30.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.6 49.8 | 15.1 51.7 | 13.2 52.9 | 12.0 54.2 | 10.1 55.5 | 9.5 56.1 | 25.2 57.3 | 32.8 42.2 | 38.4 34.0 | 42.2 28.4 | 45.4 23.9 | 47.9 20.2 |
| 照明 | 显热(W) | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1.5 9.6 | 1.3 9.8 | 1.1 9.9 | 1.0 10.0 | 0.8 10.1 | 0.6 10.2 | 5.6 10.3 | 7.6 5.3 | 8.3 3.2 | 8.7 2.6 | 9.0 2.2 | 9.4 1.8 |
|  | 全热(W) | 1.5 26.9 | 1.3 27.1 | 1.1 27.2 | 1.0 27.4 | 0.8 27.5 | 0.6 27.6 | 22.9 27.7 | 25.0 5.3 | 25.6 3.2 | 26.1 2.6 | 26.4 2.2 | 26.7 1.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.5 | 0.0 8.3 | 0.0 8.6 | 0.0 8.5 | 0.0 7.8 | 0.0 7.4 | -0.4 0.0 | 0.8 0.0 | 2.4 0.0 | 3.9 0.0 | 5.1 0.0 | 6.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 31.0 | 0.0 31.8 | 0.0 32.2 | 0.0 32.1 | 0.0 31.3 | 0.0 30.9 | 22.8 0.0 | 24.1 0.0 | 25.7 0.0 | 27.2 0.0 | 28.6 0.0 | 29.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 99 187 | 96 190 | 94 192 | 93 193 | 91 194 | 90 194 | 151 165 | 162 127 | 170 117 | 175 111 | 180 106 | 184 102 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 99 147 | 96 149 | 94 151 | 93 152 | 91 153 | 90 153 | 110 147 | 121 127 | 129 117 | 135 111 | 139 106 | 143 102 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 99 156 | 96 159 | 94 160 | 93 161 | 91 163 | 90 163 | 128 165 | 138 127 | 144 117 | 148 111 | 152 106 | 154 102 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 99 139 | 96 141 | 94 143 | 93 144 | 91 145 | 90 146 | 111 147 | 120 127 | 126 117 | 131 111 | 134 106 | 137 102 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4052[阳台] |  | 3.60 | 7.94 | 26 | 60 | 292.1 | 17 | 325.9 | 17 | 0.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=0.18 K=1.02 D=3.79 | 1.5 0.9 | 1.4 0.9 | 1.4 0.9 | 1.3 1.1 | 1.2 1.3 | 1.2 1.5 | 1.1 1.6 | 1.1 1.6 | 1.0 1.5 | 1.0 1.4 | 1.0 1.5 | 0.9 1.5 |
| 北外墙 | F=4.56 K=1.02 D=3.79 | 34.7 20.7 | 34.4 20.1 | 34.1 19.7 | 31.5 21.9 | 28.3 24.7 | 26.8 26.6 | 25.5 28.1 | 24.5 29.4 | 23.7 31.1 | 23.1 32.4 | 21.9 33.6 | 21.3 34.2 |
| 西外墙 | F=0.18 K=1.02 D=3.79 | 1.8 0.9 | 1.8 0.9 | 1.7 0.9 | 1.5 0.9 | 1.3 1.0 | 1.2 1.1 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.3 | 1.0 1.4 | 1.0 1.6 | 1.0 1.7 |
| 内墙1 | F=7.34 K=1.93 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 |
| 挑空楼板 | F=0.19 K=3.55 D=1.71 | 4.6 3.7 | 4.3 4.3 | 4.0 4.9 | 3.8 5.5 | 3.7 6.1 | 3.5 6.5 | 3.3 6.7 | 3.2 6.6 | 3.0 6.4 | 2.9 6.1 | 2.8 5.7 | 3.1 5.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.4 94.1 | 28.6 97.7 | 25.0 100.1 | 22.6 102.5 | 19.1 104.8 | 17.9 106.0 | 47.7 108.4 | 61.9 79.8 | 72.7 64.3 | 79.8 53.6 | 85.8 45.3 | 90.5 38.1 |
| 照明 | 显热(W) | 5.0 23.9 | 4.2 24.5 | 3.6 25.0 | 3.1 25.3 | 2.5 25.6 | 2.2 25.9 | 11.7 26.1 | 17.2 16.7 | 19.5 10.8 | 20.8 8.9 | 22.0 7.2 | 23.1 6.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1.3 8.6 | 1.2 8.7 | 1.0 8.8 | 0.9 8.9 | 0.7 9.0 | 0.6 9.1 | 5.0 9.2 | 6.8 4.7 | 7.4 2.9 | 7.8 2.3 | 8.1 1.9 | 8.4 1.6 |
|  | 全热(W) | 1.3 20.2 | 1.2 20.4 | 1.0 20.5 | 0.9 20.6 | 0.7 20.7 | 0.6 20.8 | 16.6 20.9 | 18.5 4.7 | 19.0 2.9 | 19.4 2.3 | 19.7 1.9 | 20.0 1.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.7 | 0.0 8.3 | 0.0 8.6 | 0.0 8.5 | 0.0 7.9 | 0.0 7.7 | 1.7 0.0 | 2.7 0.0 | 3.9 0.0 | 5.0 0.0 | 6.0 0.0 | 6.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 29.9 | 0.0 30.5 | 0.0 30.8 | 0.0 30.7 | 0.0 30.1 | 0.0 29.8 | 23.7 0.0 | 24.7 0.0 | 25.9 0.0 | 27.1 0.0 | 28.1 0.0 | 29.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 190 302 | 184 307 | 179 311 | 172 316 | 164 322 | 161 326 | 238 301 | 260 248 | 274 226 | 283 214 | 290 205 | 297 196 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 190 268 | 184 273 | 179 277 | 172 282 | 164 288 | 161 292 | 205 289 | 226 248 | 240 226 | 249 214 | 256 205 | 263 196 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 190 272 | 184 277 | 179 280 | 172 285 | 164 292 | 161 296 | 215 301 | 235 248 | 248 226 | 256 214 | 262 205 | 268 196 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 190 261 | 184 265 | 179 268 | 172 274 | 164 280 | 161 284 | 203 289 | 224 248 | 236 226 | 244 214 | 250 205 | 256 196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5042[休息室] |  | 3.60 | 6.44 | 26 | 60 | 507.6 | 15 | 735.3 | 15 | 0.32 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=15.30 K=1.93 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 | 224.5 224.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.0 76.3 | 23.2 79.2 | 20.3 81.1 | 18.4 83.1 | 15.5 85.0 | 14.5 86.0 | 38.6 87.9 | 50.2 64.7 | 58.9 52.2 | 64.7 43.5 | 69.5 36.7 | 73.4 30.9 |
| 照明 | 显热(W) | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 51.5 |
| 人体 | 显热(W) | 6.8 43.3 | 5.8 44.3 | 4.9 44.8 | 4.4 45.3 | 3.4 45.8 | 2.9 46.3 | 25.3 46.7 | 34.6 23.9 | 37.5 14.6 | 39.4 11.7 | 40.9 9.7 | 42.4 8.3 |
|  | 全热(W) | 6.8 102.3 | 5.8 103.3 | 4.9 103.8 | 4.4 104.3 | 3.4 104.8 | 2.9 105.3 | 84.3 105.7 | 93.6 23.9 | 96.5 14.6 | 98.4 11.7 | 99.9 9.7 | 101.4 8.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 58.7 | 0.0 63.2 | 0.0 65.5 | 0.0 64.9 | 0.0 60.4 | 0.0 58.2 | 13.3 0.0 | 20.6 0.0 | 29.5 0.0 | 38.0 0.0 | 45.3 0.0 | 52.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 227.2 | 0.0 231.9 | 0.0 234.2 | 0.0 233.7 | 0.0 229.0 | 0.0 226.7 | 180.0 0.0 | 187.6 0.0 | 196.9 0.0 | 205.7 0.0 | 213.2 0.0 | 220.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 348 720 | 343 729 | 339 733 | 337 735 | 333 733 | 332 732 | 617 508 | 646 403 | 667 381 | 683 369 | 697 361 | 710 354 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 348 493 | 343 501 | 339 506 | 337 508 | 333 505 | 332 505 | 392 449 | 420 403 | 440 381 | 456 369 | 470 361 | 483 354 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 348 493 | 343 497 | 339 499 | 337 502 | 333 504 | 332 506 | 437 508 | 458 403 | 470 381 | 477 369 | 484 361 | 489 354 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 348 434 | 343 438 | 339 440 | 337 443 | 333 445 | 332 447 | 378 449 | 399 403 | 411 381 | 418 369 | 425 361 | 430 354 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5053[阳台] |  | 3.60 | 5.53 | 26 | 60 | 241.0 | 18 | 263.2 | 17 | 0.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.52 K=0.39 D=3.07 | 28.8 19.3 | 26.5 19.1 | 24.0 19.9 | 22.7 22.2 | 22.0 24.8 | 21.5 27.5 | 21.1 29.7 | 20.7 31.4 | 20.4 32.3 | 20.0 32.7 | 19.7 32.2 | 19.5 31.0 |
| 南外墙 | F=0.18 K=1.02 D=3.79 | 1.3 0.8 | 1.3 0.8 | 1.2 0.7 | 1.2 0.8 | 1.1 0.9 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 0.9 1.1 | 0.9 1.2 | 0.9 1.3 | 0.8 1.3 | 0.8 1.3 |
| 西外墙 | F=1.56 K=1.02 D=3.79 | 15.7 8.0 | 15.6 7.8 | 15.0 7.7 | 12.9 8.0 | 11.0 8.6 | 10.4 9.4 | 9.9 10.1 | 9.5 10.8 | 9.2 11.4 | 8.9 11.9 | 8.5 13.5 | 8.3 14.8 |
| 北外墙 | F=5.10 K=1.02 D=3.79 | 38.8 23.1 | 38.5 22.5 | 38.1 22.0 | 35.3 24.4 | 31.7 27.6 | 29.9 29.7 | 28.5 31.4 | 27.4 32.8 | 26.5 34.7 | 25.8 36.3 | 24.5 37.6 | 23.9 38.3 |
| 内墙1 | F=4.68 K=1.93 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 68.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.2 65.5 | 19.9 68.0 | 17.4 69.6 | 15.7 71.3 | 13.3 72.9 | 12.4 73.8 | 33.2 75.4 | 43.1 55.5 | 50.6 44.8 | 55.5 37.3 | 59.7 31.5 | 63.0 26.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 16.6 | 2.9 17.0 | 2.5 17.4 | 2.1 17.6 | 1.7 17.8 | 1.5 18.0 | 8.1 18.2 | 12.0 11.6 | 13.5 7.5 | 14.5 6.2 | 15.3 5.0 | 16.1 4.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.9 5.9 | 0.8 6.1 | 0.7 6.2 | 0.6 6.2 | 0.5 6.3 | 0.4 6.4 | 3.5 6.4 | 4.7 3.3 | 5.1 2.0 | 5.4 1.6 | 5.6 1.3 | 5.8 1.1 |
|  | 全热(W) | 0.9 14.0 | 0.8 14.2 | 0.7 14.3 | 0.6 14.3 | 0.5 14.4 | 0.4 14.5 | 11.6 14.5 | 12.8 3.3 | 13.2 2.0 | 13.5 1.6 | 13.7 1.3 | 13.9 1.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5.4 | 0.0 5.8 | 0.0 6.0 | 0.0 5.9 | 0.0 5.5 | 0.0 5.3 | 1.2 0.0 | 1.9 0.0 | 2.7 0.0 | 3.5 0.0 | 4.1 0.0 | 4.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 20.8 | 0.0 21.2 | 0.0 21.4 | 0.0 21.4 | 0.0 21.0 | 0.0 20.7 | 16.5 0.0 | 17.2 0.0 | 18.0 0.0 | 18.8 0.0 | 19.5 0.0 | 20.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 181 237 | 174 239 | 168 242 | 159 249 | 150 257 | 146 263 | 199 249 | 212 215 | 221 203 | 227 196 | 230 191 | 234 186 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 181 213 | 174 216 | 168 218 | 159 225 | 150 233 | 146 240 | 175 241 | 189 215 | 198 203 | 203 196 | 207 191 | 211 186 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 181 216 | 174 218 | 168 220 | 159 227 | 150 236 | 146 242 | 182 249 | 195 215 | 203 203 | 208 196 | 211 191 | 214 186 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 208 | 174 210 | 168 212 | 159 219 | 150 228 | 146 234 | 174 241 | 187 215 | 195 203 | 200 196 | 203 191 | 206 186 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5054[阳台] |  | 3.60 | 7.94 | 26 | 60 | 286.5 | 17 | 320.3 | 17 | 0.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.19 K=0.39 D=3.07 | 1.0 0.7 | 0.9 0.7 | 0.8 0.7 | 0.8 0.8 | 0.8 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 1.0 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 |
| 东外墙 | F=0.18 K=1.02 D=3.79 | 1.5 0.9 | 1.4 0.9 | 1.4 0.9 | 1.3 1.1 | 1.2 1.3 | 1.2 1.5 | 1.1 1.6 | 1.1 1.6 | 1.0 1.5 | 1.0 1.4 | 1.0 1.5 | 0.9 1.5 |
| 北外墙 | F=4.56 K=1.02 D=3.79 | 34.7 20.7 | 34.4 20.1 | 34.1 19.7 | 31.5 21.9 | 28.3 24.7 | 26.8 26.6 | 25.5 28.1 | 24.5 29.4 | 23.7 31.1 | 23.1 32.4 | 21.9 33.6 | 21.3 34.2 |
| 西外墙 | F=0.18 K=1.02 D=3.79 | 1.8 0.9 | 1.8 0.9 | 1.7 0.9 | 1.5 0.9 | 1.3 1.0 | 1.2 1.1 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.3 | 1.0 1.4 | 1.0 1.6 | 1.0 1.7 |
| 内墙1 | F=7.34 K=1.93 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.4 94.1 | 28.6 97.7 | 25.0 100.1 | 22.6 102.5 | 19.1 104.8 | 17.9 106.0 | 47.7 108.4 | 61.9 79.8 | 72.7 64.3 | 79.8 53.6 | 85.8 45.3 | 90.5 38.1 |
| 照明 | 显热(W) | 5.0 23.9 | 4.2 24.5 | 3.6 25.0 | 3.1 25.3 | 2.5 25.6 | 2.2 25.9 | 11.7 26.1 | 17.2 16.7 | 19.5 10.8 | 20.8 8.9 | 22.0 7.2 | 23.1 6.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1.3 8.6 | 1.2 8.7 | 1.0 8.8 | 0.9 8.9 | 0.7 9.0 | 0.6 9.1 | 5.0 9.2 | 6.8 4.7 | 7.4 2.9 | 7.8 2.3 | 8.1 1.9 | 8.4 1.6 |
|  | 全热(W) | 1.3 20.2 | 1.2 20.4 | 1.0 20.5 | 0.9 20.6 | 0.7 20.7 | 0.6 20.8 | 16.6 20.9 | 18.5 4.7 | 19.0 2.9 | 19.4 2.3 | 19.7 1.9 | 20.0 1.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.7 | 0.0 8.3 | 0.0 8.6 | 0.0 8.5 | 0.0 7.9 | 0.0 7.7 | 1.7 0.0 | 2.7 0.0 | 3.9 0.0 | 5.0 0.0 | 6.0 0.0 | 6.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 29.9 | 0.0 30.5 | 0.0 30.8 | 0.0 30.7 | 0.0 30.1 | 0.0 29.8 | 23.7 0.0 | 24.7 0.0 | 25.9 0.0 | 27.1 0.0 | 28.1 0.0 | 29.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 299 | 180 303 | 175 306 | 169 311 | 162 317 | 158 320 | 236 295 | 258 242 | 271 221 | 281 209 | 288 200 | 294 192 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 186 265 | 180 270 | 175 272 | 169 278 | 162 283 | 158 287 | 202 283 | 224 242 | 238 221 | 247 209 | 254 200 | 261 192 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 269 | 180 273 | 175 275 | 169 281 | 162 287 | 158 291 | 212 295 | 233 242 | 245 221 | 254 209 | 260 200 | 265 192 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 186 258 | 180 261 | 175 264 | 169 269 | 162 275 | 158 279 | 201 283 | 221 242 | 234 221 | 242 209 | 248 200 | 254 192 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6017[大会议室] |  | 3.60 | 53.58 | 26 | 60 | 5251.4 | 15 | 8321.6 | 15 | 4.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.58 K=0.39 D=3.07 | 278.8 186.8 | 257.0 185.1 | 233.1 192.6 | 219.9 215.0 | 213.7 240.3 | 208.6 267.0 | 204.4 288.2 | 200.7 304.3 | 197.8 313.6 | 193.9 317.1 | 191.4 312.6 | 188.9 300.3 |
| 南外墙 | F=29.19 K=1.02 D=3.79 | 212.8 127.4 | 205.6 123.9 | 199.9 121.2 | 187.7 127.1 | 175.0 140.2 | 165.2 154.4 | 157.4 168.7 | 151.4 182.2 | 145.9 196.9 | 142.3 207.5 | 135.1 214.2 | 131.5 214.9 |
| 西外墙 | F=16.92 K=1.02 D=3.79 | 170.1 87.2 | 169.2 84.9 | 162.4 83.1 | 140.1 86.3 | 119.3 93.7 | 112.7 101.8 | 107.5 109.9 | 103.3 116.6 | 99.6 123.3 | 97.0 128.6 | 92.4 146.2 | 89.9 160.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.85 | 293.5 986.8 | 249.0 1035.1 | 224.0 1030.6 | 197.7 1003.4 | 175.7 916.7 | 158.1 826.3 | 236.1 671.8 | 387.1 536.2 | 529.1 464.5 | 673.2 407.6 | 788.2 362.3 | 907.2 322.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 114.1 308.8 | 87.5 332.4 | 78.6 344.2 | 66.8 341.3 | 58.0 317.7 | 52.1 305.9 | 69.8 273.4 | 108.2 232.1 | 155.4 190.8 | 199.6 161.3 | 238.0 140.6 | 276.4 122.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 179.5 677.9 | 161.5 702.7 | 145.4 686.3 | 130.8 662.1 | 117.8 599.0 | 106.0 520.4 | 166.3 398.4 | 278.9 304.1 | 373.7 273.7 | 473.6 246.3 | 550.2 221.7 | 630.8 199.5 |
| 内墙1 | F=36.21 K=1.93 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 | 531.4 531.4 |
| 内门1 | F=4.83 K=3.00 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 225.0 634.9 | 192.9 659.0 | 168.8 675.1 | 152.7 691.2 | 128.6 707.3 | 120.6 715.3 | 321.5 731.4 | 417.9 538.5 | 490.3 434.0 | 538.5 361.7 | 578.7 305.4 | 610.8 257.2 |
| 照明 | 显热(W) | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 | 428.6 428.6 |
| 人体 | 显热(W) | 188.4 1197.9 | 161.5 1224.8 | 134.6 1238.3 | 121.1 1251.7 | 94.2 1265.2 | 80.8 1278.6 | 699.9 1292.1 | 955.6 659.5 | 1036.4 403.8 | 1090.2 323.0 | 1130.6 269.2 | 1171.0 228.8 |
|  | 全热(W) | 188.4 2170.9 | 161.5 2197.8 | 134.6 2211.3 | 121.1 2224.7 | 94.2 2238.2 | 80.8 2251.6 | 1672.9 2265.1 | 1928.6 659.5 | 2009.4 403.8 | 2063.2 323.0 | 2103.6 269.2 | 2144.0 228.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 729.8 | 0.0 785.6 | 0.0 813.5 | 0.0 806.5 | 0.0 750.7 | 0.0 722.8 | 164.9 0.0 | 255.6 0.0 | 367.2 0.0 | 471.8 0.0 | 562.4 0.0 | 653.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2823.9 | 0.0 2881.9 | 0.0 2910.9 | 0.0 2903.6 | 0.0 2845.7 | 0.0 2816.7 | 2237.1 0.0 | 2331.3 0.0 | 2447.2 0.0 | 2555.9 0.0 | 2650.1 0.0 | 2744.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2439 8088 | 2305 8238 | 2193 8295 | 2089 8322 | 1977 8252 | 1916 8203 | 6007 5305 | 6590 3408 | 6989 3006 | 7334 2816 | 7610 2680 | 7887 2555 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2439 5021 | 2305 5169 | 2193 5224 | 2089 5251 | 1977 5184 | 1916 5137 | 2962 4332 | 3542 3408 | 3936 3006 | 4277 2816 | 4549 2680 | 4823 2555 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 | 4.38 4.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2439 5264 | 2305 5356 | 2193 5384 | 2089 5418 | 1977 5406 | 1916 5387 | 3770 5305 | 4259 3408 | 4542 3006 | 4778 2816 | 4960 2680 | 5143 2555 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2439 4291 | 2305 4383 | 2193 4411 | 2089 4445 | 1977 4433 | 1916 4414 | 2797 4332 | 3286 3408 | 3569 3006 | 3805 2816 | 3987 2680 | 4170 2555 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6018[办公室] |  | 3.60 | 24.40 | 26 | 60 | 1779.4 | 17 | 2641.5 | 17 | 1.22 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.40 K=0.39 D=3.07 | 127.0 85.1 | 117.1 84.3 | 106.2 87.7 | 100.1 97.9 | 97.3 109.4 | 95.0 121.6 | 93.1 131.2 | 91.4 138.6 | 90.1 142.8 | 88.3 144.4 | 87.2 142.4 | 86.0 136.8 |
| 东外墙 | F=20.16 K=1.02 D=3.79 | 165.1 102.2 | 159.5 99.7 | 155.0 97.7 | 146.1 117.7 | 136.9 147.1 | 129.8 165.0 | 124.2 175.2 | 119.7 175.3 | 115.7 170.1 | 113.0 160.6 | 107.9 164.7 | 105.2 166.1 |
| 南外墙 | F=12.15 K=1.02 D=3.79 | 88.6 53.0 | 85.6 51.6 | 83.2 50.4 | 78.1 52.9 | 72.8 58.3 | 68.7 64.3 | 65.5 70.2 | 63.0 75.8 | 60.7 82.0 | 59.2 86.4 | 56.2 89.2 | 54.7 89.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 51.4 227.0 | 43.9 178.2 | 39.5 175.9 | 35.0 169.9 | 31.1 155.0 | 28.0 139.7 | 119.3 114.8 | 236.7 92.9 | 303.1 80.9 | 333.4 71.2 | 312.3 63.4 | 262.4 56.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 17.3 46.9 | 13.3 50.5 | 11.9 52.3 | 10.2 51.8 | 8.8 48.3 | 7.9 46.5 | 10.6 41.5 | 16.4 35.3 | 23.6 29.0 | 30.3 24.5 | 36.2 21.4 | 42.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 34.0 180.1 | 30.6 127.7 | 27.6 123.6 | 24.8 118.1 | 22.3 106.7 | 20.1 93.2 | 108.7 73.3 | 220.3 57.7 | 279.5 51.9 | 303.1 46.7 | 276.2 42.0 | 220.4 37.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 55.7 187.4 | 47.3 196.5 | 42.5 195.7 | 37.5 190.5 | 33.4 174.0 | 30.0 156.9 | 44.8 127.6 | 73.5 101.8 | 100.5 88.2 | 127.8 77.4 | 149.6 68.8 | 172.3 61.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 21.7 58.6 | 16.6 63.1 | 14.9 65.4 | 12.7 64.8 | 11.0 60.3 | 9.9 58.1 | 13.3 51.9 | 20.5 44.1 | 29.5 36.2 | 37.9 30.6 | 45.2 26.7 | 52.5 23.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 34.1 128.7 | 30.7 133.4 | 27.6 130.3 | 24.8 125.7 | 22.4 113.7 | 20.1 98.8 | 31.6 75.6 | 53.0 57.7 | 71.0 52.0 | 89.9 46.8 | 104.5 42.1 | 119.8 37.9 |
| 内墙1 | F=3.36 K=1.93 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 | 49.3 49.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 底板1 | F=5.60 K=3.00 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 | 127.6 127.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.5 289.1 | 87.8 300.1 | 76.9 307.4 | 69.5 314.8 | 58.6 322.1 | 54.9 325.7 | 146.4 333.1 | 190.3 245.2 | 223.3 197.6 | 245.2 164.7 | 263.5 139.1 | 278.2 117.1 |
| 照明 | 显热(W) | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 | 195.2 195.2 |
| 人体 | 显热(W) | 25.8 164.2 | 22.1 167.9 | 18.5 169.8 | 16.6 171.6 | 12.9 173.5 | 11.1 175.3 | 96.0 177.1 | 131.0 90.4 | 142.1 55.4 | 149.5 44.3 | 155.0 36.9 | 160.5 31.4 |
|  | 全热(W) | 25.8 387.8 | 22.1 391.5 | 18.5 393.3 | 16.6 395.2 | 12.9 397.0 | 11.1 398.9 | 319.5 400.7 | 354.6 90.4 | 365.6 55.4 | 373.0 44.3 | 378.6 36.9 | 384.1 31.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 222.6 | 0.0 239.6 | 0.0 248.1 | 0.0 245.9 | 0.0 228.9 | 0.0 220.4 | 50.3 0.0 | 77.9 0.0 | 112.0 0.0 | 143.9 0.0 | 171.5 0.0 | 199.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 861.2 | 0.0 878.8 | 0.0 887.7 | 0.0 885.5 | 0.0 867.8 | 0.0 859.0 | 682.2 0.0 | 710.9 0.0 | 746.3 0.0 | 779.4 0.0 | 808.1 0.0 | 836.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1026 2603 | 974 2591 | 932 2606 | 893 2635 | 854 2641 | 828 2641 | 2005 1763 | 2251 1331 | 2416 1227 | 2530 1159 | 2574 1115 | 2590 1069 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1026 1741 | 974 1728 | 932 1743 | 893 1772 | 854 1779 | 828 1779 | 1150 1540 | 1394 1331 | 1558 1227 | 1671 1159 | 1714 1115 | 1729 1069 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1026 1742 | 974 1712 | 932 1719 | 893 1749 | 854 1773 | 828 1783 | 1323 1763 | 1540 1331 | 1669 1227 | 1750 1159 | 1766 1115 | 1753 1069 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1026 1518 | 974 1489 | 932 1495 | 893 1526 | 854 1550 | 828 1559 | 1100 1540 | 1316 1331 | 1446 1227 | 1527 1159 | 1542 1115 | 1530 1069 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6045[卫生间] |  | 3.60 | 4.20 | 28 | 60 | 281.8 | 17 | 322.7 | 17 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.20 K=0.39 D=3.07 | 18.5 11.3 | 16.8 11.2 | 15.0 11.8 | 13.9 13.5 | 13.4 15.5 | 13.0 17.6 | 12.7 19.3 | 12.4 20.5 | 12.2 21.3 | 11.9 21.5 | 11.7 21.2 | 11.5 20.2 |
| 西外墙 | F=10.08 K=1.02 D=3.79 | 80.8 31.4 | 80.2 30.1 | 76.2 29.0 | 62.9 30.9 | 50.5 35.3 | 46.6 40.1 | 43.5 45.0 | 41.0 49.0 | 38.8 52.9 | 37.3 56.1 | 34.5 66.5 | 33.0 75.3 |
| 北外墙 | F=4.86 K=1.02 D=3.79 | 27.1 12.1 | 26.8 11.6 | 26.4 11.1 | 23.7 13.4 | 20.3 16.4 | 18.6 18.4 | 17.3 20.0 | 16.3 21.4 | 15.3 23.2 | 14.7 24.7 | 13.5 25.9 | 12.8 26.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 10.1 41.5 | 8.1 44.3 | 6.9 44.7 | 5.6 46.3 | 4.6 43.1 | 3.7 42.5 | 13.3 34.8 | 22.2 21.6 | 22.1 18.2 | 28.6 15.5 | 33.0 13.4 | 38.1 11.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 1.4 10.3 | 0.2 11.4 | -0.2 11.9 | -0.7 11.8 | -1.1 10.7 | -1.4 10.2 | -0.6 8.7 | 1.1 6.8 | 3.3 4.9 | 5.3 3.6 | 7.1 2.6 | 8.8 1.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 8.7 31.2 | 7.8 33.0 | 7.1 32.8 | 6.4 34.6 | 5.7 32.4 | 5.1 32.4 | 13.9 26.2 | 21.0 14.8 | 18.8 13.3 | 23.3 12.0 | 25.9 10.8 | 29.2 9.7 |
| 内墙1 | F=3.72 K=1.93 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 | 28.2 28.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.6 49.8 | 15.1 51.7 | 13.2 52.9 | 12.0 54.2 | 10.1 55.4 | 9.5 56.1 | 25.2 57.3 | 32.8 42.2 | 38.4 34.0 | 42.2 28.4 | 45.4 23.9 | 47.9 20.2 |
| 照明 | 显热(W) | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1.5 9.6 | 1.3 9.8 | 1.1 9.9 | 1.0 10.0 | 0.8 10.1 | 0.6 10.2 | 5.6 10.3 | 7.6 5.3 | 8.3 3.2 | 8.7 2.6 | 9.0 2.2 | 9.4 1.8 |
|  | 全热(W) | 1.5 26.9 | 1.3 27.1 | 1.1 27.2 | 1.0 27.3 | 0.8 27.5 | 0.6 27.6 | 22.9 27.7 | 25.0 5.3 | 25.6 3.2 | 26.1 2.6 | 26.4 2.2 | 26.7 1.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.5 | 0.0 8.3 | 0.0 8.6 | 0.0 8.5 | 0.0 7.8 | 0.0 7.4 | -0.4 0.0 | 0.8 0.0 | 2.4 0.0 | 3.9 0.0 | 5.1 0.0 | 6.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 31.0 | 0.0 31.8 | 0.0 32.2 | 0.0 32.1 | 0.0 31.3 | 0.0 30.9 | 22.8 0.0 | 24.1 0.0 | 25.7 0.0 | 27.2 0.0 | 28.5 0.0 | 29.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 245 293 | 238 297 | 228 298 | 209 307 | 189 314 | 182 323 | 247 294 | 263 249 | 268 242 | 277 238 | 282 243 | 289 245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 245 253 | 238 256 | 228 257 | 209 266 | 189 273 | 182 282 | 207 276 | 223 249 | 227 242 | 237 238 | 242 243 | 249 245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 245 262 | 238 265 | 228 266 | 209 275 | 189 283 | 182 292 | 224 294 | 239 249 | 242 242 | 250 238 | 254 243 | 259 245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 245 245 | 238 248 | 228 249 | 209 258 | 189 265 | 182 274 | 207 276 | 222 249 | 225 242 | 233 238 | 236 243 | 242 245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6046[休息室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 945.8 | 15 | 1213.2 | 15 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.56 K=0.39 D=3.07 | 39.3 26.4 | 36.3 26.1 | 32.9 27.2 | 31.0 30.3 | 30.1 33.9 | 29.4 37.7 | 28.8 40.7 | 28.3 42.9 | 27.9 44.3 | 27.4 44.7 | 27.0 44.1 | 26.7 42.4 |
| 北外墙 | F=6.57 K=1.02 D=3.79 | 50.0 29.8 | 49.6 29.0 | 49.1 28.4 | 45.4 31.5 | 40.8 35.6 | 38.6 38.3 | 36.8 40.4 | 35.4 42.3 | 34.1 44.7 | 33.2 46.7 | 31.6 48.4 | 30.8 49.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 81.2 263.9 | 69.0 280.7 | 62.1 282.8 | 54.8 292.3 | 48.8 273.3 | 43.9 270.0 | 99.9 225.3 | 151.5 147.9 | 150.8 128.3 | 188.8 112.7 | 214.4 100.2 | 244.1 89.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.50 | 30.3 82.1 | 23.3 88.4 | 20.9 91.5 | 17.8 90.7 | 15.4 84.4 | 13.8 81.3 | 18.6 72.7 | 28.7 61.7 | 41.3 50.7 | 53.1 42.9 | 63.3 37.4 | 73.5 32.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 50.9 181.8 | 45.8 192.3 | 41.2 191.3 | 37.1 201.6 | 33.4 188.8 | 30.0 188.7 | 81.4 152.6 | 122.7 86.2 | 109.5 77.6 | 135.7 69.8 | 151.1 62.8 | 170.6 56.5 |
| 内墙1 | F=18.12 K=1.93 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 265.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.5 97.5 | 18.1 99.8 | 17.0 100.9 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.2 | 76.0 51.0 | 81.6 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 人体 | 显热(W) | 8.0 50.9 | 6.9 52.0 | 5.7 52.6 | 5.1 53.2 | 4.0 53.7 | 3.4 54.3 | 29.7 54.9 | 40.6 28.0 | 44.0 17.2 | 46.3 13.7 | 48.0 11.4 | 49.7 9.7 |
|  | 全热(W) | 8.0 120.2 | 6.9 121.3 | 5.7 121.9 | 5.1 122.4 | 4.0 123.0 | 3.4 123.6 | 99.0 124.2 | 109.9 28.0 | 113.3 17.2 | 115.6 13.7 | 117.3 11.4 | 119.0 9.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 69.0 | 0.0 74.2 | 0.0 76.9 | 0.0 76.2 | 0.0 70.9 | 0.0 68.3 | 15.6 0.0 | 24.1 0.0 | 34.7 0.0 | 44.6 0.0 | 53.1 0.0 | 61.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 266.8 | 0.0 272.3 | 0.0 275.0 | 0.0 274.3 | 0.0 268.9 | 0.0 266.1 | 211.4 0.0 | 220.3 0.0 | 231.2 0.0 | 241.5 0.0 | 250.4 0.0 | 259.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 575 1161 | 554 1187 | 538 1195 | 523 1213 | 507 1199 | 497 1201 | 886 898 | 969 702 | 991 660 | 1047 634 | 1087 612 | 1131 592 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 575 894 | 554 920 | 538 928 | 523 946 | 507 932 | 497 934 | 621 829 | 704 702 | 725 660 | 781 634 | 820 612 | 864 592 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 575 894 | 554 915 | 538 920 | 523 939 | 507 930 | 497 935 | 675 898 | 749 702 | 760 660 | 806 634 | 837 612 | 871 592 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 575 825 | 554 846 | 538 851 | 523 870 | 507 861 | 497 866 | 605 829 | 679 702 | 691 660 | 736 634 | 767 612 | 802 592 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6047[小会议室] |  | 3.60 | 37.75 | 26 | 60 | 3180.9 | 17 | 5341.8 | 17 | 3.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.75 K=0.39 D=3.07 | 196.5 131.6 | 181.1 130.4 | 164.2 135.7 | 154.9 151.5 | 150.5 169.3 | 147.0 188.2 | 144.0 203.1 | 141.4 214.4 | 139.4 221.0 | 136.6 223.5 | 134.9 220.2 | 133.1 211.6 |
| 东外墙 | F=17.42 K=1.02 D=3.79 | 142.7 88.4 | 137.8 86.2 | 134.0 84.5 | 126.3 101.7 | 118.4 127.2 | 112.2 142.6 | 107.3 151.4 | 103.5 151.5 | 100.0 147.0 | 97.7 138.8 | 93.2 142.3 | 90.9 143.6 |
| 北外墙 | F=28.08 K=1.02 D=3.79 | 213.7 127.4 | 212.0 124.0 | 209.7 121.3 | 194.1 134.6 | 174.5 152.1 | 164.8 163.8 | 157.1 172.8 | 151.1 180.8 | 145.7 191.3 | 142.1 199.8 | 135.0 207.0 | 131.4 210.7 |
| 内墙1 | F=29.42 K=1.93 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 | 431.8 431.8 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 158.6 447.4 | 135.9 464.3 | 118.9 475.7 | 107.6 487.0 | 90.6 498.3 | 84.9 504.0 | 226.5 515.3 | 294.5 379.4 | 345.4 305.8 | 379.4 254.8 | 407.7 215.2 | 430.4 181.2 |
| 照明 | 显热(W) | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 | 302.0 302.0 |
| 人体 | 显热(W) | 132.8 844.0 | 113.8 863.0 | 94.8 872.5 | 85.3 881.9 | 66.4 891.4 | 56.9 900.9 | 493.1 910.4 | 673.3 464.7 | 730.2 284.5 | 768.1 227.6 | 796.6 189.7 | 825.0 161.2 |
|  | 全热(W) | 132.8 1529.6 | 113.8 1548.6 | 94.8 1558.0 | 85.3 1567.5 | 66.4 1577.0 | 56.9 1586.5 | 1178.7 1596.0 | 1358.9 464.7 | 1415.8 284.5 | 1453.7 227.6 | 1482.2 189.7 | 1510.6 161.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 514.2 | 0.0 553.5 | 0.0 573.2 | 0.0 568.3 | 0.0 528.9 | 0.0 509.3 | 116.2 0.0 | 180.1 0.0 | 258.7 0.0 | 332.4 0.0 | 396.3 0.0 | 460.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1989.7 | 0.0 2030.6 | 0.0 2051.0 | 0.0 2045.9 | 0.0 2005.0 | 0.0 1984.6 | 1576.2 0.0 | 1642.6 0.0 | 1724.3 0.0 | 1800.8 0.0 | 1867.2 0.0 | 1933.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 0.00 2.06 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 | 2.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1616 5086 | 1553 5156 | 1494 5198 | 1440 5260 | 1372 5301 | 1338 5342 | 4162 3411 | 4464 2163 | 4643 1922 | 4783 1817 | 4892 1747 | 5002 1680 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1616 2925 | 1553 2994 | 1494 3035 | 1440 3097 | 1372 3139 | 1338 3181 | 2016 2725 | 2316 2163 | 2492 1922 | 2628 1817 | 2736 1747 | 2843 1680 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1616 3096 | 1553 3126 | 1494 3147 | 1440 3214 | 1372 3296 | 1338 3357 | 2586 3411 | 2821 2163 | 2918 1922 | 2982 1817 | 3025 1747 | 3069 1680 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1616 2411 | 1553 2440 | 1494 2462 | 1440 2529 | 1372 2610 | 1338 2672 | 1900 2725 | 2136 2163 | 2233 1922 | 2296 1817 | 2340 1747 | 2383 1680 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |