公共建筑换气次数计算书

蒲津143号绿色建筑改造

设计编号：

| 工程地点 | ： | 南宁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18907813888 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 蒲津143号绿色建筑改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南宁 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  蒲津143号绿色建筑改造相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 611.35 | ㎡ |
| 总面积 | 642.56 | ㎡ |
| 面积比例RR | 95.14 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[普通办公室] | 151.56 | 34.44 | 194.78 |
| 1002[展示区] | 381.47 | 86.70 | 63.91 |
| 1024[库房] | 65.33 | 14.85 | 31.74 |
| 2层 |  |  |  |
| 2003[普通办公室] | 38.52 | 10.70 | 86.43 |
| 2004[大厅] | 311.45 | 86.51 | 56.13 |
| 2027[普通办公室] | 23.22 | 6.45 | 0.00 |
| 2028[普通办公室] | 19.47 | 5.41 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3005[普通办公室] | 64.08 | 17.80 | 41.68 |
| 3006[普通办公室] | 51.84 | 14.40 | 52.02 |
| 3007[普通办公室] | 57.60 | 16.00 | 55.61 |
| 3008[普通办公室] | 61.23 | 17.01 | 62.53 |
| 3031[普通办公室] | 23.22 | 6.45 | 0.00 |
| 3032[普通办公室] | 19.47 | 5.41 | 26.44 |
| 3034[普通办公室] | 63.30 | 17.58 | 16.36 |
| 4层 |  |  |  |
| 4009[普通办公室] | 64.08 | 17.80 | 30.56 |
| 4010[普通办公室] | 51.84 | 14.40 | 57.35 |
| 4011[普通办公室] | 57.60 | 16.00 | 27.72 |
| 4012[普通办公室] | 61.23 | 17.01 | 35.58 |
| 4036[普通办公室] | 23.22 | 6.45 | 0.00 |
| 4037[普通办公室] | 19.47 | 5.41 | 31.04 |
| 4039[普通办公室] | 63.30 | 17.58 | 43.04 |
| 5层 |  |  |  |
| 5013[普通办公室] | 64.08 | 17.80 | 30.88 |
| 5014[普通办公室] | 51.84 | 14.40 | 62.61 |
| 5015[普通办公室] | 57.60 | 16.00 | 30.29 |
| 5016[普通办公室] | 61.23 | 17.01 | 36.76 |
| 5041[普通办公室] | 23.22 | 6.45 | 0.00 |
| 5042[普通办公室] | 19.47 | 5.41 | 25.77 |
| 5044[普通办公室] | 63.30 | 17.58 | 35.73 |
| 6层 |  |  |  |
| 6017[会议室] | 179.28 | 49.80 | 30.07 |
| 6018[普通办公室] | 80.21 | 22.28 | 28.28 |
| 6046[普通办公室] | 23.22 | 6.45 | 142.55 |
| 6047[会议室] | 126.09 | 35.02 | 13.58 |
| 7层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为95.14%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[普通办公室] | DK2630 | 北 | 0.13 |
|  |  | DK2630 | 南 | -0.80 |
|  |  | DK2230 | 西 | 0.48 |
|  | 1002[展示区] | DK2230 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1515 | 北 | -0.37 |
|  |  | DK2230 | 东 | -0.58 |
|  |  | DK2230 | 南 | -0.72 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.54 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.53 |
|  |  | M0821 | 北 | -0.29 |
|  |  | DK2630 | 南 | -0.69 |
|  | 1024[库房] | M1521 | 东 | -0.31 |
|  | 1025[卫生间] | C1215 | 北 | -0.31 |
| 2层 | 2003[普通办公室] | C1215 | 南 | -0.87 |
|  | 2004[大厅] | C3215 | 南 | 0.17 |
|  |  | C1215 | 东 | -0.49 |
|  |  | C1215 | 南 | -0.75 |
|  |  | C3215 | 南 | 0.17 |
|  |  | C2915 | 北 | -0.37 |
|  |  | C1515 | 北 | -0.42 |
|  | 2019[楼梯间] | DK2630 | 北 | 0.17 |
|  |  | C1215 | 西 | 0.17 |
|  | 2026[卫生间] |  |  |  |
|  | 2027[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2028[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2029[卫生间] |  |  |  |
|  | 2048[走廊] |  |  |  |
| 3层 | 3005[普通办公室] | C1515 | 南 | -0.90 |
|  | 3006[普通办公室] | C3215 | 南 | -0.77 |
|  | 3007[普通办公室] | C3215 | 南 | 0.14 |
|  | 3008[普通办公室] | C1515 | 南 | 0.15 |
|  | 3020[楼梯间] | C1215 | 东 | 0.15 |
|  |  | C1215 | 西 | 1.19 |
|  |  | DK2630 | 北 | -0.60 |
|  | 3030[卫生间] |  |  |  |
|  | 3031[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3032[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3033[卫生间] |  |  |  |
|  | 3034[普通办公室] | C1515 | 北 | -0.41 |
|  | 3049[走廊] |  |  |  |
|  | 3050[走廊] | C2915 | 北 | -0.42 |
| 4层 | 4009[普通办公室] | C1515 | 南 | -0.88 |
|  | 4010[普通办公室] | C3215 | 南 | -0.75 |
|  | 4011[普通办公室] | C3215 | 南 | -0.74 |
|  | 4012[普通办公室] | C1515 | 南 | -0.78 |
|  | 4021[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.43 |
|  |  | C1215 | 西 | 1.35 |
|  |  | DK2630 | 北 | -0.63 |
|  | 4035[卫生间] |  |  |  |
|  | 4036[普通办公室] |  |  |  |
|  | 4037[普通办公室] |  |  |  |
|  | 4038[卫生间] |  |  |  |
|  | 4039[普通办公室] | C1515 | 北 | -0.37 |
|  | 4051[走廊] |  |  |  |
|  | 4052[走廊] |  |  |  |
| 5层 | 5013[普通办公室] | C1515 | 南 | -0.88 |
|  | 5014[普通办公室] | C3215 | 南 | -0.77 |
|  | 5015[普通办公室] | C3215 | 南 | -0.75 |
|  | 5016[普通办公室] | C1515 | 南 | -0.78 |
|  | 5022[楼梯间] | C1215 | 东 | -0.45 |
|  |  | C1215 | 西 | 1.48 |
|  |  | DK2630 | 北 | -0.60 |
|  | 5040[卫生间] |  |  |  |
|  | 5041[普通办公室] |  |  |  |
|  | 5042[普通办公室] |  |  |  |
|  | 5043[卫生间] |  |  |  |
|  | 5044[普通办公室] | C1515 | 北 | -0.43 |
|  | 5053[走廊] |  |  |  |
|  | 5054[走廊] |  |  |  |
| 6层 | 6017[会议室] | C3215 | 南 | -0.80 |
|  |  | C3215 | 南 | -0.81 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.93 |
|  | 6018[普通办公室] | C1215 | 东 | -0.47 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.77 |
|  | 6023[楼梯间] | C1215 | 西 | 1.45 |
|  |  | DK2630 | 北 | -0.77 |
|  | 6045[卫生间] | C0615 | 北 | 0.49 |
|  | 6046[普通办公室] | C1021 | 北 | 0.02 |
|  | 6047[会议室] | C1515 | 北 | -0.42 |