# 甲类公共建筑节能设计一览表

项目名称         建设地点   安徽-合肥     建筑面积   4460.34    m2  地上层数  3 层  地下层数  － 层  高度   9.90   m

| 条文 | 项 目 |  |  | 标准限值 |  |  |  |  | 设 计 选 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合 标准规定 （是√否× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 传热系数K [W/(㎡·K)] | 太阳得热系数SHGC （东、南、西/北向） |  |  |  | 计算窗墙比及对应指标限值 |  |  |  |  | 设计值及选用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 | Cm |  | K 限值 | SHGC 限值 | 窗框材质及玻璃规格 |  |  |  |  |  |  | 设计 K值 | SHGC |  |
| 3.1.10-4 | 单一立面 窗墙面积比Cm (包括透光幕墙) | Cm≤0.20 |  | ≤3.0 | ≤0.45 |  |  |  | 东 | 0.35 |  | 2.20 | 0.35 | 6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 0.15 | √ |
|  |  | 0.20＜Cm≤0.30 |  | ≤2.6 | ≤0.40/0.45 |  |  |  | 南 | 0.31 |  | 2.20 | 0.35 | 6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 0.14 | √ |
|  |  | 0.30＜Cm≤0.40 |  | ≤2.2 | ≤0.35/0.40 |  |  |  | 西 | 0.28 |  | 2.60 | 0.40 | 6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 0.15 | √ |
|  |  | 0.40＜Cm≤0.50 |  | ≤2.2 | ≤0.30/0.35 |  |  |  | 北 | 0.44 |  | 2.20 | 0.35 | 6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 0.23 | √ |
|  |  | 0.50＜Cm≤0.60 |  | ≤2.1 | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.60＜Cm≤0.70 |  | ≤2.1 | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.70＜Cm≤0.80 |  | ≤2.0 | ≤0.25/0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cm＞0.80 |  | ≤1.8 | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 屋顶透光部分占比 |  |  | 透明面积/屋顶总面积≤20% |  |  |  |  | 屋顶透光面积比 － % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.1.10-4 | 屋顶透光部分热工 |  |  | K≤2.2，SHGC≤0.30 |  |  |  |  | K － SHGC － 窗框材质及玻璃规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 3.1.10-4 | 外墙（含非透光幕墙）K |  |  | K限值 |  |  |  |  | 设计K值 |  | 保温层材料、厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D≤2.5 |  |  | D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤0.60 |  |  | ≤0.80 |  | D：9.73 |  | 保温材料：硬泡聚氨酯复合板（B1级）；厚度：50.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K：0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面K |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  | 0.28 |  | 保温材料：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级)；厚度：130.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 底层架空或外挑楼板K |  |  | ≤0.70 |  |  |  |  | 0.66 |  | 保温材料：岩棉条复合板（tr10,0,a级）；厚度：40.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 是否符合规定性指标要求 是■ 否□ （满足后以下部分不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录C C.0.1 | 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 权衡判断时，建筑及围护结构的热工性能不得低于以下要求 | 窗墙面积比和 围护结构部位 | 传热系数K [W/（m2.K）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏季综合太阳得热系数SHGCw |  |  |  |  | 是否满足规定 |  |
|  |  |  | 外墙 |  |  | 屋面 |  | 外窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.40 |  |  |  | 0.40＜Cm≤0.70 |  |  | Cm＞0.70 |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  |  |
|  |  | 限值 | ≤0.80 |  |  | ≤0.40 |  | ≤3.00 |  |  |  | ≤2.20 |  |  | ≤2.10 |  | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |  |  |  |
|  |  | 设计值 | 0.79 |  |  | 0.28 |  | 2.20 |  |  |  | － |  |  | － |  | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.22 |  | √ |  |
|  | 建筑供暖供冷能耗 |  | 参照建筑 [kW.h/（m2.a）] |  |  |  |  | 未计算 |  |  |  | 设计建筑 [kW.h/（m2.a）] |  |  |  | 未计算 |  |  | 是否符合权衡判断要求 是□ 否■ |  |  |  |  |