建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

服务中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江西-南昌 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南昌大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17398181597 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	14

4.6 屋顶	15

4.7 外墙	16

4.8 挑空楼板	22

4.9 外窗	22

4.10 建筑遮阳措施	36

4.11 非中空窗面积比	36

4.12 可开启窗扇	37

4.13 规定性指标检查结论	37

建筑概况

| 工程名称 | 服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3383㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 15.6m |
| 计算建筑体积 | 16208.44 |
| 计算建筑外表面积 | 6553.31 |
| 北向角度 | 113.7 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 松木、云杉(热流方向垂直木纹) | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.0345 | 四川65%导则 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1500) | 0.700 | 9.160 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0975 | 四川65%导则 |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.360 | 20.0 | 2700.2 | 0.0162 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 烧结实心砖 | 0.810 | 10.007 | 1700.0 | 1000.0 | 0.1050 | 《山东居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维石膏板 | 0.300 | 5.200 | 1150.0 | 1230.0 | 0.0373 | 四川65%导则 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶瓷地面砖 | 1.100 | 12.720 | 2000.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 玻纤胎沥青瓦(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 龙骨+空气层 | 0.243 | 0.169 | 1.2 | 1340.0 | 0.0000 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 实木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：斜屋面 (K=0.288,D=5.520)：（由上到下）

玻纤胎沥青瓦(忽略保温性能) 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋松木、云杉(热流方向垂直木纹) 100mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.631,D=4.569)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 80mm＋水泥砂浆 20mm＋烧结实心砖 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.397,D=3.998)：（由外到内）

涂料饰面(忽略保温性能) 1mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm＋石墨聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋烧结实心砖 200mm＋纤维石膏板 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.631,D=4.569)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 80mm＋水泥砂浆 20mm＋烧结实心砖 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.431,D=3.157)：（由外到内）

涂料饰面(忽略保温性能) 1mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm＋石墨聚苯板 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

6. 屋顶：斜屋面 (K=0.288,D=5.520)：（由上到下）

玻纤胎沥青瓦(忽略保温性能) 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋松木、云杉(热流方向垂直木纹) 100mm

7. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.631,D=4.569)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 80mm＋水泥砂浆 20mm＋烧结实心砖 200mm＋石灰砂浆 20mm

8. 外窗：75系列外平开断桥隔热铝合金窗(8mmLow-E超白透明玻璃(室外侧)+12Ar+6mm超白透明玻璃+12Ar+6 mm超白透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.244

9. 天窗：75系列外平开断桥隔热铝合金窗(8mmLow-E超白透明玻璃(室外侧)+12Ar+6mm超白透明玻璃+12Ar+6 mm超白透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.244

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6553.31 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 16208.44 |
| 体形系数 | 0.40 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 1956.44 | 2117.87 | 8217.03 |
| 2 | 4.200 | 1018.93 | 2667.44 | 4885.93 |
| 3 | 4.200 | 407.16 | 1339.07 | 2574.59 |
| 4 | 3.000 | 0.00 | 428.93 | 530.88 |
| 合计 | 15.60 | 3382.53 | 6553.31 | 16208.44 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 245.50 | 1097.37 | 0.22 |
| 北向 | 立面2 | 227.36 | 1219.45 | 0.19 |
| 东向 | 立面3 | 135.11 | 1060.18 | 0.13 |
| 西向 | 立面4 | 233.86 | 1096.20 | 0.21 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0221 | 0.18×2.10 | 3 | 3 | 0.38 | 1.13 | 245.50 |
|  |  | C0306 | 0.30×0.60 | 3 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  | C0312 | 0.30×1.20 | 3 | 1 | 0.36 | 0.36 |  |
|  |  | C0318 | 0.30×1.80 | 3 | 1 | 0.54 | 0.54 |  |
|  |  | C0324 | 0.30×2.40 | 3 | 1 | 0.72 | 0.72 |  |
|  |  | C0331 | 0.30×3.10 | 3 | 1 | 0.93 | 0.93 |  |
|  |  | C0521 | 0.50×2.10 | 2 | 3 | 1.05 | 3.15 |  |
|  |  | C0610 | 0.60×1.00 | 2 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |
|  |  | C0633 | 0.60×0.50 | 1 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |
|  |  | C0636 | 0.60×3.60 | 1~2 | 4 | 2.16 | 8.64 |  |
|  |  | C0810 | 1.50×2.50 | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  | C1018 | 1.00×1.80 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C1119 | 1.50×2.80 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |  |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1222 | 3.50×3.10 | 1 | 1 | 10.85 | 10.85 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C1301 | 1.30×0.10 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | C1331 | 1.30×3.10 | 3 | 1 | 4.03 | 4.03 |  |
|  |  | C1516 | 1.50×1.60 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1612 | 1.60×1.20 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 3 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C2321 | 2.31×2.10 | 2 | 2 | 4.86 | 9.71 |  |
|  |  | C2341 | 2.31×1.50 | 1 | 2 | 3.47 | 6.94 |  |
|  |  | C2408 | 2.40×0.80 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 |  |
|  |  | C2516 | 2.50×1.60 | 1~2 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
|  |  | C2521 | 2.47×2.10 | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 |  |
|  |  | C2604 | 2.60×0.40 | 1 | 1 | 1.04 | 1.04 |  |
|  |  | C2724 | 2.70×2.40 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C2736 | 2.70×3.60 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 |  |
|  |  | C2741 | 2.69×4.10 | 1 | 1 | 11.02 | 11.02 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C3025 | 3.00×2.50 | 2 | 1 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | C3218 | 3.20×1.80 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C3310 | 3.30×2.50 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 |  |
|  |  | C3515 | 3.50×1.50 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 |  |
|  |  | C3609 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C4108 | 4.10×0.80 | 2 | 1 | 3.28 | 3.28 |  |
|  |  | C4317 | 2.00×1.70 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |
|  |  | C4421 | 4.39×2.10 | 2 | 1 | 9.23 | 9.23 |  |
|  |  | C4521 | 4.49×2.10 | 2 | 1 | 9.43 | 9.43 |  |
|  |  | C4541 | 4.49×4.10 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 |  |
|  |  | C6309 | 6.27×0.90 | 1~3 | 3 | 5.64 | 16.93 |  |
|  |  | 透光门-M0921 | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  | 透光门-M1221 | 1.20×2.10 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  |  | 透光门-M1821 | 1.80×2.10 | 1~2 | 3 | 3.78 | 11.34 |  |
| 北向 | 立面2 | 001 | 2.00×2.50 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 227.36 |
|  |  | C0430 | 0.80×3.00 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C0520 | 0.50×2.00 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 |  |
|  |  | C0533 | 0.50×3.30 | 1 | 3 | 1.65 | 4.95 |  |
|  |  | C0920 | 0.90×2.00 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C0927 | 0.90×2.70 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 |  |
|  |  | C1111 | 1.10×1.10 | 2 | 1 | 1.21 | 1.21 |  |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 6 | 1.08 | 6.48 |  |
|  |  | C1212 | 2.00×2.00 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
|  |  | C1214 | 3.50×2.50 | 2 | 1 | 8.75 | 8.75 |  |
|  |  | C1306 | 1.28×0.60 | 1~2 | 4 | 0.77 | 3.06 |  |
|  |  | C1610 | 1.60×1.00 | 2 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |
|  |  | C1641 | 1.63×1.50 | 1 | 2 | 2.44 | 4.88 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C2006 | 2.00×0.60 | 3 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
|  |  | C2007 | 2.00×0.70 | 2 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |
|  |  | C2012 | 2.00×1.20 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1~2 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2020 | 2.00×2.00 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  | C2022 | 3.10×2.50 | 3 | 1 | 7.75 | 7.75 |  |
|  |  | C2024 | 2.00×2.40 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | C2506 | 2.50×0.60 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |
|  |  | C2509 | 2.47×0.90 | 1 | 1 | 2.22 | 2.22 |  |
|  |  | C2715 | 2.50×2.50 | 2 | 1 | 6.25 | 6.25 |  |
|  |  | C2716 | 2.70×3.00 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C3106 | 3.10×1.00 | 2 | 1 | 3.10 | 3.10 |  |
|  |  | C4317 | 2.00×1.70 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |
|  |  | C4421 | 4.39×2.10 | 2 | 1 | 9.23 | 9.23 |  |
|  |  | C4441 | 4.39×4.10 | 1 | 1 | 18.02 | 18.02 |  |
|  |  | C4521 | 4.49×2.10 | 2 | 1 | 9.43 | 9.43 |  |
|  |  | C4541 | 4.49×4.10 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 |  |
|  |  | C4541 | 4.49×4.10 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 |  |
|  |  | C5221 | 5.20×2.10 | 2~3 | 2 | 10.92 | 21.84 |  |
|  |  | C5421 | 5.40×2.10 | 2 | 1 | 11.34 | 11.34 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
| 东向 | 立面3 | 0001 | 2.50×1.00 | 1 | 1 | 2.50 | 2.50 | 135.11 |
|  |  | C0427 | 0.40×2.70 | 1 | 3 | 1.08 | 3.24 |  |
|  |  | C0520 | 0.50×2.00 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | C0621 | 0.56×2.10 | 2 | 4 | 1.18 | 4.70 |  |
|  |  | C0709 | 0.70×0.90 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | C1020 | 1.00×2.00 | 1~3 | 3 | 2.00 | 6.00 |  |
|  |  | C1208 | 1.20×0.80 | 2 | 1 | 0.96 | 0.96 |  |
|  |  | C1213 | 1.20×1.30 | 1,3 | 2 | 1.56 | 3.12 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×2.00 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1314 | 1.30×1.40 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 |  |
|  |  | C1513 | 1.50×1.30 | 1 | 2 | 1.95 | 3.90 |  |
|  |  | C1922 | 1.90×2.20 | 1 | 1 | 4.18 | 4.18 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C2318 | 2.30×1.80 | 2 | 1 | 4.14 | 4.14 |  |
|  |  | C2509 | 2.47×0.90 | 1~3 | 3 | 2.22 | 6.67 |  |
|  |  | C2520 | 2.50×2.00 | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | C2617 | 2.60×1.70 | 2 | 1 | 4.42 | 4.42 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C4121 | 4.12×2.10 | 2 | 1 | 8.65 | 8.65 |  |
|  |  | C4141 | 4.12×4.10 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 |  |
|  |  | C4821 | 4.80×2.10 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 |  |
|  |  | C4841 | 4.80×1.50 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C5609 | 5.60×0.90 | 1~3 | 3 | 5.04 | 15.12 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1~2 | 4 | 3.15 | 12.60 |  |
| 西向 | 立面4 | C0306 | 0.30×0.60 | 2~3 | 2 | 0.18 | 0.36 | 233.86 |
|  |  | C0312 | 0.30×1.20 | 2~3 | 2 | 0.36 | 0.72 |  |
|  |  | C0318 | 0.30×1.80 | 2~3 | 2 | 0.54 | 1.08 |  |
|  |  | C0321 | 0.30×2.10 | 2 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | C0324 | 0.30×2.40 | 2~3 | 2 | 0.72 | 1.44 |  |
|  |  | C0331 | 0.30×3.10 | 2~3 | 2 | 0.93 | 1.86 |  |
|  |  | C0629 | 0.60×2.90 | 1 | 3 | 1.74 | 5.22 |  |
|  |  | C0631 | 0.60×3.10 | 3 | 2 | 1.86 | 3.72 |  |
|  |  | C0808 | 0.80×0.80 | 2 | 1 | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  | C0920 | 0.90×2.00 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C0927 | 0.90×2.70 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 |  |
|  |  | C1006 | 1.00×1.40 | 1 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |
|  |  | C1008 | 1.00×1.00 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | C1014 | 1.00×1.40 | 1 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |
|  |  | C1032 | 1.00×3.20 | 2 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |
|  |  | C1210 | 1.28×1.00 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1310 | 1.31×1.00 | 1 | 1 | 1.31 | 1.31 |  |
|  |  | C1321 | 1.30×2.10 | 2 | 1 | 2.73 | 2.73 |  |
|  |  | C1433 | 1.40×3.00 | 2 | 1 | 4.20 | 4.20 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | C1520 | 1.50×2.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | C1833 | 2.50×3.30 | 3 | 1 | 8.25 | 8.25 |  |
|  |  | C1908 | 1.90×0.80 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 |  |
|  |  | C2020 | 2.00×2.00 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  | C2030 | 2.00×3.00 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2521 | 2.47×2.10 | 2~3 | 2 | 5.18 | 10.37 |  |
|  |  | C2541 | 2.47×4.10 | 1 | 1 | 10.12 | 10.12 |  |
|  |  | C2736 | 2.70×3.60 | 1~2 | 2 | 9.72 | 19.44 |  |
|  |  | C2809 | 2.50×2.00 | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C3306 | 3.30×0.60 | 2 | 1 | 1.98 | 1.98 |  |
|  |  | C3515 | 3.50×1.50 | 2 | 1 | 5.25 | 5.25 |  |
|  |  | C3615 | 2.70×1.50 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  | C4021 | 4.04×2.10 | 2 | 1 | 8.47 | 8.47 |  |
|  |  | C4141 | 4.12×4.10 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 |  |
|  |  | C4821 | 4.80×2.10 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 |  |
|  |  | C4841 | 4.80×1.50 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C5606 | 2.00×1.50 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C5621 | 5.60×2.10 | 2~3 | 2 | 11.76 | 23.52 |  |
|  |  | C5641 | 5.60×4.10 | 1 | 1 | 22.96 | 22.96 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1006 |  | 16.22 | 192.60 | 0.08 |
| 1012 |  | 16.80 | 119.69 | 0.14 |
| 2009 |  | 16.39 | 162.22 | 0.10 |
| 整栋建筑 |  | 49.41 | 1904.68 | 0.03 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75系列外平开断桥隔热铝合金窗(8mmLow-E超白透明玻璃(室外侧)+12Ar+6mm超白透明玻璃+12Ar+6 mm超白透明玻璃(室内侧)(暖边)) | 148 | 1.80 | 0.24 |  |
| 平均 |  |  | 1.80 | 0.24 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.2,SHGC≤0.30 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶相关构造

斜屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻纤胎沥青瓦(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 2.424 | 1.440 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 30 | 0.180 | 3.100 | 1.50 | 0.111 | 0.517 |
| 松木、云杉(热流方向垂直木纹) | 100 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.714 | 2.750 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 3.315 | 5.520 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 80 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 1.111 | 1.360 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结实心砖 | 200 | 0.810 | 10.007 | 1.00 | 0.247 | 2.471 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.426 | 4.569 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜屋面 | 1481.31 | 0.798 | 0.29 | 5.52 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 373.96 | 0.202 | 0.63 | 4.57 | 0.52 |
| 合计 | 1855.27 | 1.000 | 0.36 | 5.33 | 0.70 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 1 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.000 | 0.002 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 石墨聚苯板 | 80 | 0.033 | 0.360 | 1.20 | 2.020 | 0.873 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结实心砖 | 200 | 0.810 | 10.007 | 1.00 | 0.247 | 2.471 |
| 纤维石膏板 | 20 | 0.300 | 5.200 | 1.00 | 0.067 | 0.347 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 2.361 | 3.998 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 80 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 1.111 | 1.360 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结实心砖 | 200 | 0.810 | 10.007 | 1.00 | 0.247 | 2.471 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.426 | 4.569 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |

斜屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻纤胎沥青瓦(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 2.424 | 1.440 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 30 | 0.180 | 3.100 | 1.50 | 0.111 | 0.517 |
| 松木、云杉(热流方向垂直木纹) | 100 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.714 | 2.750 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 3.315 | 5.520 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 80 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 1.111 | 1.360 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结实心砖 | 200 | 0.810 | 10.007 | 1.00 | 0.247 | 2.471 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.426 | 4.569 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 1 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.000 | 0.002 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 石墨聚苯板 | 80 | 0.033 | 0.360 | 1.20 | 2.020 | 0.873 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 306 | － | － | － | 2.162 | 3.157 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.101 | 86.32 | 8.72 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.070 | 255.20 | 17.86 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.069 | 130.53 | 9.01 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.069 | 107.75 | 7.43 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.054/2=0.027 | 148.52 | 4.01 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.008 | 115.48 | 0.92 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | -0.001 | 40.62 | -0.04 |
|  | 合计 |  |  |  | 47.92 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.101 | 80.45 | 8.13 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.070 | 198.60 | 13.90 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.069 | 107.88 | 7.44 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.069 | 89.90 | 6.20 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.054/2=0.027 | 167.40 | 4.52 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.008 | 115.48 | 0.92 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | -0.001 | 92.91 | -0.09 |
|  | 合计 |  |  |  | 41.03 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.101 | 108.37 | 10.95 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.070 | 137.00 | 9.59 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.069 | 82.78 | 5.71 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.069 | 71.47 | 4.93 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.054/2=0.027 | 161.14 | 4.35 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.008 | 115.61 | 0.92 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | -0.001 | 49.26 | -0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 36.41 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.101 | 108.39 | 10.95 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.070 | 237.00 | 16.59 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.069 | 101.25 | 6.99 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.069 | 77.36 | 5.34 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.054/2=0.027 | 154.78 | 4.18 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.008 | 115.61 | 0.92 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | -0.001 | 33.45 | -0.03 |
|  | 合计 |  |  |  | 44.93 |
| 总计 |  |  |  |  | 170.28 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－内墙：WI-1 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 783.58 | 0.920 | 0.40 | 4.00 | 0.49 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 68.29 | 0.080 | 0.63 | 4.57 | 0.49 |
| 合计 |  | 851.87 | 1.000 | 0.42 | 4.04 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 47.92/851.87 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 923.44 | 0.931 | 0.40 | 4.00 | 0.49 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 68.65 | 0.069 | 0.63 | 4.57 | 0.49 |
| 合计 |  | 992.09 | 1.000 | 0.41 | 4.04 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 41.03/992.09 = 0.45 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 859.77 | 0.929 | 0.40 | 4.00 | 0.49 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 65.30 | 0.071 | 0.63 | 4.57 | 0.49 |
| 合计 |  | 925.07 | 1.000 | 0.41 | 4.04 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 36.41/925.07 = 0.45 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 757.89 | 0.879 | 0.40 | 4.00 | 0.49 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 65.30 | 0.076 | 0.63 | 4.57 | 0.49 |
| 斜屋面 | 屋顶 | 28.99 | 0.034 | 0.29 | 5.52 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 10.16 | 0.012 | 0.63 | 4.57 | 0.52 |
| 合计 |  | 862.35 | 1.000 | 0.41 | 4.10 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 44.93/862.35 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3324.68 | 0.916 | 0.40 | 4.00 | 0.49 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 267.55 | 0.074 | 0.63 | 4.57 | 0.49 |
| 斜屋面 | 屋顶 | 28.99 | 0.008 | 0.29 | 5.52 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 10.16 | 0.003 | 0.63 | 4.57 | 0.52 |
| 合计 |  | 3631.38 | 1.000 | 0.41 | 4.05 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 170.28/3631.38 = 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75系列外平开断桥隔热铝合金窗(8mmLow-E超白透明玻璃(室外侧)+12Ar+6mm超白透明玻璃+12Ar+6 mm超白透明玻璃(室内侧)(暖边)) | 145 | 1.80 | 0.24 | 0.360 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 0001，C0427，C0520，C0621，C0709，C1020，C1208，C1213，C1215，C1220，C1314，C1513，C1922，C2015，C2318，C2509，C2520，C2617，C3015，C4121，C4141，C4821，C4841，C5609，透光门-M1521，C0306，C0312，C0318，C0321，C0324，C0331，C0629，C0631，C0808，C0920，C0927，C1006，C1008，C1014，C1032，C1210，C1310，C1321，C1433，C1509，C1520，C1824，C1833，C1908，C2020，C2030，C2521，C2541，C2736，C2809，C3306，C3515，C3615，C4021，C5606，C5621，C5641，C0221，C0521，C0610，C0633，C0636，C0810，C1018，C1119，C1222，C1224，C1301，C1331，C1516，C1612，C1615，C2321，C2341，C2408，C2516，C2604，C2724，C2741，C3018，C3025，C3218，C3310，C3609，C4108，C4317，C4421，C4521，C4541，C6309，透光门-M0921，透光门-M1221，透光门-M1821，001，C0430，C0533，C1111，C1209，C1212，C1214，C1306，C1610，C1641，C1812，C2006，C2007，C2012，C2022，C2024，C2506，C2715，C2716，C3106，C4441，C5221，C5421 |  |  |  |
|  | 来源：《实测数据》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调百叶外遮阳 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0221 | 3 | 3 | 0.38 | 1.13 | 145 | 1.800 |
| 2 | C0306 | 3 | 1 | 0.18 | 0.18 | 145 | 1.800 |
| 3 | C0312 | 3 | 1 | 0.36 | 0.36 | 145 | 1.800 |
| 4 | C0318 | 3 | 1 | 0.54 | 0.54 | 145 | 1.800 |
| 5 | C0324 | 3 | 1 | 0.72 | 0.72 | 145 | 1.800 |
| 6 | C0331 | 3 | 1 | 0.93 | 0.93 | 145 | 1.800 |
| 7 | C0521 | 2 | 3 | 1.05 | 3.15 | 145 | 1.800 |
| 8 | C0610 | 2 | 3 | 0.60 | 1.80 | 145 | 1.800 |
| 9 | C0633 | 1 | 2 | 0.30 | 0.60 | 145 | 1.800 |
| 10 | C0636 | 1~2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 145 | 1.800 |
| 11 | C0810 | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 | 145 | 1.800 |
| 12 | C1018 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 145 | 1.800 |
| 13 | C1119 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 | 145 | 1.800 |
| 14 | C1220 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 1.800 |
| 15 | C1222 | 1 | 1 | 10.85 | 10.85 | 145 | 1.800 |
| 16 | C1224 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 145 | 1.800 |
| 17 | C1301 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 145 | 1.800 |
| 18 | C1331 | 3 | 1 | 4.03 | 4.03 | 145 | 1.800 |
| 19 | C1516 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 1.800 |
| 20 | C1612 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 | 145 | 1.800 |
| 21 | C1615 | 3 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 1.800 |
| 22 | C2015 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 1.800 |
| 23 | C2321 | 2 | 2 | 4.86 | 9.71 | 145 | 1.800 |
| 24 | C2341 | 1 | 2 | 3.47 | 6.94 | 145 | 1.800 |
| 25 | C2408 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 | 145 | 1.800 |
| 26 | C2516 | 1~2 | 2 | 4.00 | 8.00 | 145 | 1.800 |
| 27 | C2521 | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 | 145 | 1.800 |
| 28 | C2604 | 1 | 1 | 1.04 | 1.04 | 145 | 1.800 |
| 29 | C2724 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 145 | 1.800 |
| 30 | C2736 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 | 145 | 1.800 |
| 31 | C2741 | 1 | 1 | 11.02 | 11.02 | 145 | 1.800 |
| 32 | C3015 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 145 | 1.800 |
| 33 | C3018 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 145 | 1.800 |
| 34 | C3025 | 2 | 1 | 7.50 | 7.50 | 145 | 1.800 |
| 35 | C3218 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 | 145 | 1.800 |
| 36 | C3310 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 | 145 | 1.800 |
| 37 | C3515 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 | 145 | 1.800 |
| 38 | C3609 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 145 | 1.800 |
| 39 | C4108 | 2 | 1 | 3.28 | 3.28 | 145 | 1.800 |
| 40 | C4317 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 | 145 | 1.800 |
| 41 | C4421 | 2 | 1 | 9.23 | 9.23 | 145 | 1.800 |
| 42 | C4521 | 2 | 1 | 9.43 | 9.43 | 145 | 1.800 |
| 43 | C4541 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 | 145 | 1.800 |
| 44 | C6309 | 1~3 | 3 | 5.64 | 16.93 | 145 | 1.800 |
| 45 | 透光门-M0921 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 145 | 1.800 |
| 46 | 透光门-M1221 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 | 145 | 1.800 |
| 47 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 145 | 1.800 |
| 48 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 145 | 1.800 |
| 49 | 透光门-M1821 | 1~2 | 3 | 3.78 | 11.34 | 145 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 245.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 145 | 1.800 |
| 2 | C0430 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 | 145 | 1.800 |
| 3 | C0520 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 145 | 1.800 |
| 4 | C0533 | 1 | 3 | 1.65 | 4.95 | 145 | 1.800 |
| 5 | C0920 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 145 | 1.800 |
| 6 | C0927 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 | 145 | 1.800 |
| 7 | C1111 | 2 | 1 | 1.21 | 1.21 | 145 | 1.800 |
| 8 | C1209 | 1~3 | 6 | 1.08 | 6.48 | 145 | 1.800 |
| 9 | C1212 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 | 145 | 1.800 |
| 10 | C1214 | 2 | 1 | 8.75 | 8.75 | 145 | 1.800 |
| 11 | C1306 | 1~2 | 4 | 0.77 | 3.06 | 145 | 1.800 |
| 12 | C1610 | 2 | 1 | 1.60 | 1.60 | 145 | 1.800 |
| 13 | C1641 | 1 | 2 | 2.44 | 4.88 | 145 | 1.800 |
| 14 | C1812 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 | 145 | 1.800 |
| 15 | C2006 | 3 | 1 | 1.20 | 1.20 | 145 | 1.800 |
| 16 | C2007 | 2 | 1 | 1.40 | 1.40 | 145 | 1.800 |
| 17 | C2012 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 1.800 |
| 18 | C2015 | 1~2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 145 | 1.800 |
| 19 | C2020 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 145 | 1.800 |
| 20 | C2022 | 3 | 1 | 7.75 | 7.75 | 145 | 1.800 |
| 21 | C2024 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 | 145 | 1.800 |
| 22 | C2506 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 145 | 1.800 |
| 23 | C2509 | 1 | 1 | 2.22 | 2.22 | 145 | 1.800 |
| 24 | C2715 | 2 | 1 | 6.25 | 6.25 | 145 | 1.800 |
| 25 | C2716 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 | 145 | 1.800 |
| 26 | C3106 | 2 | 1 | 3.10 | 3.10 | 145 | 1.800 |
| 27 | C4317 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 | 145 | 1.800 |
| 28 | C4421 | 2 | 1 | 9.23 | 9.23 | 145 | 1.800 |
| 29 | C4441 | 1 | 1 | 18.02 | 18.02 | 145 | 1.800 |
| 30 | C4521 | 2 | 1 | 9.43 | 9.43 | 145 | 1.800 |
| 31 | C4541 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 | 145 | 1.800 |
| 32 | C4541 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 | 145 | 1.800 |
| 33 | C5221 | 2~3 | 2 | 10.92 | 21.84 | 145 | 1.800 |
| 34 | C5421 | 2 | 1 | 11.34 | 11.34 | 145 | 1.800 |
| 35 | 透光门-M1521 | 1 | 3 | 3.15 | 9.45 | 145 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 227.36 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 2.50 | 2.50 | 145 | 1.800 |
| 2 | C0427 | 1 | 3 | 1.08 | 3.24 | 145 | 1.800 |
| 3 | C0520 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | 145 | 1.800 |
| 4 | C0621 | 2 | 4 | 1.18 | 4.70 | 145 | 1.800 |
| 5 | C0709 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 145 | 1.800 |
| 6 | C1020 | 1~3 | 3 | 2.00 | 6.00 | 145 | 1.800 |
| 7 | C1208 | 2 | 1 | 0.96 | 0.96 | 145 | 1.800 |
| 8 | C1213 | 1,3 | 2 | 1.56 | 3.12 | 145 | 1.800 |
| 9 | C1215 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 1.800 |
| 10 | C1220 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 1.800 |
| 11 | C1314 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 | 145 | 1.800 |
| 12 | C1513 | 1 | 2 | 1.95 | 3.90 | 145 | 1.800 |
| 13 | C1922 | 1 | 1 | 4.18 | 4.18 | 145 | 1.800 |
| 14 | C2015 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 1.800 |
| 15 | C2318 | 2 | 1 | 4.14 | 4.14 | 145 | 1.800 |
| 16 | C2509 | 1~3 | 3 | 2.22 | 6.67 | 145 | 1.800 |
| 17 | C2520 | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 145 | 1.800 |
| 18 | C2617 | 2 | 1 | 4.42 | 4.42 | 145 | 1.800 |
| 19 | C3015 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 145 | 1.800 |
| 20 | C4121 | 2 | 1 | 8.65 | 8.65 | 145 | 1.800 |
| 21 | C4141 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 | 145 | 1.800 |
| 22 | C4821 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 | 145 | 1.800 |
| 23 | C4841 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 145 | 1.800 |
| 24 | C5609 | 1~3 | 3 | 5.04 | 15.12 | 145 | 1.800 |
| 25 | 透光门-M1521 | 1~2 | 4 | 3.15 | 12.60 | 145 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 135.11 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0306 | 2~3 | 2 | 0.18 | 0.36 | 145 | 1.800 |
| 2 | C0312 | 2~3 | 2 | 0.36 | 0.72 | 145 | 1.800 |
| 3 | C0318 | 2~3 | 2 | 0.54 | 1.08 | 145 | 1.800 |
| 4 | C0321 | 2 | 1 | 0.63 | 0.63 | 145 | 1.800 |
| 5 | C0324 | 2~3 | 2 | 0.72 | 1.44 | 145 | 1.800 |
| 6 | C0331 | 2~3 | 2 | 0.93 | 1.86 | 145 | 1.800 |
| 7 | C0629 | 1 | 3 | 1.74 | 5.22 | 145 | 1.800 |
| 8 | C0631 | 3 | 2 | 1.86 | 3.72 | 145 | 1.800 |
| 9 | C0808 | 2 | 1 | 0.64 | 0.64 | 145 | 1.800 |
| 10 | C0920 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 145 | 1.800 |
| 11 | C0927 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 | 145 | 1.800 |
| 12 | C1006 | 1 | 1 | 1.40 | 1.40 | 145 | 1.800 |
| 13 | C1008 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 145 | 1.800 |
| 14 | C1014 | 1 | 1 | 1.40 | 1.40 | 145 | 1.800 |
| 15 | C1032 | 2 | 1 | 3.20 | 3.20 | 145 | 1.800 |
| 16 | C1210 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 145 | 1.800 |
| 17 | C1220 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 1.800 |
| 18 | C1310 | 1 | 1 | 1.31 | 1.31 | 145 | 1.800 |
| 19 | C1321 | 2 | 1 | 2.73 | 2.73 | 145 | 1.800 |
| 20 | C1433 | 2 | 1 | 4.20 | 4.20 | 145 | 1.800 |
| 21 | C1509 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 145 | 1.800 |
| 22 | C1520 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 1.800 |
| 23 | C1824 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 | 145 | 1.800 |
| 24 | C1833 | 3 | 1 | 8.25 | 8.25 | 145 | 1.800 |
| 25 | C1908 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 | 145 | 1.800 |
| 26 | C2020 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 145 | 1.800 |
| 27 | C2030 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 145 | 1.800 |
| 28 | C2521 | 2~3 | 2 | 5.18 | 10.37 | 145 | 1.800 |
| 29 | C2541 | 1 | 1 | 10.12 | 10.12 | 145 | 1.800 |
| 30 | C2736 | 1~2 | 2 | 9.72 | 19.44 | 145 | 1.800 |
| 31 | C2809 | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 145 | 1.800 |
| 32 | C3015 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 145 | 1.800 |
| 33 | C3306 | 2 | 1 | 1.98 | 1.98 | 145 | 1.800 |
| 34 | C3515 | 2 | 1 | 5.25 | 5.25 | 145 | 1.800 |
| 35 | C3615 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 | 145 | 1.800 |
| 36 | C4021 | 2 | 1 | 8.47 | 8.47 | 145 | 1.800 |
| 37 | C4141 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 | 145 | 1.800 |
| 38 | C4821 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 | 145 | 1.800 |
| 39 | C4841 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 145 | 1.800 |
| 40 | C5606 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 1.800 |
| 41 | C5621 | 2~3 | 2 | 11.76 | 23.52 | 145 | 1.800 |
| 42 | C5641 | 1 | 1 | 22.96 | 22.96 | 145 | 1.800 |
| 43 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 145 | 1.800 |
| 44 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 145 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 233.86 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0221 | 3 | 3 | 0.38 | 1.13 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.653 | 0.159 |
| 2 | C0306 | 3 | 1 | 0.18 | 0.18 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.693 | 0.169 |
| 3 | C0312 | 3 | 1 | 0.36 | 0.36 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.731 | 0.178 |
| 4 | C0318 | 3 | 1 | 0.54 | 0.54 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.745 | 0.182 |
| 5 | C0324 | 3 | 1 | 0.72 | 0.72 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.752 | 0.183 |
| 6 | C0331 | 3 | 1 | 0.93 | 0.93 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.757 | 0.185 |
| 7 | C0521 | 2 | 3 | 1.05 | 3.15 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.825 | 0.201 |
| 8 | C0610 | 2 | 3 | 0.60 | 1.80 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.813 | 0.198 |
| 9 | C0633 | 1 | 2 | 0.30 | 0.60 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.769 | 0.188 |
| 10 | C0636 | 1~2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.859 | 0.210 |
| 11 | C0810 | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.224 |
| 12 | C1018 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.652 | 0.159 |
| 13 | C1119 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.925 | 0.226 |
| 14 | C1220 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.645 | 0.157 |
| 15 | C1222 | 1 | 1 | 10.85 | 10.85 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.953 | 0.233 |
| 16 | C1224 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.909 | 0.222 |
| 17 | C1301 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.642 | 0.157 |
| 18 | C1331 | 3 | 1 | 4.03 | 4.03 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.224 |
| 19 | C1516 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.908 | 0.222 |
| 20 | C1612 | 2 | 1 | 1.92 | 1.92 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.636 | 0.155 |
| 21 | C1615 | 3 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.909 | 0.222 |
| 22 | C2015 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.918 | 0.224 |
| 23 | C2321 | 2 | 2 | 4.86 | 9.71 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.935 | 0.228 |
| 24 | C2341 | 1 | 2 | 3.47 | 6.94 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.923 | 0.225 |
| 25 | C2408 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.890 | 0.217 |
| 26 | C2516 | 1~2 | 2 | 4.00 | 8.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.928 | 0.226 |
| 27 | C2521 | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.937 | 0.229 |
| 28 | C2604 | 1 | 1 | 1.04 | 1.04 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.626 | 0.153 |
| 29 | C2724 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.943 | 0.230 |
| 30 | C2736 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.232 |
| 31 | C2741 | 1 | 1 | 11.02 | 11.02 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.232 |
| 32 | C3015 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.623 | 0.152 |
| 33 | C3018 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.623 | 0.152 |
| 34 | C3025 | 2 | 1 | 7.50 | 7.50 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.944 | 0.230 |
| 35 | C3218 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.939 | 0.229 |
| 36 | C3310 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.950 | 0.232 |
| 37 | C3515 | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.928 | 0.226 |
| 38 | C3609 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.935 | 0.228 |
| 39 | C4108 | 2 | 1 | 3.28 | 3.28 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.902 | 0.220 |
| 40 | C4317 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 | 145 | 0.244 | 可调百叶外遮阳 | 0.631 | 0.154 |
| 41 | C4421 | 2 | 1 | 9.23 | 9.23 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.946 | 0.231 |
| 42 | C4521 | 2 | 1 | 9.43 | 9.43 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.946 | 0.231 |
| 43 | C4541 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.964 | 0.235 |
| 44 | C6309 | 1~3 | 3 | 5.64 | 16.93 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.917 | 0.224 |
| 45 | 透光门-M0921 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.885 | 0.216 |
| 46 | 透光门-M1221 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.905 | 0.221 |
| 47 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.914 | 0.223 |
| 48 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.917 | 0.224 |
| 49 | 透光门-M1821 | 1~2 | 3 | 3.78 | 11.34 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.926 | 0.226 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 245.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.220 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.928 | 0.227 |
| 2 | C0430 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.878 | 0.214 |
| 3 | C0520 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.826 | 0.201 |
| 4 | C0533 | 1 | 3 | 1.65 | 4.95 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.830 | 0.203 |
| 5 | C0920 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.876 | 0.214 |
| 6 | C0927 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.886 | 0.216 |
| 7 | C1111 | 2 | 1 | 1.21 | 1.21 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.881 | 0.215 |
| 8 | C1209 | 1~3 | 6 | 1.08 | 6.48 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.853 | 0.208 |
| 9 | C1212 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.921 | 0.225 |
| 10 | C1214 | 2 | 1 | 8.75 | 8.75 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.945 | 0.231 |
| 11 | C1306 | 1~2 | 4 | 0.77 | 3.06 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.820 | 0.200 |
| 12 | C1610 | 2 | 1 | 1.60 | 1.60 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.876 | 0.214 |
| 13 | C1641 | 1 | 2 | 2.44 | 4.88 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.900 | 0.220 |
| 14 | C1812 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.911 | 0.222 |
| 15 | C2006 | 3 | 1 | 1.20 | 1.20 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.840 | 0.205 |
| 16 | C2007 | 2 | 1 | 1.40 | 1.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.855 | 0.209 |
| 17 | C2012 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.915 | 0.223 |
| 18 | C2015 | 1~2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.909 | 0.222 |
| 19 | C2020 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.921 | 0.225 |
| 20 | C2022 | 3 | 1 | 7.75 | 7.75 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.942 | 0.230 |
| 21 | C2024 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.927 | 0.226 |
| 22 | C2506 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.847 | 0.207 |
| 23 | C2509 | 1 | 1 | 2.22 | 2.22 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.884 | 0.216 |
| 24 | C2715 | 2 | 1 | 6.25 | 6.25 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.945 | 0.231 |
| 25 | C2716 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.951 | 0.232 |
| 26 | C3106 | 2 | 1 | 3.10 | 3.10 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.898 | 0.219 |
| 27 | C4317 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.914 | 0.223 |
| 28 | C4421 | 2 | 1 | 9.23 | 9.23 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.955 | 0.233 |
| 29 | C4441 | 1 | 1 | 18.02 | 18.02 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.967 | 0.236 |
| 30 | C4521 | 2 | 1 | 9.43 | 9.43 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.955 | 0.233 |
| 31 | C4541 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.968 | 0.236 |
| 32 | C4541 | 1 | 1 | 18.41 | 18.41 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.962 | 0.235 |
| 33 | C5221 | 2~3 | 2 | 10.92 | 21.84 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.946 | 0.231 |
| 34 | C5421 | 2 | 1 | 11.34 | 11.34 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.947 | 0.231 |
| 35 | 透光门-M1521 | 1 | 3 | 3.15 | 9.45 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.910 | 0.222 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 227.36 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.227 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 2.50 | 2.50 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.893 | 0.218 |
| 2 | C0427 | 1 | 3 | 1.08 | 3.24 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.834 | 0.204 |
| 3 | C0520 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.822 | 0.201 |
| 4 | C0621 | 2 | 4 | 1.18 | 4.70 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.837 | 0.204 |
| 5 | C0709 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.817 | 0.199 |
| 6 | C1020 | 1~3 | 3 | 2.00 | 6.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.887 | 0.216 |
| 7 | C1208 | 2 | 1 | 0.96 | 0.96 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.846 | 0.206 |
| 8 | C1213 | 1,3 | 2 | 1.56 | 3.12 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.879 | 0.215 |
| 9 | C1215 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.913 | 0.223 |
| 10 | C1220 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.913 | 0.223 |
| 11 | C1314 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.887 | 0.217 |
| 12 | C1513 | 1 | 2 | 1.95 | 3.90 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.891 | 0.217 |
| 13 | C1922 | 1 | 1 | 4.18 | 4.18 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.924 | 0.225 |
| 14 | C2015 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.921 | 0.225 |
| 15 | C2318 | 2 | 1 | 4.14 | 4.14 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.923 | 0.225 |
| 16 | C2509 | 1~3 | 3 | 2.22 | 6.67 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.885 | 0.216 |
| 17 | C2520 | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.939 | 0.229 |
| 18 | C2617 | 2 | 1 | 4.42 | 4.42 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.924 | 0.225 |
| 19 | C3015 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.931 | 0.227 |
| 20 | C4121 | 2 | 1 | 8.65 | 8.65 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.950 | 0.232 |
| 21 | C4141 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.967 | 0.236 |
| 22 | C4821 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.946 | 0.231 |
| 23 | C4841 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.931 | 0.227 |
| 24 | C5609 | 1~3 | 3 | 5.04 | 15.12 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.901 | 0.220 |
| 25 | 透光门-M1521 | 1~2 | 4 | 3.15 | 12.60 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.912 | 0.223 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 135.11 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.223 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0306 | 2~3 | 2 | 0.18 | 0.36 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.692 | 0.169 |
| 2 | C0312 | 2~3 | 2 | 0.36 | 0.72 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.730 | 0.178 |
| 3 | C0318 | 2~3 | 2 | 0.54 | 1.08 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.744 | 0.182 |
| 4 | C0321 | 2 | 1 | 0.63 | 0.63 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.788 | 0.192 |
| 5 | C0324 | 2~3 | 2 | 0.72 | 1.44 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.751 | 0.183 |
| 6 | C0331 | 2~3 | 2 | 0.93 | 1.86 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.756 | 0.184 |
| 7 | C0629 | 1 | 3 | 1.74 | 5.22 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.855 | 0.209 |
| 8 | C0631 | 3 | 2 | 1.86 | 3.72 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.856 | 0.209 |
| 9 | C0808 | 2 | 1 | 0.64 | 0.64 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.840 | 0.205 |
| 10 | C0920 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.896 | 0.219 |
| 11 | C0927 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.891 | 0.217 |
| 12 | C1006 | 1 | 1 | 1.40 | 1.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.879 | 0.214 |
| 13 | C1008 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.869 | 0.212 |
| 14 | C1014 | 1 | 1 | 1.40 | 1.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.879 | 0.214 |
| 15 | C1032 | 2 | 1 | 3.20 | 3.20 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.903 | 0.220 |
| 16 | C1210 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.878 | 0.214 |
| 17 | C1220 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.904 | 0.220 |
| 18 | C1310 | 1 | 1 | 1.31 | 1.31 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.879 | 0.215 |
| 19 | C1321 | 2 | 1 | 2.73 | 2.73 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.918 | 0.224 |
| 20 | C1433 | 2 | 1 | 4.20 | 4.20 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.923 | 0.225 |
| 21 | C1509 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.880 | 0.215 |
| 22 | C1520 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.916 | 0.223 |
| 23 | C1824 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.929 | 0.227 |
| 24 | C1833 | 3 | 1 | 8.25 | 8.25 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.948 | 0.231 |
| 25 | C1908 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.882 | 0.215 |
| 26 | C2020 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.928 | 0.226 |
| 27 | C2030 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.939 | 0.229 |
| 28 | C2521 | 2~3 | 2 | 5.18 | 10.37 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.937 | 0.229 |
| 29 | C2541 | 1 | 1 | 10.12 | 10.12 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.232 |
| 30 | C2736 | 1~2 | 2 | 9.72 | 19.44 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.232 |
| 31 | C2809 | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.936 | 0.228 |
| 32 | C3015 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.930 | 0.227 |
| 33 | C3306 | 2 | 1 | 1.98 | 1.98 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.875 | 0.213 |
| 34 | C3515 | 2 | 1 | 5.25 | 5.25 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.934 | 0.228 |
| 35 | C3615 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.928 | 0.226 |
| 36 | C4021 | 2 | 1 | 8.47 | 8.47 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.949 | 0.232 |
| 37 | C4141 | 1 | 1 | 16.88 | 16.88 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.966 | 0.236 |
| 38 | C4821 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.232 |
| 39 | C4841 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.940 | 0.229 |
| 40 | C5606 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.918 | 0.224 |
| 41 | C5621 | 2~3 | 2 | 11.76 | 23.52 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.954 | 0.233 |
| 42 | C5641 | 1 | 1 | 22.96 | 22.96 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.969 | 0.237 |
| 43 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.924 | 0.225 |
| 44 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 145 | 0.244 | 窗洞自遮阳100 | 0.917 | 0.224 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 233.86 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.227 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 245.50 | 1.80 | 0.22 | 0.22 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 227.36 | 1.80 | 0.23 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 135.11 | 1.80 | 0.22 | 0.13 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 233.86 | 1.80 | 0.23 | 0.21 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 841.82 | 1.80 | 0.22 | 0.19 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 245.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 135.11 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 233.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 展览馆 |  | 外窗 | 透光门-M1821 | 0.50 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2015 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C5606 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2506 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 001 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C6309 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2509 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1520 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2020 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C5609 | 0.50 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。