公共建筑换气次数计算书

服务中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 南昌 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南昌大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17398181597 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  服务中心相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 1784.12 | ㎡ |
| 总面积 | 1784.12 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1003[展览馆] | 915.26 | 217.92 | 32.35 |
| 1006[休息室] | 795.56 | 189.42 | 26.60 |
| 1008[展览馆] | 592.03 | 140.96 | 103.82 |
| 1010[阅览室] | 562.80 | 134.00 | 30.30 |
| 1019[档案室] | 186.40 | 44.38 | 22.31 |
| 1028[档案室] | 142.33 | 33.89 | 28.57 |
| 1029[普通办公室] | 123.73 | 29.46 | 24.59 |
| 1036[普通办公室] | 69.38 | 16.52 | 68.37 |
| 2层 |  |  |  |
| 2004[展览馆] | 915.26 | 217.92 | 34.72 |
| 2005[展览馆] | 669.65 | 159.44 | 99.30 |
| 2009[酒吧、茶座] | 663.26 | 157.92 | 40.72 |
| 2020[会议室] | 186.40 | 44.38 | 62.22 |
| 2024[档案室] | 173.80 | 41.38 | 9.92 |
| 2025[普通办公室] | 173.80 | 41.38 | 51.57 |
| 2026[档案室] | 142.33 | 33.89 | 34.22 |
| 2030[普通办公室] | 123.73 | 29.46 | 20.96 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[展览馆] | 915.26 | 217.92 | 34.16 |
| 3027[档案室] | 142.33 | 33.89 | 34.74 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[空房间] |  |  |  |
|  | 1003[展览馆] | C1520 | 西 | -0.66 |
|  |  | C2020 | 西 | -0.45 |
|  |  | C5609 | 东 | -1.73 |
|  |  | C2509 | 东 | -1.72 |
|  |  | 透光门-M1821 | 南 | 0.12 |
|  |  | C2015 | 南 | 0.34 |
|  |  | C2506 | 北 | -2.39 |
|  |  | 001 | 北 | -2.41 |
|  |  | C5606 | 西 | -1.23 |
|  |  | C6309 | 南 | -1.77 |
|  | 1006[休息室] | C1018 | 南 | 0.29 |
|  |  | C2604 | 南 | -0.01 |
|  |  | C3018 | 南 | 0.65 |
|  |  | 透光门-M1521 | 东 | -0.58 |
|  |  | C1922 | 东 | -0.31 |
|  |  | 透光门-M1521 | 东 | -0.08 |
|  |  | 0001 | 东 | -0.17 |
|  |  | C0533 | 北 | -0.32 |
|  |  | C0533 | 北 | -0.45 |
|  |  | C0533 | 北 | -0.45 |
|  |  | C1824 | 西 | -0.77 |
|  |  | C1824 | 西 | -1.03 |
|  |  | <未编号> | 上 | -0.41 |
|  | 1007[走廊] | 透光门-M1521 | 西 | -0.82 |
|  |  | C3015 | 西 | -0.30 |
|  |  | C2741 | 南 | -1.76 |
|  |  | 透光门-M1521 | 南 | -1.76 |
|  |  | C4541 | 北 | -1.76 |
|  |  | C4541 | 南 | -1.76 |
|  |  | C3515 | 南 | -1.93 |
|  |  | C4441 | 北 | -1.76 |
|  |  | C4141 | 东 | -1.76 |
|  |  | C4141 | 西 | -1.76 |
|  | 1008[展览馆] | C2024 | 北 | -0.71 |
|  |  | C3310 | 南 | 0.38 |
|  |  | C2408 | 南 | 1.08 |
|  |  | C2341 | 南 | -1.93 |
|  |  | 透光门-M1521 | 东 | -1.68 |
|  |  | C2736 | 南 | 1.34 |
|  |  | C0636 | 南 | 1.30 |
|  |  | C0636 | 南 | 1.30 |
|  |  | C1306 | 北 | -0.94 |
|  |  | C4841 | 东 | -1.93 |
|  |  | 透光门-M1521 | 北 | -1.93 |
|  |  | C1641 | 北 | -1.93 |
|  |  | C1641 | 北 | -1.93 |
|  |  | C4841 | 西 | -1.93 |
|  |  | C2341 | 南 | -1.93 |
|  |  | C2509 | 北 | -0.85 |
|  |  | C2736 | 西 | 0.42 |
|  |  | 透光门-M1521 | 西 | 0.23 |
|  | 1010[阅览室] | C1212 | 北 | -1.34 |
|  |  | C1212 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1509 | 西 | -1.02 |
|  |  | C2030 | 西 | -0.24 |
|  |  | 透光门-M1521 | 北 | -1.80 |
|  |  | C1014 | 西 | -0.53 |
|  |  | C1006 | 西 | -0.61 |
|  |  | 透光门-M1521 | 南 | -0.65 |
|  |  | C0633 | 南 | -0.64 |
|  |  | C0633 | 南 | -0.65 |
|  | 1012[大厅] | C4317 | 北 | -0.85 |
|  |  | C1301 | 南 | 0.90 |
|  |  | 透光门-M1521 | 西 | 0.01 |
|  |  | C0629 | 西 | 0.50 |
|  |  | C0629 | 西 | 0.54 |
|  |  | C0629 | 西 | 0.54 |
|  |  | C4317 | 南 | 0.95 |
|  |  | <未编号> | 上 | -0.07 |
|  | 1013[走廊] | C1213 | 东 | -1.97 |
|  |  | C1020 | 东 | -2.14 |
|  |  | C2516 | 南 | -0.03 |
|  |  | C2541 | 西 | -1.73 |
|  |  | 透光门-M1821 | 南 | 0.56 |
|  |  | C3218 | 南 | 0.50 |
|  |  | C4541 | 北 | -1.72 |
|  |  | 透光门-M1521 | 北 | -1.73 |
|  |  | C5641 | 西 | -1.73 |
|  | 1019[档案室] | C2716 | 北 | -2.03 |
|  | 1023[卫生间] | C1222 | 南 | -1.85 |
|  |  | C1215 | 东 | -1.61 |
|  | 1028[档案室] | C2020 | 北 | -1.99 |
|  |  | C0430 | 北 | -2.18 |
|  |  | C0430 | 北 | -2.08 |
|  | 1029[普通办公室] | C2012 | 北 | -1.57 |
|  |  | C0520 | 北 | -1.53 |
|  |  | C0520 | 北 | -1.53 |
|  |  | C0520 | 北 | -1.53 |
|  |  | C0520 | 北 | -1.53 |
|  |  | C2015 | 东 | -1.39 |
|  |  | C0427 | 东 | -1.39 |
|  |  | C0427 | 东 | -1.50 |
|  |  | C0427 | 东 | -1.50 |
|  | 1033[卫生间] | C0709 | 东 | -0.63 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.53 |
|  |  | C1224 | 南 | -0.47 |
|  | 1034[卫生间] | C2015 | 北 | -0.59 |
|  | 1035[卫生间] | C1306 | 北 | -0.67 |
|  | 1036[普通办公室] | C1119 | 南 | 0.94 |
|  | 1037[卫生间] | C1209 | 北 | -1.83 |
|  | 1040[卫生间] | C1209 | 北 | -1.73 |
|  | 1043[卫生间] | C1513 | 东 | -0.44 |
|  | 1044[卫生间] | C1513 | 东 | -0.48 |
|  | 1045[卫生间] | C1310 | 西 | -0.01 |
|  | 1046[卫生间] | C1210 | 西 | -0.86 |
|  | 1048[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 2004[展览馆] | C1433 | 西 | -0.64 |
|  |  | C5609 | 东 | -1.77 |
|  |  | C2509 | 东 | -1.78 |
|  |  | 透光门-M1821 | 南 | 0.24 |
|  |  | C3609 | 南 | 1.04 |
|  |  | C2015 | 北 | -2.44 |
|  |  | C2809 | 西 | -1.43 |
|  |  | C0306 | 西 | -0.00 |
|  |  | C0312 | 西 | -0.36 |
|  |  | C0318 | 西 | -0.36 |
|  |  | C0324 | 西 | -0.36 |
|  |  | C0331 | 西 | -0.38 |
|  |  | C6309 | 南 | -1.76 |
|  | 2005[展览馆] | C0621 | 东 | -0.87 |
|  |  | C0621 | 东 | -0.79 |
|  |  | C0621 | 东 | -0.84 |
|  |  | C0621 | 东 | -0.84 |
|  |  | C3306 | 西 | 0.46 |
|  |  | C2736 | 西 | 1.15 |
|  |  | 透光门-M1521 | 东 | -1.19 |
|  |  | C2617 | 东 | -1.60 |
|  |  | C0927 | 西 | -0.47 |
|  |  | C1032 | 西 | -0.21 |
|  |  | C2724 | 南 | 2.40 |
|  |  | C0636 | 南 | 1.79 |
|  |  | C0636 | 南 | 1.79 |
|  |  | C4108 | 南 | 0.30 |
|  |  | C0920 | 北 | -0.91 |
|  |  | C1306 | 北 | -0.94 |
|  |  | C1306 | 北 | -0.90 |
|  |  | C0927 | 北 | -0.73 |
|  |  | C3106 | 北 | -0.74 |
|  |  | C4821 | 东 | -1.93 |
|  |  | C5421 | 北 | -1.94 |
|  |  | C4821 | 西 | -1.94 |
|  |  | C2321 | 南 | -1.94 |
|  |  | C2321 | 南 | -1.93 |
|  | 2009[酒吧、茶座] | C1610 | 北 | -1.45 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.66 |
|  |  | C2007 | 北 | -1.90 |
|  |  | C1208 | 东 | -1.37 |
|  |  | C2318 | 东 | -1.03 |
|  |  | C1220 | 南 | -0.19 |
|  |  | C1612 | 南 | 0.04 |
|  |  | 透光门-M1221 | 南 | -0.34 |
|  |  | C1220 | 西 | -0.47 |
|  |  | C3515 | 西 | -0.05 |
|  |  | <未编号> | 上 | -0.93 |
|  | 2011[走廊] | C0920 | 西 | -0.32 |
|  |  | C4521 | 南 | -1.76 |
|  |  | C4421 | 南 | -1.76 |
|  |  | C4421 | 北 | -1.76 |
|  |  | C4521 | 北 | -1.76 |
|  |  | C0808 | 西 | 0.15 |
|  |  | C4121 | 东 | -1.75 |
|  |  | C4021 | 西 | -1.76 |
|  | 2015[走廊] | C1314 | 东 | -2.18 |
|  |  | C1020 | 东 | -2.18 |
|  |  | 透光门-M0921 | 南 | -0.04 |
|  |  | C2516 | 南 | -0.48 |
|  |  | C2521 | 西 | -1.74 |
|  |  | C1516 | 南 | 0.52 |
|  |  | C5221 | 北 | -1.74 |
|  |  | C5621 | 西 | -1.75 |
|  | 2020[会议室] | C2715 | 北 | -2.50 |
|  |  | C3615 | 西 | 0.73 |
|  | 2024[档案室] | C0810 | 南 | -1.77 |
|  |  | C0610 | 南 | -1.97 |
|  |  | C0610 | 南 | -1.96 |
|  |  | C0610 | 南 | -1.90 |
|  |  | C3015 | 东 | -1.71 |
|  | 2025[普通办公室] | C3025 | 南 | -1.97 |
|  |  | C0521 | 南 | -1.97 |
|  |  | C0521 | 南 | -1.97 |
|  |  | C0521 | 南 | -1.97 |
|  |  | C1008 | 西 | -0.44 |
|  |  | C1321 | 西 | -0.47 |
|  |  | C0321 | 西 | -0.69 |
|  | 2026[档案室] | C1214 | 北 | -2.23 |
|  | 2030[普通办公室] | C1812 | 北 | -1.56 |
|  |  | C1111 | 北 | -1.54 |
|  |  | C1220 | 东 | -1.55 |
|  |  | C2520 | 东 | -1.44 |
|  | 2038[卫生间] | C1209 | 北 | -1.93 |
|  | 2041[卫生间] | C1209 | 北 | -1.79 |
|  | 2049[空房间] |  |  |  |
| 3层 | 3002[展览馆] | C1908 | 西 | 0.28 |
|  |  | C1331 | 南 | 1.38 |
|  |  | C0306 | 南 | 1.69 |
|  |  | C0312 | 南 | 1.69 |
|  |  | C0318 | 南 | 2.00 |
|  |  | C0324 | 南 | 2.00 |
|  |  | C0331 | 南 | 1.53 |
|  |  | C2006 | 北 | -2.39 |
|  |  | C1833 | 西 | -1.09 |
|  |  | C0306 | 西 | 0.39 |
|  |  | C0312 | 西 | -0.00 |
|  |  | C0318 | 西 | 0.64 |
|  |  | C0324 | 西 | 0.46 |
|  |  | C0331 | 西 | 0.46 |
|  |  | C0631 | 西 | 0.46 |
|  |  | C0631 | 西 | 0.46 |
|  |  | C5609 | 东 | -1.85 |
|  |  | C6309 | 南 | -1.68 |
|  |  | C2509 | 东 | -1.84 |
|  | 3014[走廊] | C1615 | 南 | 1.11 |
|  |  | C0221 | 南 | 0.43 |
|  |  | C0221 | 南 | 0.43 |
|  |  | C0221 | 南 | 0.43 |
|  |  | C2521 | 南 | 0.48 |
|  |  | C0520 | 东 | -2.14 |
|  |  | C2521 | 西 | -1.79 |
|  |  | C5221 | 北 | -1.79 |
|  |  | C1213 | 东 | -2.07 |
|  |  | C1020 | 东 | -2.16 |
|  |  | C5621 | 西 | -1.69 |
|  | 3027[档案室] | C2022 | 北 | -2.24 |
|  | 3039[卫生间] | C1209 | 北 | -2.07 |
|  | 3042[卫生间] | C1209 | 北 | -1.94 |
|  | 3047[空房间] |  |  |  |