可再生能源建筑一体化

建筑设计方案采用N型TOPCon双玻组件打造BIPV系统，以 41°最佳安装倾角部署，结合1500V高压系统实现82%-85%的系统效率。
一、产品参数集成应用
1. 光伏组件性能指标

核心产品参数集成应用采用工业级主流的N型TOPCon双玻组件适配工业改造BIPV场景。

[image: image1.png]UL-2382-132DHVN

2382*1134*35mm





组件成品图                  TOPCon电池结构示意图
[image: image2.png]AR
LR
PR
WHERER

2% SEEH
RS




[image: image3.png]SR

A NEEE
Rt 132(6x22)
AR 2382X1134X30mm
AHEE 32.5kg
IEM, 2.0mm4 LSRRI
e ]
T, 2.0mmA L ERIE
Bt PRSI RELA
Eo2 4mm2(IEC),12AWG(UL) 300mm (&%)
2257 1P68, 3 iR E
EER PC-SS01 /MC4-EVO2 / MC4-EVO2A | HE

BRES 3657 /4, 7205 /40RAE





产品参数

组件兼顾结构强度与发电效率，其功率范围为600W-650W（单块组件），转换效率24.5%-25.9%，双面率88%-90%，背面发电增益可达15%-20%，能利用长春雪地反射光提升产能，温度系数为-0.29%~-0.32%/℃，在低温环境下性能衰减更小适配长春冬季气候，机械强度方面正面耐风压≥2400Pa、耐雪压≥5400Pa，可满足长春冬季降雪荷载要求，使用寿命达25年，首年衰减率≤1%，25年功率保持率≥85%。
2. 系统效率关键参数

选用集中式1500V逆变器，最大转换效率≥99.0%，欧洲效率≥98.8%，系统综合效率达82%-85%，含组件匹配损失、线路损耗、逆变器损耗等，同时采用无主栅或防积灰边框技术，减少长春工业粉尘影响，可使发电量提升6%。
3. 长春地域环境模拟数据

最佳安装倾角为41°以最大化接收太阳辐射，峰值日照时数4.74h/day，年有效利用小时数1366.78h，年总辐射量1730.1kWh/m²，满足工业级光伏系统高效运行需求，组件在-30℃低温启动正常，高温工况（夏季屋顶≤65℃）下功率衰减可控。
二、BIPV 一体化实施方案
1. 前期适配改造

BIPV一体化实施方案前期需对老旧厂房屋顶进行承重检测，采用轻质BIPV组件（约12kg/㎡）无需额外加固，同时采用通长压制屋面板+无损连接技术替代传统彩钢瓦，从源头解决渗漏问题，布局规划按41°倾角矩阵式排布，根据建筑全景辐照选取铺设屋顶，预留1.2m检修通道，兼顾发电效率与运维便利性。

[image: image4.png]IR @

Mz

2wz

4.
0%
140031





建筑全景辐照                                 BIPV组件结构示意图
2. 系统集成设计

采用1500V高压架构，减少线缆用量与损耗，每16块组件串联为1串，配置直流汇流箱与防电弧检测装置，组件与屋顶保留15-20cm通风间隙，利用空气对流散热降低高温衰减，安全防护上符合《光电建筑技术应用规程》，配置防雷接地系统（接地电阻≤4Ω）、防火隔离带与快速断电装置。
3. 施工与并网流程

施工与并网流程需与屋顶改造同步进行，先完成檩条加固再进行BIPV组件铺设，避免二次施工破坏，并网采用“自发自用、余电上网”模式接入企业内部配电网，符合吉林省电网并网技术要求。

环境模拟数据

[image: image5.png]



[image: image6.png]Hedem
2PN

BIPVAR{4451E





四、产能预估结论

产能预估方面，按安装屋顶面积1500㎡计算，可安装670W组件约269块，总装机容量123.20 kW，基于长春1366.78h年有效利用小时数，结合87.6%系统效率，首年发电量为148.9 MWh，发电稳定性上，冬季（11-2月）因积雪覆盖，月均发电量约为夏季的60%-70%，可通过雪后自清洁设计缩短低产周期；效益方面，年减少二氧化碳排放约197吨（按火电煤耗0.8kg/kWh计算），按长春工商业电价0.8元/kWh测算，项目利润总额43.34 万元，静态投资回收期为14.4 年，净现值(NPV)为-1.36 万元，度电成本(LCOE)为0.221元/kWh。
光伏发电量








[image: image7.png]HELBE

[T

1A

2R

B

)

5A

A

A

87

9A

108

1A

127



[image: image8.png]0

20

10

W5

g

LY

Sk 6 7 8B 9l 104 115 1267 13 14% 156 165 1T 189 199 200 21%F 204 234 24%F 250



[image: image9.png]SRR HEE

Ewh

140

130

120

10

100

%0

80

70

&0

50

a0

30

20

e ok gl 4 Sk 6 T G 9 0% 1% 129 13 145 15 166 174 189 196 209 21%F 220 236 248 25%



[image: image10.png]


