建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 吉林-长春 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月25日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18061763604 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	10

4.1 工程材料	10

4.2 围护结构做法简要说明	11

4.3 体形系数	12

4.4 窗墙比	12

4.5 可见光透射比	14

4.6 天窗	14

4.7 屋顶	15

4.8 外墙	16

4.9 挑空楼板	17

4.10 地下车库与供暖房间之间的楼板	18

4.11 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	18

4.12 外窗	18

4.13 周边地面	20

4.14 采暖地下室外墙	21

4.15 变形缝	21

4.16 可开启窗扇	21

4.17 非中空窗面积比	21

4.18 外窗气密性	21

4.19 幕墙气密性	22

4.20 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上27541㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 27.4m |
| 计算建筑体积 | 144506.79 |
| 计算建筑外表面积 | 28256.66 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.48 |

设计依据

1. 《吉林公共建筑节能设计标准》DB22／T5160-2024

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6~7层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 水泥砂浆. | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). | 0.260 | 4.370 | 800.0 | 1262.5 | 0.0420 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土. | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆. | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. | 0.037 | 0.280 | 18.0 | 1618.7 | 0.0162 | GB/T 10801.1-2021 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板（030级）. | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1026.7 | 0.0200 | GB/T 10801.2-2018 |
| 石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）. | 0.033 | 0.280 | 18.0 | 1814.9 | 0.0200 | DB22/T5034-2019 |
| 抹面胶浆. | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 |  |
| 炉渣陶粒混凝土空心砌块. | 0.560 | 9.540 | 800.0 | 2793.5 | 0.0000 | 《吉林居住建筑节能设计标准》DB22/T5034－2019 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土 (K=0.189,D=4.033)：（由上到下）

水泥砂浆. 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 190mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造：石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）+炉渣陶粒混凝土空心砌块 (K=0.151,D=8.383)：（由外到内）

抹面胶浆. 5mm＋石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）. 200mm＋水泥砂浆. 20mm＋炉渣陶粒混凝土空心砌块. 360mm＋石灰水泥砂浆. 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土 (K=0.350,D=2.978)：（由外到内）

聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.355,D=2.187)：（由上到下）

聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.559,D=4.268)：

聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 40mm＋水泥砂浆. 240mm＋石灰砂浆 80mm

6. 幕墙：Low-E+白玻 中空 5+12A+5Low-E+9A+5 暖边密封 (K=1.160)：

传热系数1.160W/㎡.K，窗太阳得热系数0.548

7. 外窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.200)：

传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

8. 天窗：Low-E+白玻 中空 5+12A+5Low-E+9A+5 暖边密封 (K=1.160)：

传热系数1.160W/㎡.K，窗太阳得热系数0.548

9. 周边地面：周边地面构造：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板（030级） (K=0.410,D=2.558)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板（030级）. 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 28256.66 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 144506.79 |
| 体形系数 | 0.20 |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |
| 标准要求 | 应满足表4.3.1-2的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 10123.64 | 3836.18 | 45556.38 |
| 2 | 4.500 | 9609.41 | 5784.58 | 48334.17 |
| 3 | 3.200 | 7685.02 | 5632.97 | 31024.03 |
| 4 | 3.600 | 123.08 | 8572.42 | 14157.32 |
| 5 | 3.600 | 0.00 | 4191.13 | 5434.88 |
| 6~7 | 8.000 | 0.00 | 239.36 | 0.00 |
| 屋顶 | － | － | 0.00 | － |
| 合计 | 27.40 | 27541.15 | 28256.66 | 144506.79 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1168.34 | 2979.72 | 0.39 |
| 北向 | 立面2 | 1363.72 | 3118.27 | 0.44 |
| 东向 | 立面3 | 1283.15 | 3508.46 | 0.37 |
| 西向 | 立面4 | 1101.38 | 3534.09 | 0.31 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 3~7 | / | / | 688.74 | 1168.34 |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×1.50 | 1 | 1 | 4.95 | 4.95 |  |
|  |  | C1815[0315] | 0.30×1.50 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C1815[3015] | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 2~3 | 72 | 3.30 | 237.60 |  |
|  |  | C2227 | 2.20×2.40 | 1 | 33 | 5.28 | 174.24 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C25915 | 25.88×1.50 | 3 | 1 | 38.82 | 38.82 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 2,4 | / | / | 876.67 | 1363.72 |
|  |  | C17224 | 17.22×2.40 | 2 | 1 | 41.34 | 41.34 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×1.50 | 1~2 | 5 | 4.95 | 24.75 |  |
|  |  | C2027 | 2.09×2.70 | 1 | 5 | 5.65 | 28.26 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 1~3 | 87 | 3.30 | 287.10 |  |
|  |  | C2227 | 2.20×2.40 | 1 | 20 | 5.28 | 105.60 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~2,4~7 | / | / | 716.60 | 1283.15 |
|  |  | C1415 | 1.40×1.50 | 2~3 | 12 | 2.10 | 25.20 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 2~3 | 63 | 2.40 | 151.20 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×1.50 | 1 | 25 | 4.95 | 123.75 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2 | 6 | 3.15 | 18.90 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 2~3 | 56 | 3.30 | 184.80 |  |
|  |  | C2215[1115] | 1.10×1.50 | 2 | 2 | 1.65 | 3.30 |  |
|  |  | C2515 | 1.80×1.50 | 1 | 22 | 2.70 | 59.40 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 4~7 | / | / | 518.25 | 1101.38 |
|  |  | C1415 | 1.40×1.50 | 2~3 | 2 | 2.10 | 4.20 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 2~3 | 82 | 2.40 | 196.80 |  |
|  |  | C1624 | 1.59×2.40 | 1 | 6 | 3.82 | 22.92 |  |
|  |  | C17415 | 17.43×2.40 | 2 | 1 | 41.83 | 41.83 |  |
|  |  | C1815 | 3.30×1.50 | 1~2 | 23 | 4.95 | 113.85 |  |
|  |  | C2215 | 2.20×1.50 | 1~3 | 40 | 3.30 | 132.00 |  |
|  |  | C2215[0215] | 0.20×1.50 | 2 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |
|  |  | C2215[2015] | 2.00×1.50 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C2227 | 2.20×2.40 | 1 | 4 | 5.28 | 21.12 |  |
|  |  | C2515 | 1.80×1.50 | 1 | 13 | 2.70 | 35.10 |  |
|  |  | C2524 | 2.50×2.40 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.39 | C2215 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.44 | C2215 | 0.62 | 0.40 |
| 东向 | 立面3 | 0.37 | C1415 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.31 | C1615 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比＜0.40，玻璃可见光透射比≥0.6;窗墙面积比≥0.40，玻璃可见光透射比≥0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X001 |  | 36.92 | 290.03 | 0.13 |
| X051 |  | 41.55 | 70.68 | 0.59 |
| X052 |  | 39.90 | 70.68 | 0.56 |
| X057 |  | 14.83 | 46.86 | 0.32 |
| X058 |  | 14.24 | 46.86 | 0.30 |
| X059 |  | 27.55 | 46.86 | 0.59 |
| X060 |  | 27.55 | 46.86 | 0.59 |
| X061 |  | 26.46 | 46.86 | 0.56 |
| X062 |  | 26.46 | 46.86 | 0.56 |
| X063 |  | 26.46 | 46.86 | 0.56 |
| X068 |  | 27.55 | 46.86 | 0.59 |
| 3004 |  | 0.23 | 4.40 | 0.05 |
| 3006 |  | 5.01 | 10.07 | 0.50 |
| 3010 |  | 360.23 | 890.67 | 0.40 |
| 3011 |  | 44.33 | 179.00 | 0.25 |
| 3018 |  | 66.59 | 162.94 | 0.41 |
| 3022 |  | 25.07 | 162.70 | 0.15 |
| 3028 |  | 10.93 | 38.44 | 0.28 |
| 3035 |  | 19.22 | 19.50 | 0.99 |
| X006 |  | 210.91 | 1367.32 | 0.15 |
| X014 |  | 2.34 | 2.34 | 1.00 |
| X020 |  | 1.17 | 1.17 | 1.00 |
| X021 |  | 1.93 | 1.93 | 1.00 |
| X023 |  | 1.87 | 1.87 | 1.00 |
| X027 |  | 10.55 | 36.96 | 0.29 |
| X029 |  | 79.86 | 295.36 | 0.27 |
| X046 |  | 496.56 | 1484.39 | 0.33 |
| 整栋建筑 |  | 1646.27 | 12663.35 | 0.13 |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low-E+白玻 中空 5+12A+5Low-E+9A+5 暖边密封 | 107 | 1.16 | 0.63 |  |
| 平均 |  |  | 1.16 | 0.63 |  |
| 标准依据 |  | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). | 40 | 0.260 | 4.370 | 1.50 | 0.103 | 0.672 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. | 190 | 0.037 | 0.280 | 1.05 | 4.891 | 1.438 |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土. | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆. | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 5.128 | 4.033 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.30,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造：石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）+炉渣陶粒混凝土空心砌块

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面胶浆. | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）. | 200 | 0.033 | 0.280 | 1.05 | 5.772 | 1.697 |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 炉渣陶粒混凝土空心砌块. | 360 | 0.560 | 9.540 | 1.00 | 0.643 | 6.133 |
| 石灰水泥砂浆. | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 605 | － | － | － | 6.465 | 8.383 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. | 100 | 0.037 | 0.280 | 1.05 | 2.574 | 0.757 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.710 | 2.978 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造：石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）+炉渣陶粒混凝土空心砌块 | 主墙体 | 1787.62 | 1.000 | 0.15 | 8.38 | 0.48 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造：石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）+炉渣陶粒混凝土空心砌块 | 主墙体 | 1636.24 | 0.999 | 0.15 | 8.38 | 0.48 |
| 热桥梁构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土 | 窗过梁 | 1.28 | 0.001 | 0.35 | 2.98 | 0.48 |
| 合计 |  | 1637.51 | 1.000 | 0.15 | 8.38 | 0.48 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造：石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）+炉渣陶粒混凝土空心砌块 | 主墙体 | 2203.23 | 1.000 | 0.15 | 8.38 | 0.48 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造：石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）+炉渣陶粒混凝土空心砌块 | 主墙体 | 2403.08 | 1.000 | 0.15 | 8.38 | 0.48 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造：石墨聚苯乙烯泡沫塑料（石墨EPS板）+炉渣陶粒混凝土空心砌块 | 主墙体 | 8030.16 | 1.000 | 0.15 | 8.38 | 0.48 |
| 热桥梁构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板+钢筋混凝土 | 窗过梁 | 1.28 | 0.000 | 0.35 | 2.98 | 0.48 |
| 合计 |  | 8031.44 | 1.000 | 0.15 | 8.38 | 0.48 |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50(K≤0.38) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造：岩棉板+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. | 100 | 0.037 | 0.280 | 1.05 | 2.574 | 0.757 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.664 | 2.187 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50(K≤0.38且S≤0.30或K≤0.35且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 40 | 0.033 | 0.280 | 1.00 | 1.212 | 0.339 |
| 水泥砂浆. | 240 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.258 | 2.934 |
| 石灰砂浆 | 80 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.099 | 0.995 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 1.569 | 4.268 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low-E+白玻 中空 5+12A+5Low-E+9A+5 暖边密封 | 108 | 1.16 | 0.55 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》吉J2011-772 |  |  |  |  |
| 2 | 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.20 | 0.28 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1415，C1615，C1815，C2115，C2215，C2215[1115]，C2515，C1624，C17415，C2215[0215]，C2215[2015]，C2227，C2524，C1815[0315]，C1815[3015]，C2415，C25915，C17224，C2027 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.1~1.3 太阳得热系数：0.24~0.31 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~7 | / | / | 688.74 | 108 | 1.160 |
| 2 | C1615 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 | 18 | 1.200 |
| 3 | C1815 | 1 | 1 | 4.95 | 4.95 | 18 | 1.200 |
| 4 | C1815[0315] | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 18 | 1.200 |
| 5 | C1815[3015] | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 1.200 |
| 6 | C2115 | 2 | 3 | 3.15 | 9.45 | 18 | 1.200 |
| 7 | C2215 | 2~3 | 72 | 3.30 | 237.60 | 18 | 1.200 |
| 8 | C2227 | 1 | 33 | 5.28 | 174.24 | 18 | 1.200 |
| 9 | C2415 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 1.200 |
| 10 | C25915 | 3 | 1 | 38.82 | 38.82 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1168.34 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.176 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2,4 | / | / | 876.67 | 108 | 1.160 |
| 2 | C17224 | 2 | 1 | 41.34 | 41.34 | 18 | 1.200 |
| 3 | C1815 | 1~2 | 5 | 4.95 | 24.75 | 18 | 1.200 |
| 4 | C2027 | 1 | 5 | 5.65 | 28.26 | 18 | 1.200 |
| 5 | C2215 | 1~3 | 87 | 3.30 | 287.10 | 18 | 1.200 |
| 6 | C2227 | 1 | 20 | 5.28 | 105.60 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1363.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.174 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2,4~7 | / | / | 716.60 | 108 | 1.160 |
| 2 | C1415 | 2~3 | 12 | 2.10 | 25.20 | 18 | 1.200 |
| 3 | C1615 | 2~3 | 63 | 2.40 | 151.20 | 18 | 1.200 |
| 4 | C1815 | 1 | 25 | 4.95 | 123.75 | 18 | 1.200 |
| 5 | C2115 | 2 | 6 | 3.15 | 18.90 | 18 | 1.200 |
| 6 | C2215 | 2~3 | 56 | 3.30 | 184.80 | 18 | 1.200 |
| 7 | C2215[1115] | 2 | 2 | 1.65 | 3.30 | 18 | 1.200 |
| 8 | C2515 | 1 | 22 | 2.70 | 59.40 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1283.15 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.178 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4~7 | / | / | 518.25 | 108 | 1.160 |
| 2 | C1415 | 2~3 | 2 | 2.10 | 4.20 | 18 | 1.200 |
| 3 | C1615 | 2~3 | 82 | 2.40 | 196.80 | 18 | 1.200 |
| 4 | C1624 | 1 | 6 | 3.82 | 22.92 | 18 | 1.200 |
| 5 | C17415 | 2 | 1 | 41.83 | 41.83 | 18 | 1.200 |
| 6 | C1815 | 1~2 | 23 | 4.95 | 113.85 | 18 | 1.200 |
| 7 | C2215 | 1~3 | 40 | 3.30 | 132.00 | 18 | 1.200 |
| 8 | C2215[0215] | 2 | 1 | 0.30 | 0.30 | 18 | 1.200 |
| 9 | C2215[2015] | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 1.200 |
| 10 | C2227 | 1 | 4 | 5.28 | 21.12 | 18 | 1.200 |
| 11 | C2515 | 1 | 13 | 2.70 | 35.10 | 18 | 1.200 |
| 12 | C2524 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1101.38 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.181 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1168.34 | 1.18 | 0.44 | 0.39 | K≤2.10 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 1363.72 | 1.17 | 0.45 | 0.44 | K≤1.70 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1283.15 | 1.18 | 0.43 | 0.37 | K≤2.10 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1101.38 | 1.18 | 0.40 | 0.31 | K≤2.10 | 满足 |
| 综合平均 |  | 4916.59 | 1.18 | 0.43 | 0.37 |  |  |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.3.1-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板（030级）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）板（030级）. | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.331 | 2.558 |
| 保温材料层R | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.2.7条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 1168.34 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 1363.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1283.15 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1101.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C1624） | － |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.5条 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性≥6级 | 10层及以上外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性≥3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 8 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 外窗 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面 | 满足 |  |
| 11 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 12 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024的规定。