6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 | 3 |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% | 2 | 2 |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 7 | 7 |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：R是 否

是否采用远传计量系统：R是 否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| W-01 | 市政总进水 | 基地市政引入管处（DN150） |
| W-02 | 低区生活用水 | 1-2层给水支管入口 |
| W-03 | 高区生活用水 | 3层及以上给水支管入口 |
| W-04 | 中水用水 | 中水处理站出口 |
| W-05 | 垂直农场灌溉 | 农业种植区给水入口 |
| W-06 | 绿化灌溉 | 屋顶绿化及雨水花园入口 |
| W-07 | 道路浇洒 | 室外道路给水入口 |
| W-08 | 餐饮用水 | 商业餐饮区支管入口 |
| W-09 | 办公用水 | 办公区域支管入口 |
| W-10 | 空调补水 | 空调机房给水入口 |

是否能够实现：R管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   4.0    %

是否能够实现：R各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。

本项目设置完善的用水分项计量系统，按用途、付费单位及管理单元共安装10块智能远传水表，覆盖市政总进水、高低区分区用水、中水回用、垂直农场灌溉、绿化景观、道路浇洒、餐饮办公及空调补水等全部用水类别，实现分类、分级记录和统计分析功能。管网漏损监测系统通过智能水表实时监测流量压力变化，自动分析异常用水情况并及时预警，结合定期巡检维护，管道漏损率控制在4.0%以内，年减少漏损水量约10000m³。水质在线监测系统在市政进水口、中水处理站出水口及垂直农场灌溉入口设置水质监测点，实时监测余氯、浊度、pH值、电导率等关键指标，数据自动记录并可随时查询，确保生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求，中水水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020标准，农业灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》GB5084-2021要求，有效保障各类用水安全。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；

2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；

3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；

）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：